건시스템(gunsys.com)	배관기능장 필기 기출문제 (2010.7.11. 48회)

2010년 48회 배관기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 배관공작 2. 배관재료 3. 배관설비제도 4. 용접 5. 배관시공 6. 안전관리 및 배관작업 7. 설비자동화시스템 8. CAD 9. 공업경영에 관한 사항
3	4	2	3	4	3	2	3	4	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	4	3	4	4	1	3	1	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	2	1	4	3	3	4	2	2	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2	4	4	3	4	1	3	4	4	1
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	4	4	2	1	3	2	2	4	4
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	1	2	3	4	4	2	2	1	3
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 다음 그림은 자동제어의 블록선도(block diagram)이다. 이중 조작부는 어느 것인가?

① A부	② B부

③ C부	④ F부

2. 압축공기 배관에 많이 쓰이는 회전식 압축기에 관한 설명 중 잘못된 것은?

① 로타리(rotary)의 회전에 의하여 공기를 압축한다.

② 용적형으로 기름 윤황 방식이며 소용량이다.

③ 왕복식 압축기에 비해 부품 수가 적고 흡입밸브가 없어 구조가 간단하다.

④ 실린더·피스톤에 의해 기체를 흡입하여 고 압축비를 얻을 수 있다.

3. 산소-아세틸렌 가스용접에 사용하는 산소 용기의 색은?

① 흰색

② 녹색

③ 회색

④ 청색

4. 집진장치 덕트 시공에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 냉난방용보다 두꺼운 판을 사용한다.

② 곡선부는 직선부보다 두꺼운 판을 사용한다.

③ 메인 덕트에서 분기할 때는 최저 45도 이상 경사지게 대칭으로 분기한다.

④ 먼지 등이 통과하면서 마찰이 심한 부분에는 강관을 사용한다.

5. 안전 작업이 필요한 이유가 아닌 것은?

① 산업 설비의 손실을 감소시킬 수 있다.

② 인명 피해를 예방할 수 있다.

③ 생산재의 손실을 감소할 수 있다.

④ 생산성이 감소된다.

6. 목표값과 제어량의 차를 제어편차 또는 단순히 편차라 하는데 이 편차를 감소시키기 위한 조절계의 동작 중 연속동작과 관계가 없는 것은?

① 비례동작

② 적분동작

③ 2위치동작

④ 미분동작

7. 배관 내의 유속이 2m/s이면 수격작용에 의한 발생하는 수압은 약 몇 kgf/㎠ 정도인가?

① 2.8

② 28

③ 280

④ 2800

8. 증기 주관 끝의 배관에서 드레인 포켓을 설치하여 응축수를 건식 환수관에 배출하기 위해 주관과 같은 관으로 A부에서 B부의 간격을 각각 몇 ㎜ 이상 연장해 드레인 포켓을 만들어 주는가?

① A : 80, B : 150

② A : 100, B : 100

③ A : 100, B : 150

④ A : 150, B : 100

9. 화학공업 배관에서 사용되는 열교환기에 관한 설명 중 잘못된 것은?

① 유체에 대한 냉각, 응축, 가열, 증발 및 폐열 회수 등에 사용된다.

② 열교환기는 열부하, 유량, 조작압력, 온도, 허용압력손실 등을 고려하여 열교환기에는 고정관판형, 유동두형, 케틀형 등이 있다.

③ 다관식 원통형 열교환기에는 고정관판형, 유동두형, 캐롤형 등이 있다.

④ 단관식 열교환기에는 트롬본형, 스파이럴형, U자관형 등이 있다.

10. 옥상 탱크식 급수법의 양수관이 25A일 때 옥상탱크의 오버 플로우관의 관경으로 가장 적당한 것은?

① 25A	② 50A

③ 75A	④ 100A

11. 가스 배관의 보온공사 시공 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 보냉 공사에서는 방습을 고려하지 않아도 된다.

② 보온재는 내식성, 강도, 내약품성을 잘 분석하여 선정한다.

③ 진동으로 인한 보온재의 탈락 관계를 고려한다.

④ 가장 효과적인 시공 방법으로 보온한다.

12. 오물 정화조의 주요 구조의 기능에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① 부패조 : 염기성 박테리아에 의해 오물을 분해시킨다.

② 예비 여과조 : 부패조의 기능이 상실되면 작동한다.

③ 산화조 : 오수 중의 유기물을 분해시킨다.

④ 소독조 : 정화된 오수의 균을 살균 소독 후 방류한다.

13. 보일러의 수면이 낮아지는 경우로 가장 적합한 것은?

① 전열면에 스케일이 많이 생기는 경우

② 버너의 능력이 부족한 경우

③ 연료의 발열량이 낮은 경우

④ 자동 급수장치가 고장인 경우

14. 길이 30㎝ 되는 65A 강관의 중앙을 가스절단을 한 후 절단부위를 다루는 방법으로 가장 안전한 방법은?

① 손가락을 끼워서 든다.

② 장갑을 끼고 손으로 잡는다.

③ 단조용 집게나 플라이어로 잡는다.

④ 절단 부위에서 가장 먼 곳을 손으로 잡는다.

15. 배수관 및 통기관의 배관 완료 후 또는 일부 종료 후 각 기구 접속구 등을 밀폐하고, 배관 최상부에서 배관 내에 물을 가득 채운 상태에서 누수의 유무를 시험하는 것은?

① 수압시험	② 통수시험

③ 연기 시험	④ 만수 시험

16. 자동제어장치의 유압식 전송기에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 압력의 증폭이 쉽다.

② 속도 위치 등의 제어가 정확하다.

③ 전송지연이 적고 구조가 간단하다.

④ 전송거리는 최고 100m이다.

17. 장치의 운전을 정지시키지 않고 유체가 흐르는 상태에서 고장을 수리하는 것으로 바이패스를 시키거나 분기하여 유체를 우회 통과 시키는 응급조치 방법인 것은?

① 핫태핑(hot tapping)법과 플러깅(plugging)법

② 스토핑박스(stopping box)법과 박스(box-in)설치법

③ 코킹(cauking)법과 밴드보강법

④ 인젝션(injection)법과 밴드보강법

18. 파이프 랙크의 높이를 결정하는데 가장 중요도가 낮은 것은?

① 도로 횡단의 유무

② 타 장치와의 연결 높이

③ 배관 내 원료의 공급 최대 온도

④ 파이프 랙크 아래에 있는 기기의 배관에 대한 여유

19. 가스배관에서 고압배관 재료로 적당하지 않는 것은?

① 배관용 탄소강관(KS D 3507)

② 압력배관용 탄소강관(KS D 3562)

③ 배관용 스테인리스강관(KS D 3576)

④ 이음매 없는 동 및 동합금관(KS D 5301)

20. 시퀀스제어의 분류에 속하지 않는 것은?

① 시한제어	② 순서제어

③ 조건제어	④ 비율제어

21. 관의 지지 장치에서 서포트(support)의 종류에 해당하지 않는 것은?

① 리지드 서포트(rigid support)

② 롤러 서포트(roller support)

③ 스프링 서포트(spring support)

④ 콘스탄트 서포트(constant support)

22. 동관 이음쇠 중 한쪽은 이음쇠의 바깥쪽으로 동관이 삽입되어 경납 이음될 수 있고, 반대쪽은 관용나사가 이음쇠의 안쪽에 나 있어, 수나사가 있는 강관이나 관이음 부속이 나사 접합할 수 있는 아답터의 표기로 올바른 것은?

① Ftg×M	② Ftg×F

③ C×M	④ C×F

23. 강관 제조방법 표시에서 냉간가공 이음매 없는 강관은?

① -S-C	② -E-C

③ -A-C	④ -S-H

24. 온도계의 종류 중 온도를 측정 할 물체와 온도계의 검출 소자를 직접 접촉시켜 온도를 측정하는 온도계가 아닌 것은?

① 압력식 온도계	② 바이메탈 온도계

③ 저항 온도계	④ 복사(방사) 온도계

25. 증기트랩의 설치 중 보온피복을 하지 않는 나관상태의 냉각레그(Cooling Leg)의 길이는 얼마 이상인가?

① 1.0m 이상	② 1.2m 이상

③ 1.5m 이상	④ 2.0m 이상

26. 다음 체크밸브에 관한 설명 중 올바른 것은?

① 리프트식은 수직 배관에만 쓰인다.

② 스윙식은 리프트식보다 유체에 대한 마찰저항이 크다.

③ 해머리스형의 버퍼는 워터 해머 방지 역할을 한다.

④ 풋형(foot type)은 개방식 배관의 펌프 흡입관 선단에 사용할 수 없다.

27. 수도용 입형 주철관 중 저압관의 최대 사용 정수두로 가장 적합한 것은?

① 75m 이하	② 65m 이하

③ 55m 이하	④ 45m 이하

28. 내식성, 특히 내해수성이 좋으며 화학공업용이나 석유 공업용의 열교환기, 해수, 담수화장치에 사용되며, 이음매 없는 관과 용접관으로 구분하며, 관의 내·외면에서 열을 전달할 목적으로 사용하는 관은?

① 가교화폴리에틸렌관	② 열교환기용 티탄관

③ 폴리프로필렌관	④ 프리스트레스트관

29. 벨로즈형 신축이음쇠에 대한 설명으로 올바른 것은?

① 벨로즈의 형상 중 의 신축성이 가장 우수하다.

② 일명 팩레스(packess) 신축 이음쇠라고도 하며 인청동제 또는 스테인리스제가 있다.

③ 건축 배관용의 단식의 최대 신축길이는 70㎜이다.

④ 축방향의 변위를 받는 포화증기, 220℃ 이하의 공기, 가스, 물 및 기름에 대해 최고 사용압력이 5기압과 10기압의 2종으로 규정되어 있다.

30. 고온 고압용 패킹으로 양질의 석면 섬유와 순수한 흑연을 균일하게 혼합하고, 소량의 내열성 바인더로 굳힌 것을 심으로 하여 사용조건에 따라 스테인리스강선이나 인코멜선을 넣어 석면사로 편조한 패킹은?

① 합성수지패킹

② 테프혼 편조 패킹

③ 일산화연 패킹

④ 플라스틱 코어형 메탈패킹

31. 다음 염화 비닐관의 단점인 것은?

① 내산, 내알칼리성이며 전기저항이 적다.

② 열팽창율이 크고, 약 75℃에서 연화한다.

③ 중량이 크고, 알칼리에 잘 부식된다.

④ 폴리에틸렌관 보다 비중이 적고 유연하다.

32. 관 재료의 연신율을 구하는 공식으로 적합한 것은? (단, σ : 연신율, L : 처음 표점거리, L₁ : 늘어난 표점거리)

① [eqn: rm sigma = {L_1 - L} over L_1 times 100(%)]

② [eqn: rm sigma = {L - L_1} over L_1 times 100(%)]

③ [eqn: rm sigma = {L_1 × L} over L times 100(%)]

④ [eqn: rm sigma = {L_1 - L} over L times 100(%)]

33. 합성수지 도료에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 프탈산계 : 상온에서 건조하며, 방식도료로 쓰인다.

② 요소 멜라민계 : 열처리 도료로서 내열성, 내수성이 좋다.

③ 염화비닐계 : 상온에서 건조하며, 내약품성, 내유성이 우수하여, 금속의 방식도료로 적합하다.

④ 글래스울계 : 도막이 부드럽고 녹 방지에는 완벽하지 않으나, 값이 싼 장점이 있다.

34. 엘보는 유체의 흐름방향을 바꿀 때 사용되는 이음쇠로 25㎜(1“)강관에 사용하는 용접이음용 롱엘보의 곡률반경은 몇 ㎜인가?

① 25	② 32

③ 38	④ 45

35. 0℃의 물 1㎏을 100℃의 포화증기로 만드는데 필요한 열량은 몇 kJ인가? (단, 물의 비열은 4.19kJ/㎏·K이고, 물의 증발 잠열은 2256.7kJ/㎏이다.)

① 418.5kJ

② 753.2kJ

③ 2255.5kJ

④ 2675.7kJ

36. 용접 작업의 4대 구성요소를 바르게 나열한 것은?

① 용접모재, 열원, 용가재, 용접기구

② 용접사, 열원, 용접자세, 안전보호구

③ 용접환경, 용접모재, 열원, 용접사

④ 용접자세, 용접모재, 용가재, 열원

37. 물에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 경도 90ppm 이하를 연수라 한다.

② 물은 4℃일 때 가장 무겁고 4℃보다 높거나 낮으면 가벼워진다.

③ 경도는 물속에 녹아있는 규산염과 황산염의 비율로 표시한다.

④ 100℃의 물의 100℃의 증기로 되려면 증발잠열을 필요로 한다.

38. 불활성 가스 텅스텐 아크용접(TIG)의 장점에 속하지 않는 것은?

① 용제(flux)를 사용하지 않는다.

② 질화 및 산화를 방지하여 내부식성이 증가한다.

③ 박판용접과 비철금속 용접이 용이하다.

④ 용융점이 낮은 금속 또는 합금의 용접에 적합하다.

39. 주철관 이음에서 종래 사용하여 오던 소켓이음을 개량한 것으로 스테인리스강 커플링과 고무링 만으로 쉽게 이음할 수 있는 방법은?

① 플랜지 이음	② 타이톤 이음

③ 스크루 이음	④ 노-허브 이음

40. 비중이 공기보다 커서 바닥으로 가라앉는 가스는?

① 프로판	② 아세틸렌

③ 수소	④ 메탄

41. 동관 이음부품 중 접촉부식을 방지하기 위하여 사용되는 부속재료는?

① CM아답터	② CF아답터

③ 절연유니온	④ 플레어 이음

42. 폴리부틸렌관 이음에만 사용되는 관이음은?

① 몰코 이음	② 납땜 이음

③ 나사 이음	④ 에이콘 이음

43. 강관의 열간 구부림 가공에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 곡률반경이 작은 경우에 열간 작업을 한다.

② 강관의 경우 800~900℃정도로 가열한다.

③ 구부림 작업 전에 모래를 채우고 적당한 온도까지 가열한 다음 구부린다.

④ 가열하여 가공할 때 곡률 반지름은 일반적으로 관지름의 21배 이하로 한다.

44. 벤더로 관을 굽힐 때 관이 파손되는 원인이 아닌 것은?

① 압력 조정이 세고 저항이 크다.

② 관이 미끄러진다.

③ 받침쇠가 너무 나와 있다.

④ 굽힘 반경이 너무 작다.

45. 동관용 공구 중 동관을 분기할 때 사용하는 주 공구는?

① 익스트랙터(extractors)

② 사이징 툴(sizing tool)

③ 플레어 툴(flare tool)

④ 익스팬더(expander)

46. 공기의 기본적 성질에서 건구온도, 습구온도, 노점온도가 모두 동일한 상태일 때는?

① 절대습도 100%	② 절대습도 50%

③ 상대습도 100%	④ 상대습도 50%

47. 다음 배관도에서 각각의 번호로 표시된 것의 명칭이 모두 올바른 것은?

① ① 엘보, ② 커풀링, ③ 체크밸브, ④ 앵글밸브

② ① 엘보, ② 앵글밸브, ③ 체크밸브, ④ 스트레이너

③ ① 티, ② 앵글밸브, ③ 체크밸브, ④ 스트레이너

④ ① 티, ② 커풀링, ③ 체크밸브, ④ 스트레이너

48. 다음 그림과 같은 기호로 배관설비도면에 표시되는 밸브는?

① 밸브 일반	② 슬루스 밸브

③ 글로브 밸브	④ 볼 밸브

49. 그림과 같은 구조물을 필릿 단속 용접하기 위한 도면에 용접기호가 바르게 기입되어 있는 것은?

①

②

③

④

50. 관의 결합방식을 나타낸 기호에서 유니언식에 해당하는 것은?

①	②

③	④

51. 다음 그림과 같이 하나의 그림으로 육면체의 세 면 중의 한 면만을 중점적으로 엄밀, 정확하게 표시할 수 있는 투상법은?

① 정 투상법	② 등각 투상법

③ 사 투상법	④ 2등각 투상법

52. 화면에 직각 이외의 각도로 배관될 경우 다음의 정투영도 설명으로 맞는 것은?

① 관 A가 수평방향에서 앞쪽으로 경사되어 굽어진 경우

② 관 A가 수평 방향으로 화면에 경사되어 앞방향 위쪽으로 일어선 경우

③ 관 A가 아래쪽으로 경사되어 처진 경우

④ 관 A가 위쪽으로 경사되어 처진 경우

53. 도면에서 어떤 경우에 해칭(hatching)을 하는가?

① 가상부분을 표시할 경우

② 단면도의 절단된 부분을 표시할 경우

③ 회전하는 부분을 표시할 경우

④ 그림의 일부분만을 도시할 경우

54. 치수 보조 기호에서 치수 앞에 붙이는 “□”의 의미는?

① 지름 치수를 나타낸다.

② 이론적으로 정확한 치수를 나타낸다.

③ 대상 부분 단면이 정사각형임을 나타낸다.

④ 참고 치수임을 나타낸다.

55. 과거의 자료를 수리적으로 분석하여 일정한 경량을 도출한 후 가까운 장래의 매출액, 생산량 등을 예측하는 방법을 무엇이라 하는가?

① 델파이법	② 전문가패널법

③ 시장조사법	④ 시계열분석법

56. 다음 중 브레인스토밍(Brainstorming)과 가장 관계가 깊은 것은?

① 파레토도	② 히스토그램

③ 회귀분석	④ 특성요인도

57. 로트의 크기가 시료의 크기에 비해 10배 이상 클 때, 시료의 크기와 합격판정개수를 일정하게 하고 로트의 크기를 증가시키면 검사특성곡선의 모양 변화에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 무한대로 커진다.

② 거의 변화하지 않는다.

③ 검사특성곡선의 기울기가 완만해진다.

④ 검사특성곡선의 기울기 경사가 급해진다.

58. 로트의 크기 30, 부적합품률이 10%인 로트에서 시료의 크기를 5로 하여 랜덤 샘플링할 때, 시료 중 부적합품수가 1개 이상일 확률은 약 얼마인가? (단, 초기하분포를 이용하여 계산한다.)

① 0.3695	② 0.4335

③ 0.5665	④ 0.6305

59. 관리도에서 점이 관리한계 내에 있으나 중심선 한쪽에 연속해서 나타나는 점의 배열현상을 무엇이라 하는가?

① 연	② 경향

③ 산포	④ 주기

60. 작업개선을 위한 공정분석에 포함되지 않는 것은?

① 제품 공정분석	② 사무 공정분석

③ 직장 공정분석	④ 작업자 공정분석