건시스템(gunsys.com)	배관기능장 필기 기출문제 (2012.4.8. 51회)

2012년 51회 배관기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 배관공작 2. 배관재료 3. 배관설비제도 4. 용접 5. 배관시공 6. 안전관리 및 배관작업 7. 설비자동화시스템 8. CAD 9. 공업경영에 관한 사항
2	2	4	4	3	3	2	4	3	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2	4	3	4	1	4	3	1	3
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	1	4	2	2	4	1	3	2	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2	4	1	3	4	3	2	2	2	4
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	3	1	1	4	1	1	3	3	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	2	2	3	3	4	3	1	4	2
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 압력계 배관시공 시 유체에 맥동이 있는 경우에 설치하여 압력계에 맥동이 전파되지 않게 하는 것은?

① 사이폰(siphon)관

② 펄세이션(pulsation) 댐퍼

③ 시일(seal)포드

④ 벨로우즈

2. 목푯값이 시간의 변화, 외부 조건의 영향을 받지 않고 일정한 값으로 제어되는 방식으로 보일러, 냉난방장치의 압력제어, 급수탱크의 액면제어 등에 사용되는 제어는?

① 주치 제어

② 정치 제어

③ 프로세스 제어

④ 비율 제어

3. 액화가스를 가열하여 기화시키는 기화기의 일반적인 형식의 종류가 아닌 것은?

① 다관식

② 코일식

③ 캐비넷식

④ 브르돈관식

4. 탱크 내의 물, 기름, 화학약품 등의 액면을 검출하고 자동 제어하는 방식을 열거한 것이다. 아닌 것은?

① 플로트 방식	② 전극식

③ 정전 용량식	④ 헴펠 분석식

5. 옥외 소화전 설치는 건축물의 각 부분으로부터 1개의 호스 접속구까지의 수평거리는 몇 m 이하로 하는가?

① 20m 이하	② 30m 이하

③ 40m 이하	④ 50m 이하

6. 보일러의 수면계 기능시험의 시기로 틀린 것은?

① 보일러를 가동하기 전

② 보일러를 가동하여 압력이 상승하기 시작했을 때

③ 2개 수면계의 수위에 차이가 없을 때

④ 수면계 유리의 교체, 그 외의 보수를 했을 때

7. 수도본관에서 옥상 탱크까지 수직 높이가 20m이고 관 마찰 손실률이 20%일 때 옥상 탱크로 물을 보내기 위하여 수도본관에서 필요한 최소 수압은 약 몇 MPa 이상인가?

① 0.024	② 0.24

③ 0.34	④ 2.40

8. 배수 트랩에서 봉수가 파괴되는 원인으로 거리가 먼 것은?

① 자기 사이펀 작용

② 감압에 의한 흡인 작용

③ 모세관 작용

④ 수격 작용

9. 파이프 랙크의 높이를 결정하는데 가장 중요도가 낮은 것은?

① 도로 횡단의 유무

② 타 장치와의 연결 높이

③ 배관 내 원료의 공급 최대 온도

④ 파이프 랙크 아래에 있는 기기의 배관에 대한 여유

10. 순환법에 의한 화학세정의 공정을 순서대로 열거한 것 중 가장 적합한 것은?

① 물세척 → 중화 방청 → 탈지세정 → 물세척 → 건조 → 물세척 → 산세정

② 물세척 → 탈지세정 → 산세정 → 물세척 → 중화방청 → 건조 → 물세척

③ 물세척 → 탈지세정 → 물세척 → 산세정 → 중화방청 → 물세척 → 건조

④ 물세척 → 산세정 → 물세척 → 중화 방청 → 탈지세정 → 물세척 → 건조

11. 배관설비의 유지관리와 관계가 먼 것은?

① 배관의 점검과 보수

② 배관설계 및 시공

③ 밸브류 및 배관부속기기의 점검과 보수

④ 부식과 방식

12. 공기 조화기로부터 냉풍과 온풍을 구분 처리하여, 각각의 덕트를 통해 공조 구역으로 공급하고 공조 구역에서는 공조 부하에 적당하도록 혼합 유닛을 이용하여 혼합 급기하는 전공기식 공조 방식은 무엇인가?

① 단일 덕트 방식

② 2중 덕트 방식

③ 유인유닛 방식

④ 팬코일 유닛 방식

13. ON-OFF 동작(2위치 동작)을 설명한 것은?

① 편차가 발생 시 조작부에서 가장 안정되게 처리하는 동작이다.

② 동작 신호의 크기에 따라 조작량을 여러 단계로 두는 동작이다.

③ 조작부의 움직이는 속도를 부하 변동에 충분히 응할 수 있게 하는 동작이다.

④ 제어량이 목표치에서 벗어나면 조작부를 동작시켜 운전을 기동 또는 정지하는 동작이다.

14. 용접 중 일산화탄소에 의한 중독 위험성이 가장 많은 것은?

① 서브머지드 아크용접

② 피복 아크용접

③ CO₂ 용접

④ 불활성 가스 아크용접

15. 석유화학 설비배관에 관한 설명 중 잘못된 것은?

① 배관 내 유체의 누설은 화학장치에 대해 부식을 촉진하고 재해 유발의 원인이 되므로 누설방지용 가스킷을 잘 끼워 주어야 한다.

② 화학장치용 재료로 사용되는 금속재료는 수소에 의한 탈탄, 황화수소에 의한 부식, 산소 또는 가스에 의한 산화 등을 고려하여 선정한다.

③ 고온고압용 재료에는 내식성이 크고 크리프(Creep) 강도가 큰 재료가 사용된다.

④ 화학 공업용 배관에 많이 쓰이는 강관의 이음방법에는 플랜지이음, 나사이음이 주로 쓰이나 용접이음은 누설의 염려가 있어 활용되지 않는다.

16. 보일러의 수위제어 방식 중 3요소식에서 검출하는 요소가 아닌 것은?

① 온도	② 수위

③ 증기유량	④ 급수유량

17. 증기난방 배관시공법에 대하여 잘못 설명한 것은?

① 암거 내에 배관할 때 밸브, 트랩 등은 가급적 맨홀부근에 집합시켜 놓는다.

② 방열기 브랜치 파이프 등에서 부득이 매설 배관할 때에는 배관으로부터의 열손실과 신축에 주의한다.

③ 리프트 이음 시 1단의 흡상고는 1.5m 이내로 한다.

④ 증기 주관에 브랜치 파이프를 접할 때에는 원칙적으로 30° 이상의 각도로 취출한다.

18. 보일러의 응축수 회수기 설치 및 배관에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 회수기 본체는 반드시 수평으로 설치한다.

② 압력계는 사이폰관에 물을 주입한 후 설치한다.

③ 집수탱크는 본체 상부보다 낮게 설치한다.

④ 집수탱크와 보조탱크의 중간 흡입관과 응축수 송출구에는 체크밸브를 설치한다.

19. 관속에서 흐르는 물을 갑자기 정지시키거나 용기 속에 차 있는 물을 갑자기 흐르게 하면 관속 물의 압력이 크게 상승 또는 강하하여 관이 파손될 염려가 있다. 이와 같은 현상을 무엇이라 하는가?

① 수격작용

② 공동현상

③ 충격작용

④ 프라이밍 작용

20. 폭발성 가스나 증기 등이 있는 장소에서의 작업 시 사용하는 공구의 재질로서 안전상 가장 적합한 것은?

① 고속도강제

② 주강제

③ 비금속제

④ 스테인리스강제

21. 배수, 급수, 공기 등의 배관에 쓰이는 패킹재로서 탄성이 우수하고 흡습성이 없으며, 산, 알칼리 등에는 강하나 열과 기름에는 약한 것은?

① 석면 패킹	② 금속 패킹

③ 합성수지 패킹	④ 고무 패킹

22. 계측기기의 구비조건에 해당되지 않는 것은?

① 근거리의 지시 및 기록이 가능하고 구조가 복잡할 것

② 견고성과 신뢰성이 높고 경제적일 것

③ 설치장소와 주위조건에 대해 내구성이 있을 것

④ 정밀도가 높고 취급 및 보수가 용이할 것

23. 배수트랩의 사용 용도에 대한 내용 중 옳지 않은 것은?

① 그리스 트랩 : 호텔, 레스토랑 등의 조리실

② 가솔린 트랩 : 자동차 차고나 공장 등의 바닥

③ P 트랩 : 세면기 수직배수관

④ S 트랩 : 건물의 발코니 등 바닥배수면

24. 보통 비스페놀 A와 에피클로로히드린을 결합해서 만들어지며 아미노산 등의 경화제를 가하면 기계적 강도나 내약품성이 우수하게 되어 내열성 내수성이 크고, 전기절연도 우수하여 도료 접착제, 방식용으로 가장 적합한 것은?

① 요소 멜라민

② 에폭시 수지

③ 염화 비닐계

④ 광명단

25. 동관에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전기 및 열전도율이 좋다.

② 산성에는 내식성이 강하고 알카리성에는 심하게 침식된다.

③ 두께별로 분류할 때 K type 이 M type보다 두껍다.

④ 전연성이 풍부하고 마찰저항이 적다.

26. 주로 저압 증기 및 온수난방용 배관에서 사용하는 방법으로 2개 이상의 엘보를 사용하여 이음부의 나사 회전을 이용해서 배관의 신축을 흡수하는 이음 방법은 어느 것인가?

① 루프식 이음

② 플렉시블 이음

③ 슬리브 이음

④ 스위블 이음

27. 강관의 제조에 관한 설명이다. 틀린 것은?

① 가스용접관은 자동가스용접에 의해 제조되며, 호칭지름 25A 이하의 관에 사용된다.

② 전기저항 용접관은 띠강을 압연기에 의해서 연속적으로 둥글게 성형하여 용접한 것으로 일명 전봉관이라고도 한다.

③ 전기저항 용접관은 관의 내측에 한 줄의 이음선(seam)을 발견할 수 있다.

④ 지름이 큰 관은 띠강판을 나선형으로 감아, 원통형으로 만든 접합부의 내·외면을 용접해 만든 관을 스파이럴 아크 용접관이라 한다.

28. 주철관의 내벽에 모르타르 처리하여 방청작용을 하도록 한 관은?

① 배수용 주철관

② 수도용 주철관

③ 원심력 모르타르 라이닝 주철관

④ 수도용 이형관

29. 온도조절밸브의 선정 시 고려할 사항으로 거리가 먼 것은?

① 밸브의 구경 및 배관경

② 사용유체의 비중, 점성, 경도

③ 최대 유량 시에 밸브의 허용압력 손실

④ 가열 또는 냉각되는 유체의 종류와 압력

30. 원심력 철근 콘크리트관에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 일반적으로 에터니트(eternit)관 이라고도 한다.

② 보통 흄(hume)관 이라고도 한다.

③ 형틀에 철근을 넣고 콘크리트를 주입한 후 진동기 다짐용 기계나 수동으로 다져서 공간이 발생되지 않도록 잘 성형한다.

④ 보통관, 후관, 특후관의 3종류가 있다.

31. 순동 이음쇠와 동합금 주물 이음쇠를 비교 설명한 것 중 틀린 것은?

① 순동 이음쇠가 용접재와의 친화력이 좋다.

② 동합금 주물 이음쇠가 모세관 현상에 의한 용융확산이 잘 된다.

③ 동합금 주물 이음쇠는 두꺼워 용접재의 융점이 하부 분이 발생할 수 있다.

④ 동합금 주물 이음쇠는 열팽창의 불균일에 의하여 부정적 틈새를 만들 수 있다.

32. 플랜지를 관과 이음하는 방법에 따라 분류할 때 이에 해당하지 않는 것은?

① 소켓 용접형	② 랩 조인트 형

③ 나사 이음형	④ 바이패스형

33. 게이트밸브에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 글로브밸브 또는 옥형변이라 한다.

② 유체의 흐름을 단속하는 대표적인 밸브이다.

③ 완전히 열었을 때 유체의 흐름에 의한 마찰저항 손실이 작다.

④ 밸브를 절반 정도 열고 사용하면 와류가 생겨 유체의 저항이 커지기 때문에 유량조절에는 적당하지 않다.

34. 전성, 연성이 풍부하며 상온가공이 용이하나 수평배관에서는 휘어지기 쉬운 관은?

① 강관	② 스테인리스강관

③ 연관	④ 주철관

35. 오스터형 수동 나사절삭기에서 107번(117R) 절삭기로 절삭 가능한 관경은?

① 8A~32A	② 15A~50A

③ 40A~80A	④ 65A~100A

36. 주철관의 이음에서 고무링 하나만으로 이음하며, 소켓 내부의 홈은 고무링을 고정시키고, 돌기부는 고무링이 있는 홈 속에 들어맞게 되어 있으며 삽입구의 끝은 쉽게 끼울 수 있도록 테이퍼로 되어 있어 이음과정이 비교적 간편하고 온도변화에 따른 신축이 자유로운 특징을 가지고 있는 이음방법은?

① 소켓 이음(Socket joint)

② 빅토릭 이음(Victoric joint)

③ 타이튼 이음(Tyton joint)

④ 플랜지 이음(Flange joint)

37. 관 내경이 200㎜인 관속을 매초 2m의 속도로 유체가 흐를 때 단위 시간당의 유량은 약 몇 ㎥/h인가?

① 25.6	② 226.1

③ 314.2	④ 1130.4

38. 콘크리트관의 콤포 이음 시 시멘트와 모래의 배합비와 수분의 양으로 가장 적합한 것은?

① 1：2 이고 수분의 양은 약 17%

② 1：1 이고 수분의 양은 약 17%

③ 1：2 이고 수분의 양은 약 45%

④ 1：1 이고 수분의 양은 약 45%

39. TIG 용접의 장점이 아닌 것은?

① 용접부 변형이 비교적 적다.

② 모든 용접자세가 가능하며 특히 박판보다 후판용접에서 능률적이다.

③ 아크가 안정되어 스패터의 발생이 적고, 열집중성이 좋아 고능률적이다.

④ 플럭스가 불필요하며 비철금속 용접이 용이하다.

40. 펌프의 배관에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 토출 쪽은 압력계를 설치한다.

② 흡입 쪽은 진공계나 연성계를 설치한다.

③ 흡입 쪽 수평관은 펌프 쪽으로 올림 구배한다.

④ 스트레이너는 펌프 토출 쪽 끝에 설치한다.

41. 용접이음의 단점으로 틀린 것은?

① 재질의 변형 및 잔류응력이 발생한다.

② 열 영향에 의한 취성이 생길 우려가 있다.

③ 품질검사가 곤란하고 수축이 생긴다.

④ 재료의 두께에 많은 제약을 받는다.

42. 비금속 배관재료에 대한 일반적인 이음방법이 올바르게 짝지어진 것은?

① 경질 염화비닐 관 - 기볼트 이음

② 석면 시멘트 관 - 고무링 이음

③ 폴리에틸렌 관 - 용착 슬리브 이음

④ 콘크리트 관 - 심플렉스 이음

43. 주철관 전용 절단공구로 가장 적합한 것은?

① 링크형 파이프커터	② 클램프형 파이프커터

③ 천공형 파이프커터	④ 소켓형 파이프커터

44. 산소 아크 절단의 원리 설명으로 가장 적합한 것은?

① 산소 아크 절단은 예열원으로 아크를 쓰는 가스절단이다.

② 산소 아크절단 시 화학반응열은 예열에만 이용하여 절단한다.

③ 산소 아크절단은 탄소와 철의 화학반응열을 이용하여 아크로 절단한다.

④ 철에 포함되는 많은 탄소는 절단을 방해하지 않는다.

45. 액체가 습증기 상태를 거치지 않고 건증기로 변할 때의 압력을 무엇이라 하는가?

① 증발압력	② 포화압력

③ 기화압력	④ 임계압력

46. 그림과 같이 90° 벤딩을 하고자 할 때 관의 총 길이는 약 몇 ㎜인가?

① 714	② 739

③ 857	④ 557

47. 플랜트 배관도의 종류 중 형식에 따른 분류에 속하지 않는 것은?

① 장치 배관도	② 평면 배관도

③ 입면 배관도	④ 부분 배관도

48. 배관설비 라인 인덱스의 장점으로 볼 수 없는 것은?

① 배관시공 시 배관재료를 정확히 선정할 수 있다.

② 배관공사의 관리 및 자재 관리에 편리하다.

③ 배관 내의 유체 마찰이 감소된다.

④ 배관 기기장치의 운전계획, 운전교육에 편리하다.

49. 용접기호 중 시임 용접 기호는?

①	②

③	④

50. 정면, 평면, 측면을 하나의 투상면 위에 동시에 볼 수 있도록 두 개의 옆면 모서리가 수평선과 30°가 되게 하여 세 축이 120°의 각도가 되도록 입체도로 투상한 것을 무엇이라 하는가?

① 정투상도	② 등각투상도

③ 사투상도	④ 회전투상도

51. 다음 그림은 계장용 도시기호의 실제 기입기호이다. 무엇을 나타내는가?

① 면적유량계	② 기록압력계

③ 온도측정계	④ 기록 온도검출기

52. 파이프 내에 흐르는 유체의 종류별 표시기호로 틀린 것은?

① 공기 : A	② 연료 가스 : K

③ 연료유 : O	④ 증기 : S

53. 도형의 한정된 특정 부분을 다른 부분과 구별하는데 사용하는 해칭은 어느 선으로 나타내는가?

① 굵은 실선	② 가는 실선

③ 은선	④ 파단선

54. 아래 그림과 같은 상관체의 전개도법으로 알맞은 방법은?

① 방사 전개법	② 삼각 전개법

③ 평행 전개법	④ 타출 전개법

55. 여유시간이 5분, 정미시간이 40분일 경우 내경법으로 여유율을 구하면 약 몇 %인가?

① 6.33%	② 9.05%

③ 11.11%	④ 12.50%

56. 로트에서 랜덤하게 시료를 추출하여 검사한 후 그 결과에 따라 로트의 합격, 불합격을 판정하는 검사방법을 무엇이라 하는가?

① 자주검사	② 간접검사

③ 전수검사	④ 샘플링검사

57. 다음과 같은 [데이터]에서 5개월 이동평균법에 의하여 8월의 수요를 예측한 값은 얼마인가?

월	1	2	3	4	5	6	7
판매실적	100	90	110	100	115	110	100

① 103	② 105

③ 107	④ 109

58. 관리 사이클의 순서를 가장 적절하게 표시한 것은? (단, A는 조치(Act), C는 체크(Check), D는 실시 (Do), P는 계획(Plan)이다.)

① P → D → C → A

② A → D → C → P

③ P → A → C → D

④ P → C → A → D

59. 다음 중 계량값 관리도만으로 짝지어진 것은?

① c 관리도, u 관리도

② n－Rs 관리도, P 관리도

③ [eqn: rm bar x]－R 관리도, nP 관리도

④ Me-R 관리도, [eqn: rm bar x]－R 관리도

60. 다음 중 모집단의 중심적 경향을 나타낸 측도에 해당하는 것은?

① 범위 (Range)

② 최빈값 (Mode)

③ 분산 (Variance)

④ 변동계수 (Coefficient of variation)