건시스템(gunsys.com)	배관기능장 필기 기출문제 (2012.7.22. 52회)

2012년 52회 배관기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 배관공작 2. 배관재료 3. 배관설비제도 4. 용접 5. 배관시공 6. 안전관리 및 배관작업 7. 설비자동화시스템 8. CAD 9. 공업경영에 관한 사항
3	4	2	3	4	4	1	2	4	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	4	4	4	4	1	3	3	1	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	2	3	1	3	4	4	1	3	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	2	4	2	3	3	1	2	1	3
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	3	2	2	3	4	1	3	2	3
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	3	1	4	4	2	4	2	1	3
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 급탕 설비 중 저장 탱크에 서머스탯을 장치한 가장 주된 이유는?

① 증기압을 측정하기 위해서

② 수량을 조절하기 위해서

③ 온도를 조절하기 위해서

④ 수질을 조절하기 위해서

2. 자동제어기기 설치 시공에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 실내형 온도 및 습도의 검출부는 실내 온·습도의 평균치가 검출될 수 있는 장소에 설치하며, 일반사무실 등의 설치 높이는 바닥에서 1.5m 정도로 한다.

② 실내형 습도조절기 및 검출기는 피 제어체의 습도가 검출될 수 있는 장소에 설치하되, 과도한 풍속에 의해 그 성능에 변화가 없도록 보호한다.

③ 온도, 습도조절기는 진동 및 물기와 먼지 등이 없는 곳에 설치한다.

④ 플로우 스위치(Flow switch)는 흐름의 방향을 확인 하여 수평배관에 수평(평행)으로 설치한다.

3. 전기용접에서 감전의 방지대책으로 잘못된 것은?

① 용접기에는 반드시 전격 방지기를 설치한다.

② 가능한 개로전압이 높은 용접기를 사용한다.

③ 용접기 내부에 함부로 손을 대지 않는다.

④ 절연이 완전한 홀더를 사용한다.

4. 다음 중 장갑을 착용하고 작업하면 안 되는 작업은?

① 경납땜 작업	② 아크용접 작업

③ 드릴 작업	④ 가스절단 작업

5. 제어요소 중 입력 변화와 동시에 출력이 시간지연 없이 목표치에 동시에 변화하며, 시간지연이 없다는 의미에서 0차 요소라고도 하는 것은?

① 적분요소	② 일차지연요소

③ 고차지연요소	④ 비례요소

6. 추치제어에 관한 설명으로 잘못된 것은?

① 목표값의 크기나 위치가 시간의 변화에 따라 임의로 변화된다.

② 추치제어는 비율제어와 프로그램제어로 구분할 수 있다.

③ 2개 이상의 제어량 값이 일정한 비율관계를 유지하도록 하는 제어는 비율제어이다.

④ 보일러와 냉방기 같은 냉·난방장치의 압력제어용으로 많이 이용된다.

7. 고압가스 배관시공 시 유의해야 할 사항으로 틀린 것은?

① 배관 등의 접합부분은 가능하면 나사이음을 할 것

② 중 하중에 의해 생기는 응력에 대한 안정성이 있을 것

③ 신축이 생길 우려가 있는 곳에는 신축 흡수장치를 할 것

④ 관이음 방법은 가스의 최고사용압력, 관의 재질, 용도 등에 따라 적합하게 선택할 것

8. 안개 모양으로 흘러내리는 미세한 물방울로 공기와 직접 접촉시킴으로써 여과기를 통과할 때 제거되지 않는 먼지, 매연 등을 제거하는 장치는?

① 감습기	② 공기 세정기

③ 공기 냉각기	④ 공기 가열기

9. 위생기구 설치에 대한 일반적인 설명으로 잘못된 것은?

① 세면기 급수전의 위치는 일반적으로 작업자가 전방으로 서 있는 위치에서 냉수는 우측에, 온수는 좌측에 오도록 부착한다.

② 좌변기를 설치하기 위해 볼트로 변기를 바닥에 고정할 때에는 도기의 균열이나 파손에 특히 주의한다.

③ 욕조(Bath)는 온수와 많이 접촉되므로 콘크리트 매설을 피한다.

④ 일반가정용 좌변기에는 로우탱크식이 많이 사용되며, 급수관경은 DN25, 세정밸브는 DN32를 연결해 준다.

10. 시퀀스제어의 접점 회로의 논리적(AND)회로의 논리식이 AㆍB＝R일 때 참값표가 틀린 것은?

① 1ㆍ1＝1	② 1ㆍ0＝0

③ 0ㆍ1＝0	④ 0ㆍ0＝1

11. 암모니아 가스의 누설위치를 찾기 위해서는 무엇을 쓰는 것이 가장 좋은가?

① 비눗물	② 알코올

③ 냉각수	④ 페놀프타레인

12. 배관작업 시 안전 수칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 오일 버너를 사용할 때는 연료통이나 탱크를 부근에 놓지 않는다.

② 나사절삭 작업 시에는 관이나 공작울을 확실히 고정, 지지 후에 행한다.

③ 재료는 평탄한 장소에 수평으로 놓고 경사진 장소에서는 미끄럼 방지를 한다.

④ 밀폐된 용기 내에서의 도장 작업을 할 때에는 가스배출을 위해 자연 통풍을 해야 한다.

13. 소화설비에 관련된 설명으로 적당하지 않는 것은?

① 옥내 소화전함의 설치 높이는 바닥에서 1.5m 이하가 되도록 한다.

② 옥외소화전은 방수구(개폐장치)의 설치위치에 따라 지상식과 지하식으로 구분한다.

③ 드렌처는 인접 건물에서 화재 시 연소방지를 목적으로 창문, 출입구, 처마 밑, 지붕 등에 물을 뿌리는 설비다.

④ 스프링클러는 소방관이 보기 쉬운 건물 외벽에 설치하며, 화재 시 실내로 압력수를 공급한다.

14. 주철관 코킹 작업 시 안전 수칙으로 틀린 것은?

① 납 용해 작업은 인화 물질이 없는 곳에서 행한다.

② 작업 중에는 수분이 들어가지 않는 장소를 택한다.

③ 납 용융액을 취급할 때는 앞치마, 장갑 등을 반드시 착용한다.

④ 납은 소켓에 한번에 주입하며, 주입 전에 먼저 물을 붓고 작업한다.

15. 고온고압에 사용되는 화학배관의 부식 종류에 속하지 않는 것은?

① 수소에 의한 탈탄

② 암모니아에 의한 질화

③ 일산화탄소에 의한 금속의 카오보닐화

④ 질화수소에 의한 부식

16. 관의 산세정 작업에서 수세(水洗) 시 사용하는 적합한 물은?

① 수돗물	② 산성수

③ 묽은 황산수	④ 알칼리수

17. 다음 용어에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 화상 면적 : 화격자의 면적을 말한다.

② 보일러 마력 : 1보일러 마력을 열량으로 환산하면 8462.3kcal/h이다.

③ 전열면적 : 난방용 방열기의 방열면적으로 표준방열량은 650kcal/h이다.

④ 증발량 : 단위시간에 발생하는 증기의 양을 말한다.

18. 25A용 2개. 20A용 3개, 15A용 2개의 급수전을 사용할 때 급수 주관의 호칭규격을 급수관의 균등표를 이용하여 산출한 것으로 맞는 것은? (단, 동시 사용률은 무시한다.)

급수관의 균등표
관지름 (㎜)	6	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80
6	1
8	2.1	1
10	4.5	2.1	1
15	8.2	3.8	1.8	1
20	16	7.7	3.6	2	1
25	30	14	6.6	3.7	1.8	1
32	60	28	13	7.2	3.6	2	1
40	88	41	19	11	5.3	2.9	1.5	1
50	164	77	36	20	10.0	5.3	2.8	1.9	1
65	255	120	56	31	15.5	8.5	4.3	2.9	1.6	1
80	439	206	97	54	27	27	7	5	2.7	1.7	1

① 32A	② 40A

③ 50A	④ 65A

19. 기송배관에서 저압송식 또는 진공식일 때, 일반적인 경우 수송물의 수송 가능거리는 몇 m 정도인가?

① 250~300	② 500~550

③ 1000~1500	④ 3000~6000

20. 화학 세정용 약제에서 알칼리성 약제로 맞는 것은?

① 염산	② 설파인산

③ 4염화탄소	④ 암모니아

21. 플랜지 시트 종류 중 전면 시트(seat) 플랜지를 사용할 때 사용 가능한 호칭 압력으로 가장 적합한 것은?

① 1 kgf/㎠ 이하	② 16 kgf/㎠ 이하

③ 40 kgf/㎠ 이하	④ 63 kgf/㎠ 이상

22. 연관(鉛管)을 잘못 사용한 곳은?

① 가스배관

② 농염산, 초산의 공급배관

③ 가정용 수도 인입관

④ 배수관

23. 땅속에 매설된 수도 인입관에 설치하여 건물 안의 급수장치 전체 물의 흐름을 조절하거나 개폐할 때 사용되는 수전으로 맞는 것은?

① B형 급수전	② A형 급수전

③ B형 지수전	④ A형 지수전

24. 중기 트랩에서 오픈(open)트랩이라고도 하며, 공기가 거의 배출되지 않으므로 열동식 트랩을 병용하여 사용하는 트랩은 어느 것인가?

① 상향식 버킷 트랩	② 온도조절 트랩

③ 플러시 트랩	④ 충격식 트랩

25. 글랜드 패킹에 속하지 않는 것은?

① 플라스틱 패킹	② 메커니컬실

③ 일산화연	④ 메탈 패킹

26. 다음 중 체크밸브에 속하지 않는 것은?

① 리프트형	② 스윙형

③ 풋형	④ 글로브형

27. 다음 중 주철관을 사용하기에 부적합 한 것은?

① 수도용 급수관	② 가스 공급관

③ 오배수관	④ 열교환기 전열관

28. 350℃ 이하의 압력배관에 쓰이는 압력배관용 탄소 강관의 기호로 맞는 것은?

① SPPS	② SPPH

③ STLT	④ STWW

29. 일명 팩레스 신축 이음쇠라고도 하며, 관의 신축에 따라 슬리브와 함께 신축하는 것으로, 미끄럼 면에서 유체가 누설되는 것을 방지하는 것은?

① 루프형 신축이음쇠

② 슬리브형 신축이음쇠

③ 벨로스형 신축이음쇠

④ 스위블형 신축이음쇠

30. 배관용 타이타늄(Titanium)관에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 내식성, 특히 내해수성이 좋다.

② 제조방법에 따라 이음매 없는 관과 용접관으로 나눈다.

③ 화학장치, 석유정제장치, 펄프제지공업장치 등에 사용된다.

④ 관은 안지름이 최소 20㎜부터 100㎜까지 있고, 두께는 20㎜ 이상이다.

31. 폴리에틸렌관(Polyethylene pipe)의 장점으로 틀린 것은?

① 염화비닐관보다 가볍다.

② 염화비닐관보다 화학적, 전기적 성질이 우수하다.

③ 내한성이 좋아 한랭지 배관에 알맞다.

④ 염화비닐관에 비해 인장강도가 크다.

32. 배관계의 진동이나 수격 작용에 의한 충격 등을 감쇠 또는 완화시키는 것이 주목적인 지지 장치는?

① 레스트레인트(restraint)

② 브레이스(brace)

③ 서포트(support)

④ 터언 버클(turn buckle)

33. 한쪽은 나사 이음용 니플(nipple)과 연결하고 다른 한쪽은 이음쇠의 내부에 관을 삽입하여 용접하는 동관 이음쇠의 형식은?

① Ftg×F	② Ftg×M

③ C×M	④ C×F

34. 다음 보온 피복재 중 유기질 피복재가 아닌 것은?

① 코르크	② 암면

③ 기포성 수지	④ 펠트

35. 배관접합에 관한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

① 나사이음은 주로 저압, 저온에서 그다지 위험성이 없는 물, 공기, 저압 증기 등의 관이음에 많이 쓰인다.

② 나사 절삭가공, 취부 및 누설 등의 이유로 4B 이상의 관에서는 용접 이음이 유리하다.

③ 플랜트배관용의 일반 프로세스 배관에서는 나사이음만 한다.

④ 가 조립이 끝나면 루트 간격이 맞는가, 중심 맞추기가 잘되었는가를 검사하여 수정할 곳이 있으면 수정 하여 용접한다.

36. 용접기를 설치하기 부적합한 장소는?

① 먼지가 없는 곳

② 비, 바람이 없는 곳

③ 수증기 또는 습도가 높은 곳

④ 주위 온도가 5℃인 곳

37. 칼라 속에 2개의 고무링을 넣고 이음 하는 방식으로 일명 고무 가스켓 이음이라고도 하며, 75~500㎜의 지름이 작은 석면시멘트관에 사용되는 이음방식인 것은?

① 심플렉스 이음

② 콤보 이음

③ 노 허브 신축 이음

④ 철근 콘크리트 이음

38. 경질 염화비닐관을 열간 삽입이음 할 때 삽입길이는 관경(D)의 몇 배 정도가 가장 적당한가?

① 1.1~1.4D	② 1.5~2.0D

③ 2.1~2.4D	④ 2.5~3.0D

39. 다음 중 용접에 해당되는 용접법은?

① 스터드 용접

② 방전충격 용접

③ 심 용접

④ 플래시 맞대기 용접

40. 아래 그림과 같은 곡관에 물이 채워져 있을 때 밑면 AB에 작용하는 수압(게이지 압)은 몇kPa인가? (단, 중력가속도는 9.8m/s²이다.)

① 98.0	② 91.1

③ 73.5	④ 68.6

41. 링크형 파이프 커터의 용도로 가장 적합한 것은?

① 주철관 절단용

② 강관 절단용

③ 비금속관 절단용

④ 도관 절단용

42. 주철관 이음 중 기계식 이음의 특징으로 틀린 것은?

① 기밀성이 좋다.

② 수중에서의 접합이 가능하다.

③ 전문 숙련공이 필요하다.

④ 고압에 대한 저항이 크다.

43. 용접작업 시 일반적인 사항을 설명한 것 중 틀린 것은?

① 다층 비드 쌓기에는 덧살올림법, 케스케이드법, 전진 블록법 등이 있다.

② 냉각속도는 같은 열량을 주었을 때 열의 확산 방향이 적을수록 냉각속도가 빠르다.

③ 용접입열이 일정할 경우 구리는 연강보다 냉각 속도가 빠르다.

④ 주철, 고급 내열합금도 용접균열을 방지하기 위해 용접전 적당한 온도로 예열시킨다.

44. 배관설비의 유량 측정에 일반적으로 응용되는 원리(정리)인 것은?

① 상대성 원리	② 베르누이 정리

③ 프랭크의 정리	④ 아르키메데스 원리

45. 건포화 증기의 건도 x는 얼마인가?

① 10	② 5

③ 1	④ 0.5

46. 굽힘 반경(banding radius)은 파이프 지름의 몇 배 이상이 되어야 굴곡에 의한 물의 저항을 무시할 수 있는가?

① 1배	② 2배

③ 3배	④ 6배

47. 다음 배관 도시기호 중 게이브밸브를 표시하는 것은?

①	②

③	④

48. CNC 파이프밴딩 머신으로 그림과 같이 관을 굽 히고자 한다. 프로그램을 작성하는데 ①점의 X, Y 좌표가 (0, 0)일 때 ⑤점의 절대좌표는?

① (250, 300)	② (300, -250)

③ (400, -250)	④ (400, 250)

49. 4편의 마이터관(4편 엘보)을 만들려고 한다. 절단각을 구하는 식으로 맞는 것은?

① [eqn: rm 절단각＝ 중심각over {(편수－1)×3}]

② [eqn: rm 절단각＝ 중심각over {(편수－1)×2}]

③ [eqn: rm 절단각＝ 편수over {(중심각－1)×3}]

④ [eqn: rm 절단각＝ 편수over {(중심각－1)×2}]

50. 그림과 같은 도면의 지시기호 및 내용에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 드릴 구멍의 지름은 13㎜이다.

② 드릴 구멍의 피치는 45㎜이다.

③ 드릴 구멍은 13개이다.

④ 드릴 구멍의 깊이는 20㎜이다.

51. 그림과 같은 용접기호를 설명한 것으로 옳은 것은?

① I형 맞대기 용접 : 화살표 쪽에 용접

② I형 맞대기 용접 : 화살표 반대쪽에 용접

③ H형 맞대기 용접 : 화살표 쪽에 용접

④ H형 맞대기 용접 : 화살표 반대쪽에 용접

52. 배관도면을 작성할 때 건물의 바닥면을 기준선으로 하여 배관장치 높이를 표시하는 기호는?

① EL	② GL

③ FL	④ CL

53. (보기)와 같은 배관 라인 인덱스에서 관에 흐르는 유체의 종류는?

(보기)

2－80A－PA－16－39－HINS

① 작업용 공기	② 재생 냉수

③ 저압 증기	④ 연료 가스

54. 기계제도 분야에서 가장 많이 사용되는 방법으로 보는 방향에서의 형상과 크기만 나타나고, 다른 부분은 알 수가 없기 때문에 물체 전체를 완전히 표현하려면 두 개 이상의 투상도가 필요한 것은?

① 등각투상도	② 사투상도

③ 투시도	④ 정투상도

55. 축의 완성지름, 철사의 인장강도, 아스피린 순도와 같은 데이터를 관리하는 가장 대표적인 관리도는?

① c 관리도	② nP 관리도

③ u 관리도	④ 관리도

56. 로트의 크기가 시료의 크기에 비해 10배 이상 클때, 시료의 크기와 합격판정개수를 일정하게 하고 로트의 크기를 증가시킬 경우 검사특성곡선의 모양 변화에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 무한대로 커진다.

② 별로 영향을 미치지 않는다.

③ 샘플링 검사의 판별 능력이 매우 좋아진다.

④ 검사특성곡선의 기울기 경사가 급해진다.

57. 작업시간 측정방법 중 직접측정법은?

① PTS법	② 경험견적법

③ 표준자료법	④ 스톱워치법

58. 준비작업시간 100분, 개당 정미작업시간 15분, 로트 크기 20일 때 1개당 소요작업시간은 얼마인가? (단, 여유시간은 없다고 가정한다.)

① 15분	② 20분

③ 35분	④ 45분

59. 소비자가 요구하는 품질로서 설계와 판매정책에 반영되는 품질을 의미하는 것은?

① 시장품질	② 설계품질

③ 제조품질	④ 규격품질

60. 다음 중 샘플링 검사보다 전수검사를 실시하는 것이 유리한 경우는?

① 검사항목이 많은 경우

② 파괴검사를 해야 하는 경우

③ 품질특성치가 치명적인 결점을 포함하는 경우

④ 다수 다량의 것으로 어느 정도 부적합품이 섞여도 괜찮을 경우