건시스템(gunsys.com)	배관기능장 필기 기출문제 (2014.4.6. 55회)

2014년 55회 배관기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 배관공작 2. 배관재료 3. 배관설비제도 4. 용접 5. 배관시공 6. 안전관리 및 배관작업 7. 설비자동화시스템 8. CAD 9. 공업경영에 관한 사항
3	1	3	3	1	2	4	4	2	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	1	3	2	1	3	1	3	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	2	4	3	4	3	2	4	2	3
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	3	1	2	3	4	1	1	1	1
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	4	2	4	3	1	3	4	4	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	4	2	2	1	3	4	3	2	1
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 요리장의 배수에 섞여 있는 지방분이 배수관으로 흐르지 않게 하기 위하여 설치하는 것은?

① 가솔린 트랩

② 스트레이너

③ 그리스 트랩

④ 메인 트랩

2. 집진장치 중 일반적으로 집진효율이 가장 좋은 것은?

① 전기 집진장치

② 중력식 집진장치

③ 원심력식 집진장치

④ 관성력식 집진장치

3. 스패너나 렌치 사용 시 안전상 주의사항으로 틀린 것은?

① 해머 대용으로 사용치 말 것

② 너트에 맞는 것을 사용할 것

③ 스패너나 렌치는 뒤로 밀어 돌릴 것

④ 파이프 렌치를 사용할 때는 정지장치를 확실히 할 것

4. 공동현상의 발생조건이 아닌 것은?

① 흡입관경이 작을 때

② 과속으로 유량 증가 시

③ 관로 내의 온도 저하 시

④ 흡입양정이 지나치게 길 때

5. 미리 정해진 순서 또는 조건에 따라 제어의 각 단계를 순차적으로 행하는 제어에 속하지 않는 것은?

① 추치제어

② 시한제어

③ 순서제어

④ 조건제어

6. 가스관의 부설 위치에 따른 명칭을 설명한 것으로 잘못된 것은?

① 실내관이란 중간밸브에서 연소기 콕까지의 배관을 말한다.

② 옥외내관이란 소유자의 토지 경계에서 연소기까지의 배관을 말한다.

③ 본관이란 가스 제조공장의 부지 경계에서 정압기까지의 배관을 말한다.

④ 공급관이란 정압기에서 가스 사용자가 점유하고 있는 토지 경계까지 이르는 배관을 말한다.

7. 토치램프의 취급에 관한 안전사항으로 옳지 않은 것은?

① 작업 전에 소화기, 모래 등을 준비한다.

② 사용하기 전에 주변에 인화물질이 없는지 확인한다.

③ 각 부분에서 가솔린의 누설 여부를 확인한 후 점화한다.

④ 작업 중 가솔린의 주입 시에는 램프의 불만 꺼져 있는지 확인한 후 주입한다.

8. 난방시설에서 전열에 의한 손실열량이 11.63㎾이고 환기손실열량이 3.14㎾인 곳에 증기난방을 할 경우 소요되는 주철제 방열기는 몇 절이 필요한가? (단, 주철제 방열기 1절의 방열 표면적은 0.28㎡이고 방열량은 0.76㎾/㎡이다.)

① 20절	② 34절

③ 50절	④ 70절

9. 열전온도계의 열전대의 구비조건이 아닌 것은?

① 장시간 사용하여도 오차가 없도록 내구성이 있어야 한다.

② 재현성이 낮고 전기저항, 온도계수, 열전도율이 작아야 한다.

③ 고온에서도 기계적 강도가 크고 내열성, 내식성이 있어야 한다.

④ 취급과 관리가 용이하며 가격이 싸고 동일 특성을 얻기 쉬워야 한다.

10. 기수혼합급탕방식에서 물의 온도를 자동으로 조정하기 위해 설치하는 것은?

① 자동온수혼합기

② 자동온도조정기

③ 자동온도냉수조정기

④ 자동온도조정사일런서

11. 건축물의 외벽, 창, 지분 등에 설치하여 인접 건물에 화재가 발생하였을 때 수막을 형성함으로써 화재의 확산을 방지하는 소화설비는?

① 드렌처(drencher)

② 히트 펌프(heat pump)

③ 스프링클러(sprinkler)

④ 사이어미즈 커넥션(siamese connection)

12. 화학공업 배관재료 선정 시 고려하여야 할 화학반응 중 물질에 따른 부식이 잘못 연결된 것은?

① H₂－탈탄	② H₂S－용해

③ NH₃－질화	④ CO－카보닐화

13. 기기 및 배관 라인의 점검에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 드레인 배출을 점검하지 않는다.

② 도면과 시방서의 기준에 맞도록 설비되었는가 확인한다.

③ 각 배관의 구배는 완만하고 에어포켓부는 없는지 확인한다.

④ 각종 기기 및 자재와 부속품은 시방서에 명시된 규격품인지 확인한다.

14. 자동제어에서 미분동작이란?

① 편차의 크기에 비례해서 조작량을 변화시키는 동작이다.

② 제어 편차량에 비례한 속도로 조작량을 변화시키는 동작이다.

③ 편차가 변하는 속도에 비례해서 조작량을 변화시키는 동작이다.

④ 조작량이 동작신호에 응해서 두 개의 정해진 값의 어떤 것을 선택하는 동작이다.

15. 자동화시스템에서 크게 회전운동과 선형운동으로 구분되며 사용하는 에너지에 따라 공압식, 유압식, 전기식 등으로 세분하는 자동화의 5대 요소 중 하나인 것은?

① 센서(sensor)

② 액추에이터(actuator)

③ 네트워크(network)

④ 소프트웨어(software)

16. 자동제어에서 인디셜(Indicial) 응답이라고도 하는 것은?

① 스텝 응답	② 주파수 응답

③ 자기평형성	④ 정현파 응답

17. 아크용접 중 아크광선에 의해 눈이 충혈되었을 때 취해야 할 조치로 가장 적절한 것은?

① 소금물로 씻어 낸 후 작업한다.

② 구급 안약을 눈에 넣고 작업한다.

③ 냉습포로 찜질을 하면서 안정을 취한다.

④ 온수로 얼굴을 닦은 후 눈을 껌뻑이면서 눈동자를 자유스럽게 한다.

18. 높이 6m인 곳에 플러시밸브를 설치하고자 한다. 배관 길이가 18m이고 플러시밸브에서 최저수압 0.07MPa을 요구할 때 필요한 수압을 얼마인가? (단. 관 마찰손실수두는 200㎜Aq/m로 한다.)

① 0.164MPa	② 0.241MPa

③ 0.636MPa	④ 0.706MPa

19. 기송배관의 일반적인 3가지 형식이 아닌 것은?

① 진공식 배관

② 압송식 배관

③ 수송식 배관

④ 진공 압송식 배관

20. 배관 배열의 기본사항에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 배관은 가급적 그룹화 되게 한다.

② 배관은 가급적 최단거리로 하고 굴곡부를 많게 한다.

③ 고온, 고유속의 배관은 티(T) 분기부가 가능한 적도록 배치한다.

④ 배관에 불필요한 에어포켓이나 드레인 포켓이 생기지 않도록 한다.

21. 동관이나 동합금관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 담수에 대한 내식성은 크나, 극연수에는 부식된다.

② 아세톤, 에테르, 프레온 가스, 파라핀 등에는 침식되지 않는다.

③ 타프피치 동관의 순도는 99.99% 이상으로 전기기기의 재료로 많이 사용된다.

④ 두께별 분류에서 K형이 가장 얇고, M형은 보통 두께이고, N형이 가장 두껍다.

22. 덕타일 주철관의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 구상흑연 주철관이라고도 한다.

② 변형에 대한 가요성과 가공성은 없다.

③ 보통 회주철관보다 관의 수명이 길다.

④ 강관과 같이 높은 강도와 인성이 있다.

23. 덕트 내의 소음 방지법을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

① 댐퍼 취출구에 흡음재를 부착한다.

② 덕트의 도중에 흡음재를 부착한다.

③ 송풍기 출구 부근에 플리넘 챔버를 장치한다.

④ 덕트의 적당한 곳에 슬라이드 댐퍼를 설치한다.

24. 배관의 하중을 아래에서 위로 떠받치는 배관의 지지 장치는?

① 행거	② 브레이스

③ 서포트	④ 레스트레인트

25. 동관 이음쇠의 종류와 기호표시가 잘못된 것은?

① C : 이음쇠 내로 관이 들어가는 접합형태

② Ftg : 이음쇠 외부로 관리 들어가는 형태

③ F : 이음쇠 안쪽에 관용나사가 가공된 형태

④ C×F : 이음쇠 외부에 관용나사가 가공된 형태

26. 급수배관을 완료하고 수압시험을 하기 위한 조치사항으로 옳지 않은 것은?

① 배관의 개구부는 플러그 등으로 막았다.

② 배관의 중간에 있는 분기밸브는 모두 열어 놓았다.

③ 관내에 물을 채울 때는 공기빼기용 밸브를 막았다.

④ 수직배관의 경우 최상부에 공기빼기 장치를 설치하였다.

27. 체크밸브에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 체크밸브는 유체의 역류를 방지한다.

② 리프트식은 수직배관에만 사용된다.

③ 스윙식은 수평, 수직배관 어느 곳에나 사용된다.

④ 풋형 체크밸브는 펌프운전 중에 흡입측 배관 내 물이 없어지는 것을 방지하기 위해 사용된다.

28. 신축이음쇠 중 평면상의 변위뿐 아니라 입체적인 변위까지도 안전하게 흡수할 수 있는 이음쇠는?

① 루프형 신축이음쇠

② 스위블형 신축이음쇠

③ 벨로스형 신축이음쇠

④ 볼조인트형 신축이음쇠

29. 플라스틱 패킹에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 편조 패킹과는 달리 구조는 일정한 조직을 가지고 있지 않다.

② 구조상 단단하므로 고온, 고압의 증기배관에 가장 적합하다.

③ 기밀효과가 좋고 저마찰성, 치수의 융통성 등의 장점이 있다.

④ 석면섬유에 바인더와 윤활제를 가해 끈 또는 링 모양으로 성형한 가소성 패킹이다.

30. 한국산업표준(KS)에서 제시하는 강관의 기호와 그 명칭이 바르게 연결된 것은?

① SPPS : 일반 배관용 탄소강관

② SPHT : 저온 배관용 탄소강관

③ SPPH : 고압 배관용 탄소강관

④ SPLT : 저압 배관용 탄소강관

31. 플랜지 시트 모양에 따른 분류 중 대평면 시트의 호칭 압력은 몇 kgf/㎠ 이하인가?

① 16	② 36

③ 53	④ 63

32. 내경 2m, 길이 10m인 원통형 탱크를 수직으로 세워 놓고 물을 채울 때 필요한 물의 양은 몇 ㎥인가?

① 7.85	② 15.7

③ 31.4	④ 62.8㎥

33. 증기와 응축수의 열역학적 특성에 따라 작동되는 증기트랩이 아닌 것은?

① 플로트형 트랩	② 오리피스형 트랩

③ 디스크형 트랩	④ 바이패스형 트랩

34. 다음 중 폴리에틸렌관의 종류에 속하지 않는 것은?

① 수도용 폴리에틸렌관

② 증기용 폴리에틸렌관

③ 일반용 폴리에틸렌관

④ 가스용 폴리에틸렌관

35. 폴리에틸렌관의 용착슬리브 이음 시 가열 지그를 이용한 용착(가열) 온도로 적합한 온도는 약 몇 ℃ 정도인가?

① 100℃	② 150℃

③ 200℃	④ 300℃

36. 용접시간 10분 중 아크발생시간이 8분, 무부하시간이 2분이었다면 이 용접기의 사용률은 얼마인가?

① 50%	② 60%

③ 70%	④ 80%

37. 주철관 이음 시 스테인리스 커플링과 고무링만으로 쉽게 이음할 수 있는 접합법은?

① 노허브 이음	② 빅토릭 이음

③ 타이톤 이음	④ 플랜지 이음

38. 다음 중 가스절단이 가장 잘되는 재료는?

① 연강	② 비철금속

③ 주철	④ 스테인리스

39. 주철관 이음 중 기계식 이음(mechanical joint)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기밀성이 불량하다.

② 굽힘성이 풍부하므로 누수가 없다.

③ 소켓이음과 플랜지이음의 복합형이다.

④ 간단한 공구로 신속하게 이음이 되며, 숙련공이 필요하지 않다.

40. 석면 시멘트관의 심플렉스 이음에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 수밀성과 굽힘성은 우수하지만 내식성은 약하다.

② 호칭지름 75~500㎜의 지름이 작은 관에 많이 사용된다.

③ 접합에 끼워 넣는 공구로는 프릭션 플러(friction puller)를 사용한다.

④ 칼라 속에 2개의 고무링을 넣고 이음하며 고무 가스킷이음이라고도 한다.

41. 용접이음의 효율을 나타내는 공식은?

① [eqn: rm {모재의 ``인장강도} over {용접봉의 ``인장강도} times 100(%)]

② [eqn: rm {용접봉의 ``인장강도} over {모재의 ``인장강도} times 100(%)]

③ [eqn: rm {모재의 ``인장강도} over {시험편의 ``인장강도} times 100(%)]

④ [eqn: rm {시험편의 ``인장강도} over {모재의 ``인장강도} times 100(%)]

42. 다음 중 SI 기본단위가 아닌 것은?

① 시간(s)	② 길이(m)

③ 질량(㎏)	④ 압력(Pa)

43. CO₂ 아크 용접법 중에서 비용극식 용접에 해당하는 것은?

① 순 CO₂법	② 탄소 아크법

③ 혼합 가스법	④ 아코스 아크법

44. 다음 중 동관용 공구가 아닌 것은?

① 티뽑기

② 사이징 툴

③ 익스팬더

④ 전용 압착공구

45. 배관 내의 가스압력이 196kPa일 때 체적이 0.01㎥, 온도가 27℃이었다. 이 가스가 동일 압력에서 체적이 0.015㎥으로 변하였다면 이때 온도는 몇 ℃가 되는가? (단, 이 가스는 이상기체라고 가정한다.)

① 27℃	② 127℃

③ 177℃	④ 450℃

46. 강관의 대구경관 조립에 사용하는 파이프렌티는?

① 체인 파이프렌치

② 업셋 파이프렌치

③ 링크형 파이프렌치

④ 스트레이트 파이프렌치

47. 다음 평면도를 입체도로 그린 것은?

①	②

③	④

48. 플랜트 배관설비 도면에서 배관도의 일부를 인출, 발췌하여 그린 도면의 명칭은?

① 평면 배관도	② 입체 배관도

③ 입면 배관도	④ 부분 배관도

49. 다음과 같이 배관라인번호를 나타낼 때 사용하는 기호에 대한 명칭으로 옳지 않은 것은?

3－6B－P－8080－39－CINS

① 6B : 배관 호칭지름

② P : 유체기호

③ 8081 : 배관번호

④ CINS : 배관재료

50. 다음 용접기호를 바르게 표현한 것은?

① 용접길이 30㎜, 용접부 개수 3

② 용접길이 30㎜, 용접부 개수 5

③ 용접길이 150m, 용접부 개수 3

④ 용접길이 150㎜, 용접부 개수 5

51. 원이나 원호 이외의 불규칙한 곡선을 그릴 때 적당한 제도용구는?

① 줄자	② 운형자

③ 눈금자	④ 삼각자

52. 파이프의 외경이 1000㎜이고 TOP EL30000이고, 또 다른 파이프 외경이 500㎜이고 BOP EL20000이면 두 파이프의 중심선에서의 높이차는 몇 ㎜인가?

① 6000	② 7000

③ 8500	④ 9250

53. 관 결합 방식의 표시 방법으로 옳은 것은?

① 용접식 :

② 플랜지식 :

③ 소켓식 :

④ 유니언식 :

54. 그림과 같은 배관 도시 기호의 의미로 옳은 것은?

① 콕

② 3 방향 밸브

③ 파이프 슈

④ 버터플라이 밸브

55. 근래 인강공학이 여러 분야에서 크게 기여하고 있다. 다음 중 어느 단계에서 인간공학적 지식이 고려됨으로써 기업에 가장 큰 이익을 줄 수 있는가?

① 제품의 개발단계

② 제품의 구매단계

③ 제품의 사용단계

④ 작업자의 채용단계

56. 전수검사와 샘플링검사에 관한 설명으로 가장 올바른 것은?

① 파괴검사의 경우에는 전수검사를 적용한다.

② 전수검사가 일반적으로 샘플링검사보다 품질향상에 자극을 더 준다.

③ 검사항목이 많을 경우 전수검사보다 샘플링검사가 유리하다.

④ 샘플링검사는 부적합품이 섞여 들어가서는 안되는 경우에 적용한다.

57. 다음 [표]를 참조하여 5개월 단순이동평균법으로 7월의 수요를 예측하면 몇 개인가?

(단위 : 개)
월	1	2	3	4	5	6
실적	48	50	53	60	64	68

① 55개	② 57개

③ 58개	④ 59개

58. 도수분포표에서 도수가 최대인 계급의 대푯값을 정확히 표현한 통계량은?

① 중위수	② 시료평균

③ 최빈수	④ 미드-레인지(Mid-range)

59. 다음 중 두 관리도가 모두 포아송 분포를 따르는 것은?

① 관리도, R 관리도

② c 관리도, u 관리도

③ np 관리도, p 관리도

④ c 관리도, p 관리도

60. 다음 중 반즈(Ralph M. Barnes)가 제시한 동작경제원칙에 해당되지 않는 것은?

① 표준작업의 원칙

② 신체의 사용에 관한 원칙

③ 작업장의 배치에 관한 원칙

④ 공구 및 설비의 디자인의 관한 원칙