건시스템(gunsys.com)	배관기능장 필기 기출문제 (2014.7.20. 56회)

2014년 56회 배관기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 배관공작 2. 배관재료 3. 배관설비제도 4. 용접 5. 배관시공 6. 안전관리 및 배관작업 7. 설비자동화시스템 8. CAD 9. 공업경영에 관한 사항
1	4	2	3	2	3	4	3	2	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	4	4	3	1	3	1	1	2	3
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	4	3	2	3	1	1	4	1	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	4	4	3	1	1	1	2	2	1
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	3	3	1	3	2	4	4	1	3
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	3	4	1	4	2	3	1	3	1
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 배수관 및 통기관의 배관 완료 후 또는 일부 종료 후 각기구 접속구 등을 밀폐하고, 배관 최상부에서 배관 내에 물을 가득 채운 상태에서 누수의 유무를 시험하는 것은?

① 만수시험	② 통수시험

③ 연기시험	④ 수압시험

2. 집진장치 덕트 시공에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 냉난방용보다 두꺼운 판을 사용한다.

② 곡선부는 직선부보다 두꺼운 판을 사용한다.

③ 먼지 등이 통과하면서 마찰이 심한 부분에는 강관을 사용한다.

④ 메인 덕트에서 분기할 때는 최저 45도 이상 경사지게 대칭으로 분기한다.

3. 가스배관 시공에 있어서 가스계량기에서 중간밸브 사이에 이르는 배관은 무엇인가?

① 본관	② 옥내내관

③ 공급관	④ 옥외내관

4. 압축기로 공기를 밀어 넣고 송급기(feeder)에서 운반물을 흡입해서 공기와 함께 수송한 다음 수송관 끝에서 공기와 분리하여 외부에 취출하는 기송배관 형식은?

① 진공식	② 진공압송식

③ 압송식	④ 압송진공식

5. 배수 통기배관의 시공상 주의사항으로 옳은 것은?

① 배수 트랩은 반드시 2종으로 한다.

② 냉장고의 배수는 간접배수로 한다.

③ 배수 입관의 최하단에는 트랩을 설치한다.

④ 통기관은 기구의 오버플로우선 이하에서 통기 입관에 연결한다.

6. 장치의 운전을 정지시키지 않고 유체가 흐르는 상태에서 고장을 수리하는 것으로 바이패스를 시키거나 분기하여 유체를 우회 통과시키는 응급조치방법은?

① 코킹(cauking)법과 밴드보강법

② 인젝션(injection)법과 밴드보강법

③ 핫태핑(hot tapping)법과 플러깅(plugging)법

④ 스토핑박스(stopping box)법과 박스설치(box-in)법

7. 압축 공기 배관의 부품에 들어가지 않는 것은?

① 세퍼레이터(separator)

② 공기 여과기(air fillers)

③ 애프터 쿨러(after cooler)

④ 사이어미즈 커넥션(siamese connection)

8. 가스배관에서 가스공급시설 중 하나인 정압기에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 제조공장과 공급지역이 비교적 가깝고 공급면적이 좁아 저압의 가스를 보낼 때 사용한다.

② 원거리 지역에 대량인 가스를 수송하기 위하여 공압 압축기로 가스를 압축하는 역할을 한다.

③ 사용량이 서로 다른 시간별 또는 특정 시기에 소요공급압력을 일정하게 유지하는 역할을 한다.

④ 제조공장에서 생산, 정제된 가스를 저장하여 가스의 품질을 균일하게 하고 제조량과 소요량을 조절하는 것이다.

9. CAD 시스템을 이용하여 형상을 정의하기 위하여 공간상의 점을 정의하는 방법이 아닌 것은?

① 극좌표계	② 직선좌표계

③ 직교좌표계	④ 원통좌표계

10. 다음 중 방화조치로 적당하지 않은 것은?

① 흡연은 정해진 장소에서만 한다.

② 화기는 정해진 장소에서 취급한다.

③ 유류 취급장소에는 방화수를 준비한다.

④ 기름걸레 등은 정해진 용기에 보관한다.

11. 배관 시공시 안전 수칙으로 옳지 않은 것은?

① 가열된 관에 의한 화상에 주의한다.

② 점화된 토치를 가지고 장난을 금한다.

③ 와이어 로프는 손상된 것을 사용해서는 안된다.

④ 배관 이송 시 로프는 훅(hook)에서 잘 빠지도록 한다.

12. 다음 중 보일러의 제어장치에 포함되지 않는 것은?

① 급수제어

② 연소제어

③ 증기온도제어

④ 푸트 밸브제어

13. 다음 중 시퀀스 제어의 분류에 속하지 않는 것은?

① 시한제어

② 순서제어

③ 조건제어

④ 프로그램제어

14. 배관재의 종류에 따른 지지간격이 옳지 않은 것은?

① 동관 : 입상관일 때 1.2m 이내 마다 지지

② 강관 : 입상관일 때 각 층마다 1개소 이상 지지

③ 강관 : 횡주관 20A 이하일 때 5m 이내 마다 지지

④ 동관 : 횡주관 20A 이하일 때 1m 이내 마다 지지

15. 보일러의 수위제어 방식 중 3요소식에서 검출하는 요소가 아닌 것은?

① 온도

② 수위

③ 증기유량

④ 급수유량

16. 급탕설비에서 간접 가열식 중앙 급탕법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 대규모 급탕설비에 적합하다.

② 급탕 가열용 코일이 필요하다.

③ 기수 혼합식 고압 보일러가 필요하다.

④ 저탕조 내부에 스케일이 잘 생기지 않는다.

17. 펌프의 종류 중 고양정, 대유량용으로 유체를 이송시키는데 가장 적합한 터보형 펌프는?

① 원심 펌프

② 왕복식 펌프

③ 축류 펌프

④ 로터리 펌프

18. 그림과 같은 자동제어의 블록선도(block diagram) 중 A, C, D, F의 제어요소를 순서대로 배열한 것은?

① 설정부, 조절부, 조작부, 검출부

② 설정부, 조작부, 조절부, 검출부

③ 설정부, 조작부, 조절부, 제어대상

④ 설정부, 조작부, 비교부, 제어대상

19. 아크용접 작업 시의 주의사항으로 적당하지 않은 것은?

① 눈 및 피부를 노출시키지 말 것

② 홀더가 가열될 시에는 물에 식힐 것

③ 비가 올 때는 옥외작업을 금지할 것

④ 슬랙을 제거할 때는 보안경을 사용할 것

20. 아세틸렌가스의 폭발하한계와 폭발상한계 값으로 옳은 것은?

① 폭발하한계 : 1.8vol%, 폭발상한계 : 8.4vol%

② 폭발하한계 : 2.1vol%, 폭발상한계 : 9.5vol%

③ 폭발하한계 : 2.5vol%, 폭발상한계 : 81.0vol%

④ 폭발하한계 : 4.0vol%, 폭발상한계 : 74.5vol%

21. 동관 이음쇠의 한 쪽은 안쪽으로 동관이 삽입 접합되고 다른 쪽은 암나사를 내며, 강관에는 수나사를 내어 나사이음하게 되는 경우에 필요한 동합금 이음쇠는?

① C×F 어댑터

② Ftg×F 어댑터

③ C×M 어댑터

④ Ftg×M 어댑터

22. 다음 중 유체의 흐름에 저항이 적고, 침식성의 유체에 대해서도 유체통로 속만을 내식성 재료로 하여 산 등의 화학약품을 차단하는 경우에 가장 적합한 것은?

① 플랩밸브(flap valve)

② 체크밸브(check valve)

③ 플러그밸브(plug valve)

④ 다이어프램밸브(diaphragm valve)

23. 배관의 상하 이동에 관계없이 추를 사용하여 항상 일정한 하중으로 관을 지지하는 행거는?

① 리지드 행거(rigid hanger)

② 브레이스 행거(brace hanger)

③ 콘스탄트 행거(constant hanger)

④ 베어리어블 행거(variable hanger)

24. 증기트랩 장착상의 주의사항으로 옳지 않은 것은?

① 열동트랩은 냉각관이 필요하다.

② 버킷형은 운전 정지 중에 동결할 우려가 없다.

③ 열동트랩은 응축수의 온도를 감지하여 작동한다.

④ 열동트랩은 구조상 역류를 일으킬 위험성이 있다.

25. 타르 및 아스팔트 도료에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 50℃에서 담금질하여 사용해야 가장 좋다.

② 첨가제 없이 도료 단독으로 사용하여야 효과가 높다.

③ 노출 시에는 외부적 요인에 따라 균열이 발생하기 쉽다.

④ 관 표면에 도포 시 물과 접촉하면 부식하기 쉬우므로 내식성 도료를 도장해야 한다.

26. 닥타일 주철관의 이음 종류가 아닌 것은?

① TS 이음

② 타이톤 이음

③ 메카니칼 이음

④ K-P 메카니칼 이음

27. 네오프렌 패킹에 관한 설명으로 가장 부적절한 것은?

① 고압 증기배관에 주로 사용된다.

② 내열 범위가 -46~121℃인 합성고무이다.

③ 물, 공기, 기름, 냉매배관용에 사용한다.

④ 내유성, 내후성, 내산화성 및 기계적 성질이 우수하다.

28. 외경 25㎜인 강관으로 흡수해야 할 신축향이 25㎜인 루프형 신축곡관을 만들 때 필요한 관의 길이는?

① 78.5㎝	② 103.5㎝

③ 157㎝	④ 185㎝

29. 보기의 ( ) 안에 들어갈 수치가 옳은 것은?

맞대기 용접식 이음쇠인 엘보의 곡률반경은 롱(long)이 강관 호칭지름의 ( ⓐ )배, 쇼트(short)는 호칭지름의 ( ⓑ )배이다.

① ⓐ 1.5 ⓑ 1.0	② ⓐ 2.0 ⓑ 1.5

③ ⓐ 1.7 ⓑ 1.5	④ ⓐ 2.0 ⓑ 1.7

30. 비중이 작고 열 및 전기 전도도가 높으며 용접이 가능하며, 고순도의 것일수록 내식성 및 가공성이 좋아지므로 이음매 없는 관과 용접관, 화학공업용 배관, 열교환기 등에 적합한 관은?

① 강관	② 알루미늄관

③ 염화비닐관	④ 석면 시멘트관

31. 밸브에서 고속도 유체의 충격에 의한 기계적인 파괴작용 또는 이에 화학적 부식작용이 수반되어 고체표면의 국부에 심한 손상을 발생하는 현상은?

① 이로전	② 채터링

③ 플러싱	④ 코로전

32. 스테인리스 강관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 적수, 백수, 청수의 염려가 없다.

② 저온 충격이 크고 한냉지 배관이 가능하다.

③ 스테인리스강은 철에 12~20% 정도의 크롬을 함유하여 만들어진다.

④ 나사식, 몰코식, 노허브 접합, 플랜지식 이음법 등 특수 시공법으로 시공이 복잡하다.

33. 다음 중 사용압력이 0.7N/㎟ 정도의 맞은 곳에 사용되며 직관, TS관, 편수컬러관이 있는 관은?

① 경질 비닐전선관

② 일반용 경질 염화비닐관

③ 내열성 경질 염화비닐관

④ 수도용 경질 염화비닐관

34. 토목, 건축, 철탑, 발판, 지주, 말뚝 등에 많이 쓰이는 강관은?

① 고압배관용 탄소강관

② 고온배관용 탄소강관

③ 일반구조용 탄소강관

④ 경질염화비닐 라이닝강관

35. 피복 아크 용접에서 직류 정극성(DCSP)에 관한 특성으로 옳지 않은 것은?

① 비드 폭이 넓다.

② 모재의 용입이 깊다.

③ 용접봉의 용융이 늦다.

④ 일반적으로 후판에 많이 쓰인다.

36. 그림과 같이 45° 벤딩을 하고자 한다. 벤딩하여야 할 부분인 “X"로 표시된 파이프 길이는 약 몇 ㎜인가?

① 117.8	② 133.0

③ 183.0	④ 266.5

37. 주철관의 소켓 이음에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 코킹 방법은 예리한 정을 먼저 사용하고 점차 둔한 정을 사용한다.

② 용융 납은 2~3회에 걸쳐 나누어 삽입하면서 매회 코킹하도록 한다.

③ 콜타르(coal tar)는 주철관 표면에 방수 피막을 형성시키기 위해 도포한다.

④ 마(야안)의 삽입길이는 수도용의 경우 전체 삽입길이의 2/3, 배수용은 1/3이 적합하다.

38. 폴리부틸렌관 이음방법 중 PB 이음이라도로 하는 이음방법은?

① 올코 이음(molco joint)

② 에이콘 이음(acorn joint)

③ 압축 이음(compressed joint)

④ 플라스턴 이음(plastan joint)

39. 점용접을 할 때 용접기로 조정할 수 있는 3요소에 해당하는 조건은?

① 가압력, 통전시간, 전류의 종류

② 가압력, 통전시간, 전류의 세기

③ 전극의 재질, 전극의 구조, 전극의 종류

④ 전극의 재질, 전극의 구조, 전류의 세기

40. 비중 1.2인 유체를 0.067㎥/s 유량으로 높이 12m를 올리려면 펌프의 동력은 약 몇 ㎾가 필요한가? (단, 펌프의 효율은 100%로 가정한다.)

① 9.46	② 10.14

③ 11.2	④ 15.01

41. 구리관의 끝부분을 정확한 지름의 원형으로 만들 때 사용하는 주된 공구는?

① 커터	② 가열기

③ 익스팬더	④ 사이징 툴

42. 10℃의 물 1㎏을 100℃의 포화증기로 만드는데 필요한 열량은 약 몇 kJ인가? (단, 물의 비열은 4.19kJ/㎏·K이고, 물의 증발 잠열은 2256.7kJ/㎏이다.)

① 539	② 639

③ 2633.8	④ 2937.8

43. 폴리에틸관의 이음방법에 해당되지 않는 것은?

① 인서트 이음

② 용착 슬리브 이음

③ 기볼트 이음

④ 테이퍼 조인트 이음

44. 증발량이 0.54㎏/s인 보일러의 증기엔탈피가 2636kJ/㎏이고, 급수엔탈피는 83.9kJ/㎏이다. 이 보일러의 상당 증발량은 약 얼마인가? (단, 물의 증발잠열은 2256.7kJ/㎏이다.)

① 0.61㎏/s	② 0.63㎏/s

③ 0.86㎏/s	④ 0.98㎏/s

45. 에이콘 이음(acorn joint)에서 에이콘 파이프의 사용 가능 온도로 가장 적합한 것은?

① 0~150℃	② -10~130℃

③ -30~110℃	④ -50~100℃

46. 산소 아세틸렌가스 절단 시 예열용 불꽃의 세기가 강할 경우의 영향으로 옳지 않은 것은?

① 절단면이 거칠어 진다.

② 역화를 일으키기 쉽다.

③ 슬랙이 잘 떨어지지 않는다.

④ 윗 모서리가 녹아 둥글게 된다.

47. 원뿔을 방사선 전개법으로 전개하려고 한다. 부채꼴의 중심각(θ)을 바르게 표기한 것은? (단, r은 원뿔의 반지름, l은 원뿔 빗변의 길이이다.)

① [eqn: rm theta = 180 times 1 over T]	② [eqn: rm theta = 360 times 1 over T]

③ [eqn: rm theta = 180 times T over 1]	④ [eqn: rm theta = 360 times T over 1]

48. 표준약어의 설명으로 옳지 않은 것은?

① API : 미국석유협회

② AWS : 미국용접협회

③ AISI : 미국철강협회

④ ANSI : 미국재료시험학회

49. 다음 평면배관도를 입체배관도로 표현한 것으로 옳은 것은?

①	②

③	④

50. 다음 중 플러그 용접 기호는?

①	②

③	④

51. KS B ISO 6412-1(제도-베관의 간략 도시방법)에서 규정하는 선의 종류별 호칭방법에 따른 선의 적용에 관한 연결이 옳지 않은 것은?

① 가는 1점 쇄선 : 중심선

② 굵은 파선 : 바닥, 벽, 전장, 구멍

③ 굵은 1점 쇄선 : 특수지정선

④ 가는 실선 : 해칭, 인출선, 치수선, 치수보조선

52. 다음 도면의 규격 중 A열 규격인 것은?

① 257㎜×364㎜	② 515㎜×728㎜

③ 594㎜×841㎜	④ 1,030㎜×1,456㎜

53. 다음 중 각도 치수선을 표시하는 방법으로 옳은 것은?

①	②

③	④

54. 다음 계장용 표시 신호의 조작부 기호 중 전동식 기호를 나타낸 것은?

①	②

③	④

55. np 관리도에서 시료군 마다 시료수(n)는 100이고, 시료군의 수(k)는 20, ∑np＝77이다. 이때 np 관리도의 관리상한선(UCL)을 구하면 약 얼마인가?

① 8.94	② 3.85

③ 5.77	④ 9.62

56. 그림의 OC곡선을 보고 가장 올바른 내용을 나타낸 것은?

① a : 소비자 위험

② L(P) : 로트가 합격할 확률

③ β : 생산자 위험

④ 부적합품률 : 0.03

57. 미국의 마틴 마리에타사(Martin Marietta Corp)에서 시작된 품질개선을 위한 동기부여 프로그램으로, 모든 작업자가 무결점을 목표로 설정하고, 처음부터 작업을 올바르게 수행함으로써 품질비용을 줄이기 위한 프로그램은 무엇인가?

① TPM 활동	② 6 시그마 운동

③ ZD 운동	④ ISO 9001 인증

58. 다음 중 단속생산 시스템과 비교한 연속생산 시스템의 특징으로 옳은 것은?

① 단위당 생산원가가 낮다.

② 다품종 소량생산에 적합하다.

③ 생산방식은 주문생산방식이다.

④ 생산설비는 범용설비를 사용한다.

59. 일정 통제를 할 때 1일당 그 작업을 단축하는데 소요되는 비용의 증가를 의미하는 것은?

① 정상소요시간(Normal duration time)

② 비용견적(Cost estimation)

③ 비용구배(Cost slope)

④ 총비용(Total cost)

60. MTM(Method Time Measurement)법에서 사용되는 1TMU(Time Measurement Unit)는 몇 시간인가?

① [eqn: rm 1 over 100000]시간	② [eqn: rm 1 over 10000]시간

③ [eqn: rm 6 over 10000]시간	④ [eqn: rm 36 over 1000]시간