건시스템(gunsys.com)	배관기능장 필기 기출문제 (2015.4.4. 57회)

2015년 57회 배관기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 배관공작 2. 배관재료 3. 배관설비제도 4. 용접 5. 배관시공 6. 안전관리 및 배관작업 7. 설비자동화시스템 8. CAD 9. 공업경영에 관한 사항
4	1	1	4	3	1	1	2	2	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1	3	4	2	2	4	2	2	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	4	2	3	4	3	4	2	4	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2	1	1	1	4	4	1	1	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	1	2	4	2	3	1	4	3	3
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	4	3	2	1	2	3	2	4	1
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 안개 모양으로 흘러내리는 미세한 물방울로 공기와 직접 접촉시킴으로써 여과기를 통과할 때 제거되지 않는 먼지, 매연 등을 제거하는 장치는?

① 공기 가습기

② 공기 냉각기

③ 공기 가열기

④ 공기 세정기

2. 공기수송배관에서 기송방식이 아닌 것은?

① 터보식(turbo type)

② 진공식(vacuum type)

③ 압송식(pressure type)

④ 진공압송식(vacuum pressure type)

3. 용해 아세틸렌의 취급 시 주의사항으로 옳지 않은 것은?

① 용기는 안전하게 뉘어서 보관한다.

② 저장장소는 통풍이 잘되어야 한다.

③ 저장장소에는 화기를 가까이 하지 않아야 한다.

④ 저장실의 전기스위치, 전등 등은 방폭구조이어야 한다.

4. 다음 중 산업용 로봇을 구성하는 주된 기능이 아닌 것은?

① 제어기능

② 작업기능

③ 계측인식기능

④ 사고예방기능

5. 화재의 분류가 옳지 않은 것은?

① A급 화재－일반화재

② B급 화재－유류화재

③ C급 화재－종합화재

④ D급 화재－금속화재

6. 다음 중 증기 난방법에서 저압 증기 난방법으로 분류하는 기압의 범위로 가장 적당한 것은?

① 15~34kPa	② 49~98kPa

③ 98~294kPa	④ 294~490kPa

7. 설비의 자동제어장치 중 구비조건이 맞지 않을 때 작동을 정지시키는 것은?

① 인터록(Interlock) 제어장치

② 시퀀스(Sequence) 제어장치

③ 피드백(Feed back) 제어장치

④ 자동연소(Automatic combustion) 제어장치

8. 수압시험의 방법에서 물을 채우기 전 준비 및 주의사항에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 급수밸브, 배기밸브를 필요한 개소에 장치한다.

② 안전밸브, 신축조인트에 수압이 걸리도록 처치한다.

③ 테스트 펌프, 압력계(테스트압의 1.5배 이상)의 점검을 한다.

④ 물을 채우는 중 테스트 중임을 표시하는 표를 밸브 등에 부착한다.

9. 다음 중 일반적으로 방로, 방동피복을 하지 않는 관은?

① 급수관	② 통기관

③ 증기관	④ 배수관

10. 급수 배관설비에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 유일한 하향급수법은 압력탱크식이다.

② 수도직결식 단독주택 정전 시에도 계속 급수가 가능하며 급수오염 가능성이 가장 작다.

③ 옥상탱크식에서 옥상탱크의 양수관과 오버플로우관(over flow pipe)은 같은 굵기로 한다.

④ 급수설비에서 사용되는 1개의 플러쉬밸브(flush valve)에 필요한 최저 수압은 0.3kgf/㎠이다.)

11. 자동제어계에서 어떤 요소의 입력에 대한 출력을 응답이라고 하는데 이러한 응답의 종류가 아닌 것은?

① 과도응답

② 즉시응답

③ 정상응답

④ 인디셜응답

12. 가스배관 시공법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① LP 가스도관은 청색으로 도색하여 식별한다.

② 가스배관 경로는 최단거리로 하되 은폐, 매설을 가급적 피한다.

③ 건물의 벽을 관통하는 부분은 보호관 내에 삽입하거나 방식 피복한다.

④ 가스관은 가능한 한 콘크리트 내 매설을 피하고 천정, 벽 등을 효과적으로 이용하여 배관한다.

13. 통기관은 오버플로우선(일수선)보다 몇 ㎜ 이상으로 세운 다음 통기수직관에 연결하여야 하는가?

① 50	② 100

③ 150	④ 200

14. 보일러 버너에 방폭문을 설치하는 이유로 가장 적합한 것은?

① 연료의 절약	② 화염의 검출

③ 연소의 촉진	④ 역화로 인한 폭발의 방지

15. 급탕설비배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 배관의 곡부에는 스위블 조인트를 설치한다.

② 편심 이경 이음쇠는 급탕배관에 사용하여서는 안된다.

③ 상향 급탕배관방식에서는 급탕관은 상향구배, 환탕관은 하향구배로 한다.

④ 중력순환식 배관의 구배는 1/150, 강제순환식 배관의 구배는 1/200 정도이다.

16. 관의 검사방법 중 두께와 길이가 큰 물체의 탐상에 적합하여 펄스(pulse) 반사법을 사용·측정하는 검사법은?

① 육안검사

② 초음파검사

③ 누설 검사

④ 방사선 투과검사

17. 다음 중 암모니아 가스의 누설위치를 찾을 때 가장 용이한 것은?

① 비눗물

② 알코올

③ 냉각수

④ 페놀프탈레인

18. 보일러의 수면계 기능시험의 시기로 옳지 않은 것은?

① 보일러를 가동하기 전

② 2개 수면계의 수위에 차이가 없을 때

③ 보일러를 가동하여 압력이 상승하기 시작하였을 때

④ 수면계 유리의 교체 또는 그 이외의 보수를 하였을 때

19. 목표값이 시간의 변화와 관계없고 외부조건에 의한 영향을 받지 않으며 항상 일정한 값으로 제어되는 방식은?

① 추치제어	② 정치제어

③ 자동조정	④ 프로세스제어

20. 다음 중 왕복펌프에 해당하지 않는 것은?

① 피스톤 펌프	② 플런저 펌프

③ 워싱톤 펌프	④ 불류우트 펌프

21. 스트레이너에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① V형은 유체가 직각으로 흐른다.

② U형이 Y형보다 유체저항이 크다.

③ 모양에 따라 Y형, U형, V형이 있다.

④ 정기적으로 여과망을 청소하여야 한다.

22. 연관 및 주철관과 비교한 강관의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 가볍고 인장강도가 크다.

② 내축격성, 굴요성이 크다.

③ 관의 접합작업이 용이하다.

④ 내식성이 강해 지중매설 시 부식성이 적다.

23. 글로브 밸브의 특징이 아닌 것은?

① 주로 유량조절용으로 사용된다.

② 유체의 흐름에 따른 관내 마찰손실이 적다.

③ 유체의 흐름의 방향과 평행하게 밸브가 개폐된다.

④ 밸브의 디스크 모양은 평면형, 반구형, 원뿔형 등의 형상이 있다.

24. 열팽창에 의한 배관의 이동을 구속 또는 제한하는 역할을 하는 리스트레인트의 종류 중 배관의 일정 방향의 이동과 회전만 구속하는 것으로 신축 이음쇠와 고압에 의해서 발생하는 축방향의 힘을 받는 곳에 사용하는 것은?

① 러그	② 앵커

③ 스토퍼	④ 스커트

25. 동관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전기 및 열전도율이 좋다.

② 전연성이 풍부하고 마찰저항이 적다.

③ 두께별로 분류할 때 K type이 M type보다 두껍다.

④ 산성에는 내식성이 강하고 알카리성에는 심하게 침식된다.

26. 덕타일 주철관의 표기가 다음과 같을 때 각각의 표기에 관한 내용이 옳지 않은 것은?

DC 200 D2 K C 99.8 0000

① DC : 관의 재질

② 200 : 호칭지름

③ D2 : 관 두께(2종관)

④ 0000 : 제조자명(악호)

27. 다음 중 주철관을 사용하기에 부적합한 것은?

① 오배수관

② 가스 공급관

③ 수도용 급수관

④ 열교환기 전열관

28. 주로 95℃ 이하의 물을 수송하는 관으로 많이 사용되며 에이콘 파이프(acorn pope)로도 알려져 있는 관은?

① 폴리에틸렌관

② 폴리부틸렌관

③ 폴리프로필렌관

④ 기교폴리에틸렌관

29. 열전도율이 극히 낮고 가벼우며 흡수성은 좋지 않으나 굽힘성은 풍부하고, 불에 잘 타지 않으며, 보온·보냉성이 좋은 유기질 피복제는?

① 암면	② 펠트(felt)

③ 석면	④ 기포성 수지

30. 패킹재를 가스킷, 나사용 패킹, 글랜드 패킹으로 분류할 때 나사용 패킹으로 분류되는 것은?

① 모넬메탈	② 액상 합성수지

③ 메탈 패킹	④ 플라스틱 패킹

31. 곡률반경을 R, 구부림 각도를 θ라고 할 때 구부림 중심곡선길이를 구하는 식으로 옳은 것은?

① [eqn: rm 0.01745 Rθ]	② [eqn: rm πRθ over 90]

③ [eqn: rm 0.01745πRθ]	④ [eqn: rm πRθ over 180]

32. 강관의 신축이음쇠 중 압력 8kgf/㎠ 이하의 물, 기름 등의 배관에 사용하고 직선으로 이음하므로 설치공간이 루프형에 비해 적으며, 신축량이 크고 신축으로 인한 응력이 생기지 않는 것은?

① 루프형	② 슬리브형

③ 벨로즈형	④ 스위블형

33. 신축곡관(loop joint)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 고압에 견디며 고장이 적다.

② 설치 시 장소를 차지하는 면적이 적다.

③ 신축 흡수에 따른 응력이 생기지 않는다.

④ 곡률 반경은 관경의 4~5배 이하가 이상적이다.

34. 한쪽은 나사 이음용 니플(nipple)과 연결하고 다른 한쪽은 이음쇠의 내부에 관을 삽입하여 용접하는 동관 이음쇠의 형식은?

① C×F	② C×M

③ Ftg×M	④ Ftg×F

35. 벤더로 관의 굽힘작업을 할 때 결함 중 주름이 생기는 원인이 아닌 것은?

① 굽힘 반경이 너무 크다.

② 외경에 비해 두께가 얇다.

③ 받침쇠가 너무 들어가 있다.

④ 굽힘형의 홈이 관경에 맞지 않다.

36. 기계식 이음(mechanical joing)과 비교한 빅토릭 이음(victoric joint)의 특징에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 접합작업이 간단하다.

② 수중에서 용이하게 작업할 수 있다.

③ 가요성이 풍부하여 다소 굴곡하여도 누수하지 않는다.

④ 관내의 압력이 증가하면 고무링이 관벽에 밀착되어 누수가 방지된다.

37. 용접용 이산화탄소(CO₂) 충전용기의 도색은?

① 회색	② 백색

③ 황색	④ 청색

38. 아크용접에서 용적이 행의 종류에 해당되는 것은?

① 핀치효과형, 스프레일형, 단락형

② 글로뷸러형, 아크특성형, 정전압특성형

③ 수하특성형, 상승특성형, 정전류특성형

④ 스프레이형, 정류기형, 기포화리액터형

39. 어느 건물에서 열관류율이 0.35W/㎡·K인 벽체의 크기가 4m×20m이다. 외기 온도가 -10℃이고 실내온도는 20℃로 하려고 한다면 이 벽체로부터의 손실열량(㎾)은 얼마인가?

① 0.84	② 8.4

③ 840	④ 8400

40. 그림에서 단면 ①의 지름이 0.7m, 단면 ②의 지름이 0.4m일 때 단면 ①에서의 유속이 5m/s이면 단면 ②에서의 유량은 약 몇 ㎥/s인가?

① 0.92	② 1.92

③ 2.92	④ 3.92

41. 용접부의 검사법 중 비파괴시험에 속하는 것은?

① 피로시험

② 부식시험

③ 침투시험

④ 내압시험

42. 동관의 저온용접에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 용접되는 재료의 변질이 없다.

② 공정조직으로 하면 결정이 조대화 된다.

③ 공정조직으로 하면 취약한 이음이 된다.

④ 용접 시 열에 의한 변형이 적으나 균열발생은 많다.

43. 순수한 물 1㎏을 섭씨 20℃에서 100℃로 온도를 올리는데 필요한 열량은 약 kJ인가? (단, 물의 비열은 4.187kJ/㎏·K이다.)

① 134	② 335

③ 1360	④ 2590

44. 경질 염화비닐관의 이음작업에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 70~80℃로 가열하면 관은 연화하기 시작한다.

② 삽입접합에서의 연화 적정온도는 120~130℃이다.

③ 삽입접한의 경우 삽인 깊이는 외경의 1.5배가 적당하다.

④ 연화변형을 한 다음 냉각하여 경화한 관은 가열하여도 본래의 모양으로 되지 않는다.

45. 배수용 주철관의 소켓이음 작업 시 주의사항으로 옳지 않은 것은?

① 납은 1회에 넣는다.

② 접합부에 소량의 물을 적시면 좋다.

③ 납을 충분히 가열하여 표면의 산화납을 제거한다.

④ 마(yarn)는 관의 원 주위에 고르게 감아 압입한다.

46. 다음 중 버니어 캘리퍼스의 종류가 아닌 것은?

① CB형	② CM형

③ NC형	④ M1형

47. 배관도에서 굵은 실선을 적용하는 곳은?

① 배관 및 결합부품

② 다른 도면에 명시된 배관

③ 대상물의 일부를 파단한 경계

④ 해칭, 치수기입, 인출선 및 치수선

48. 입체배관도(조립도)에서 발췌하여 상세히 그린 그림으로 각부 치수와 높이를 기입하여, 플랜지 접속 및 배관 부품과 플랜지면 사이의 치수도 기입되어 있는 도면의 명칭으로 가장 적합한 것은?

① 계통도(flow diagram)

② 공정도(block diagram)

③ 입체배관도(isometric diagram)

④ 부분조립도(isometric each line drawing)

49. 설비배관에서 라인 인덱스(line index)의 결정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 장치와 유체를 구분하여 따로 번호를 붙인다.

② 유체의 흐름방향에 따라 차례로 번호를 붙인다.

③ 배관경로 중 지관이 갈라지는 경우에는 번호를 달리하지 않는다.

④ 배관경로 중 압력, 온도가 달라질 때는 배관번호를 다르게 한다.

50. 강관의 제조방법을 표기한 기호로 옳은 것은?

① -E-G 열간가공 이음에 없는 관

② -S-H 냉간가공 음매 없는 관

③ -E-H 열간가공 전기저항용접관

④ -S-C 열간가공, 냉간가공 이외의 전기저항 용접관

51. KS 배관의 간략도시방법에서 사용하는 선의 종류별 호칭방법에 따른 선의 적용 서로 틀린 것은?

① 굵은 실선 : 유선 및 결합부품

② 가는 1점 쇄선 : 도급 계약의 경계

③ 굵은 파선 : 다른 도면에 명시된 유선

④ 가는 실선 : 해칭, 인출선, 치수선, 치수보조선

52. 그림과 같은 원통을 만들려고 할 때, 판의 두께를 고려한 원통의 전개 길이를 구하는 식은?

① D₀＋t×π	② (D₀＋t)×π

③ D₀－t×π	④ (D₀－t)×π

53. 화면에 직각 이외의 각도로 배관된 경우 다음의 정투영도에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 관 A가 위쪽으로 경사되어 처진 경우

② 관 A가 아래쪽으로 경사되어 처진 경우

③ 관 A가 수평 방향에서 앞쪽으로 경사되어 굽어진 경우

④ 관 A가 수평 방향으로 화면에 경사되어 앞방향 위쪽으로 일어선 경우

54. 용접부 비파괴시험의 종류 중 방사선 투과시험을 나타내는 기본 기호는?

① ET	② RT

③ VT	④ PRT

55. 200개 들이 상자가 15개 있을 때 각 상자로부터 제품을 랜덤하게 10개씩 샘플링할 경우, 이러한 샘플링 방법을 무엇이라 하는가?

① 층별 샘플링

② 계통 샘플링

③ 취락 샘플링

④ 2단계 샘플링

56. 생산보전(PM : productive maintenance)의 내용에 속하지 않는 것은?

① 보전예방

② 안전보전

③ 예방보전

④ 개량보전

57. 관리도에서 측정한 값을 차례로 타점했을 때 점이 순차적으로 상승하거나 하강하는 것을 무엇이라 하는가?

① 연(run)

② 주기(cycle)

③ 경향(trend)

④ 산포(dispersion)

58. 어떤 공장에서 작업을 하는 데 있어서 소요되는 기간과 비용이 다음 표와 같을 때 비용구배는? (단, 활동시간의 단위는 일(日)로 계산한다.)

정상작업		특급작업
기간	비용	기간	비용
15일	150만원	10일	200만원

① 50,000원	② 100,000원

③ 20,0000원	④ 500,000원

59. 품질특성을 나타내는 데이터 중 계수치 데이터에 속하는 것은?

① 무게	② 길이

③ 인장강도	④ 부적합품률

60. 모든 작업을 기본동작으로 분해하고, 각 기본동작에 대하여 성질과 조건에 따라 미리 정해놓은 시간치를 적용하여 정미시간을 산정하는 방법은?

① PTS법

② Work Sampling법

③ 스톱워치법

④ 실적자료법