건시스템(gunsys.com)	배관기능장 필기 기출문제 (2016.4.2. 59회)

2016년 59회 배관기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 배관공작 2. 배관재료 3. 배관설비제도 4. 용접 5. 배관시공 6. 안전관리 및 배관작업 7. 설비자동화시스템 8. CAD 9. 공업경영에 관한 사항
2	4	3	4	2	4	4	4	3	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	2	3	4	2	3	2	4	3	1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	3	2	4	3	4	4	3	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	3	1	4	3	3	1	1	2	3
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	2	1	3	2	3	3	2	3	4
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	3	1	4	4	3	2	3	2	1
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 배관 내의 유속이 2m/s일 때, 수격작용에 의해 발생하는 수압은 약 몇 ㎏f/c㎡ 정도인가?

① 2.8	② 28

③ 280	④ 2800

2. 다음 중 윌리암 하젠(William-hazen) 공식에 의한 급수관의 유량 선도와 가장 거리가 먼 것은?

① 유량(L/min)

② 마찰손실(㎜Aq/m)

③ 유속(m/s)

④ 평균 급수 유속(m/s)

3. 다음 중 배관설비 유지관리와 가장 거리가 먼 것은?

① 밸브류 및 배관부속기기의 점검과 보수

② 배관의 점검과 보수

③ 배관 설계 및 시공

④ 부식과 방식

4. 가스배관 이음방법 중 관을 그대로 이음에 삽입하여 잠김너트 등을 사용한 접합이음으로써 비교적 강도가 있어 지반의 침하 등에 강한 이음은?

① 나사 이음	② 플랜지 이음

③ 플레어 이음	④ 기계적 이음

5. 고압가스 재해에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 가연성의 기체가 공기 속에서 부유하다가 공기의 산소 분자와 접촉하면 폭발할 수 있다.

② 액화 석유가스와 같이 공기보다 무거운 가스는 누설되면 확산되어 낮은 곳에는 고이지 않는다.

③ 일산화탄소는 가연성 가스로서 공기와 공존할 때는 폭발할 수 있다.

④ 아세틸렌은 공기나 산소와 같은 지연성 가스와 공존 하지 않아도 폭발이 일어날 수 있다.

6. 화학 세정용 약제 중 알칼리성 약제로 맞는 것은?

① 트리클로에틸렌	② 설파인산

③ 4염화탄소	④ 암모니아

7. 다음 중 유틸리티(utility) 배관이 아닌 것은?

① 각종압력의 증기 및 응축수 배관

② 냉각세정용 유체 공급관

③ 연료유 및 연료가스 공급관

④ 유닛 내 열교환기 등의 기기에 접속되는 원료운반 배관

8. 배관용 공기(air)기구를 사용 시 안전수칙으로 틀린 것은?

① 처음에는 천천히 열고, 일시에 전부 열지 않는다.

② 기구 등의 반동으로 인한 재해에 항상 주의한다.

③ 공기기구를 사용할 때는 방진 안경을 사용한다.

④ 활동부에는 항상 기름 또는 그리스가 없도록 깨끗이 닦아준다.

9. 전기식 자동제어 시스템에서 온도조절기의 조절부에 사용되는 것으로 가장 거리가 먼 것은?

① 수은 스위치	② 스냅 스위치

③ 다이어프램	④ 밸런싱 릴레이

10. 자동제어장치에서 제어 편차를 감소시키기 위한 조절계의 동작에는 연속동작과 불연속 동작이 있다. 다음 중 불연속 동작에 해당되는 것은?

① 2위치 동작	② 비례 동작

③ 적분 동작	④ 미분 동작

11. 공조 시스템에서 토출되는 공기온도가 매우 높아지거나 낮아지는 것을 방지하기 위하여 또는 전열기의 과열방지, 외기의 이상저하에 의한 코일의 동과 등을 방지하기 위하여 적용되는 제어방식은?

① 위치비례제어	② 플로팅제어

③ 리미트제어	④ 최소개도제어

12. 공기조화 설비방식 중 패키지(package) 방식의 특징으로 틀린 것은?

① 건물의 일부만을 냉방하는 경우 손쉽게 이용할 수 있다.

② 유닛을 배치할 필요가 없으므로 바닥의 이용도가 높다.

③ 중앙기계실 냉동기 설치방식에 비해 공사비가 적게 들며 공사기간도 짧다.

④ 실온제어의 편차가 크고 온·습도 제어의 정도가 낮다.

13. LPG 가스 배관 시 주의사항으로 옳은 것은?

① 배관재료로 내압 및 내유성 재료는 사용할 수 없다.

② 옥외 저압부 배관과 조정기를 접속하기 위해 사용되는 고무관의 길이는 50㎝ 이상 되어야 한다.

③ 배관 및 고무관류는 가급적 이음부를 없게 하고 누설 시 탐지 및 수리가 쉽도록 배관한다.

④ 나사이음 배관 시 페인트를 사용하여 패킹하여야 한다.

14. 다음 중 가스 용접작업을 하기 위한 가장 적절한 장소는?

① 기름이 있는 건조한 곳

② 직사광선을 받는 밀폐된 곳

③ 습도가 높고 고압가스가 있는 곳

④ 가연성 물질이 없고 통풍이 잘되는 곳

15. 대형 보일러의 설치·시공 시 급수 장치에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 급수관에는 보일러에 인접하여 급수밸브와 체크밸브를 설치하여야 한다.

② 급수능력은 최대 증발량의 10% 이상이어야 한다.

③ 급수의 흐름 방향에 맞게 급수밸브를 설치한다.

④ 자동급수 조절기를 설치할 때에는 필요에 따라 즉시 수동으로 변경할 수 있는 구조로 한다.

16. 화학 배관설비에 사용되는 재료의 구비조건으로 틀린 것은?

① 접촉 유체에 대한 내식성이 클 것

② 고온, 고압에 대한 기계적 강도가 클 것

③ 상용 상태에서의 크리프(creep)강도가 작을 것

④ 저온 등에서도 재질의 열화(劣化)가 없을 것

17. 원심식 송풍기의 날개 직경이 450㎜이다. 송풍기 번호(NO)는?

① NO.2	② NO.3

③ NO.4	④ NO.5

18. 배관작업 시 안전사항으로 옳은 것은?

① 토치램프 또는 가열토치를 사용하여 관 가열굽힘 작업 시 가능한 한 오래 가열할수록 좋다.

② 주철관의 소켓 접합 시공 시 용해 납은 3회로 나누어 주입한다.

③ 높은 곳에서 배관작업 시 사다리를 사용할 경우에는 사다리 각도를 지면에서 30° 이내로 하고 미끄러지지 않도록 설치한다.

④ 배관작업 중 볼트 및 너트를 조일 때에는 몸의 중심을 잘 맞추고 스패너는 볼트가 맞는 것을 사용한다.

19. 공정제어에서 오차의 신호를 받아 제어 동작을 판단한 후 처리하는 부분은?

① 공정제어용 검출기	② 전송기

③ 조절기	④ 벨로스

20. 온수난방에서 개방식 팽창탱크의 용량은 온수 팽창량의 몇 배가 가장 적당한가?

① 1.5~2.5배	② 3.5~4.5배

③ 5.5~6.5배	④ 7.5~8.5배

21. 양조공장, 화학공장에서의 알콜, 맥주 등의 수송관 재료로 가장 적합한 것은?

① 주석관	② 수도용 주철관

③ 배관용 탄소강관	④ 일반 구조용 강관

22. 증기 트랩에서 오픈(open)트랩이라고도 하며, 공기가 거의 배출되지 않으므로 열동식 트랩을 병용하여 사용하는 트랩은 어느 것인가?

① 상향식 버킷 트랩

② 온도조절 트랩

③ 플러스 트랩

④ 충격식 트랩

23. 글랜드 패킹에 속하지 않는 것은?

① 플라스틱 패킹	② 메커니컬실

③ 일산화연	④ 메탈 패킹

24. 비중이 0.92~0.96 정도로 염화비닐관보다 가볍고 -60℃에서도 취화하지 않아 한냉지 배관에 적절한 관은?

① 동관	② 폴리에틸렌관

③ 연관	④ 경질염화비닐관

25. 화학약품에 강하고 내유성이 크며 내열범위가 -30~130℃인 증기, 기름 약품 배관에 사용하는 나사용 패킹으로 적합한 것은?

① 페인트	② 메커니컬 실

③ 일산화연	④ 액상 합성수지

26. 관의 회전을 방지하고 축 방향의 이동을 허용하는 안내 역할을 하며, 축과 직각방향의 이동을 구속하는 데 사용하는 것은?

① 행거	② 스토퍼

③ 가이드	④ 서포트

27. 다음 중 체크밸브의 종류로 틀린 것은?

① 스윙 체크밸브

② 나사조임 체크밸브

③ 버터 플라이 체크밸브

④ 앵글 체크밸브

28. 납관(연관)이음에 사용되는 용융온도가 232℃인 플라스턴 합금의 주요 성분 비율로 옳은 것은?

① Pb 30%＋Sn 70%	② Pb 40%＋Sn 60%

③ Pb 50%＋Sn 50%	④ Pb 60%＋Sn 40%

29. 염화비닐관의 단점을 설명한 것 중 틀린 것은?

① 열팽창률이 크기 때문에 온도변화에 대한 신축이 심하다.

② 50℃ 이상의 고온 또는 저온 장소에 배관하는 것은 부적당하다.

③ 용제와 방부제(크레오소트액)에 강하나 파이프접착제에는 침식된다.

④ 저온에 약하며 한냉지에서는 외부로부터 조금만 충격을 주어도 파괴되기 쉽다.

30. 주철관의 내벽에 모르타르 처리하여 방청작용을 하도록 한 관은?

① 배수용 주철관

② 덕타일 주철관

③ 수도용 이형관

④ 원심력 모르타르 라이닝 주철관

31. 스트레이너(strainer)는 밸브, 기기 등의 앞에 설치하여 관내의 불순물을 제거하는 데 사용하는 여과기를 말한다. 스트레이너의 형상에 따른 종류에 해당하지 않는 것은?

① S형	② Y형

③ U형	④ V형

32. 보일러의 수관, 연관, 화학 및 석유공업의 열교환기 등에 사용하는 열전달용 강관의 기호는?

① SPA	② STA

③ STBH	④ SPHT

33. 유량계 설치법에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 차압식 유량계의 오리피스는 원칙적으로 수직배관에 설치한다.

② 차압식 유량계의 노즐 취출방향은 액체인 경우는 하향, 기체일 경우는 상향으로 한다.

③ 증기배관에는 증기가 유량계에 유입하는 것을 방지하고, 차압에 대해 일정한 액주의 높이를 유지할 수 있도록 콘덴서를 설치한다.

④ 체적식 유량계와 면적식 유량계는 조작 및 보수가 쉽도록 설치한다.

34. 온수 온돌 난방, 코일용으로 많이 사용되며, 엑셀 온돌 파이프하고도 하는 관은?

① 염화비닐관

② 폴리프로필렌관

③ 폴리부틸렌

④ 가교화폴리에틸렌관

35. 벤더에 의한 관 굽히기의 도중에 관이 파손되었다면 그 원인으로 가장 적합한 것은?

① 받침쇠가 너무 들어갔다.

② 굽힘형이 주축에서 빗나가 있다.

③ 굽힘 반경이 너무 작다.

④ 재질이 부드럽고 두께가 얇다.

36. 동관의 끝부분을 진원으로 교정할 때 사용하는 공구는?

① 플레어링 툴	② 봄블

③ 사이징 툴	④ 익스팬더

37. 용접부의 파괴시험 검사 중 기계적 시험방법이 아닌 것은?

① 부식시험	② 피로시험

③ 굽힘시험	④ 충격시험

38. 다음 중 비중이 공기보다 커서 바닥으로 가라앉는 가스는?

① 프로판	② 아세틸렌

③ 수소	④ 메탄

39. 폴리에틸렌관의 이음방법 중 관 끝의 바깥쪽과 이음관의 안쪽을 동시에 가열 용융하여 이음하는 방법인 것은?

① 인서트 이음	② 용착 슬리브 이음

③ 코어 플랜지 이음	④ 테이퍼 조인트 이음

40. 전기 저항 용접법 중 겹치기 용접을 할 수 없는 용접법은?

① 스폿용접	② 심용접

③ 플래시용접	④ 프로젝션용접

41. 0℃의 얼음 1㎏을 100℃의 포화증기로 만드는데 필요한 열량은 약 얼마인가? (단, 얼음의 융해열은 333.6kJ/㎏, 물의 비열은 4.19kJ/㎏·K, 물의 증발잠열은 2256.7kJ/㎏이다.)

① 2255kJ	② 2590kJ

③ 2674kJ	④ 3009kJ

42. 콘크리트관의 콤포 이음 시 시멘트와 모래의 배합비와 수분의 양으로 가장 적합한 것은?

① 1：2이고 수분의 양은 약 17%

② 1：1이고 수분의 양은 약 17%

③ 1：2이고 수분의 양은 약 45%

④ 1：1이고 수분의 양은 약 45%

43. 그림과 같은 높이 20m인 커다란 저수탱크 밑에 구멍(지름 2㎝)이 생겨 탱크 속의 물이 유출되고 있다. 이때 유량(㎥/s)은 약 얼마인가? (단, 유출에 의한 높이의 변화를 무시하며 유량계수 Cv＝1이다.)

① 6.2×10-3	② 1.98×10-3

③ 6.2×103	④ 1.98×103

44. 주철관의 기계식 이음(mechanical joint)의 특징이 아닌 것은?

① 기밀성이 좋다.

② 고압에 대한 저항이 크다.

③ 온도변화에 따른 신축이 자유롭다.

④ 플랜지 접합과 소켓 접합의 장점을 취한 것이다.

45. 각종 관 작업 시 필요한 공구 및 기계를 연결한 것 중 틀린 것은?

① PVC관 : 열풍용접기, 리머

② 동관 : 턴핀, 익스팬더(expander)

③ 주철관 : 링크형 파이프커터, 클립

④ 스테인리스강관 : TIG 용접기, 전용 압착공구

46. 강관을 4조각 내어 중심각이 90°마이터관을 만들려 할 때 절단각은 몇 도(°)인가?

① 7	② 11

③ 15	④ 22

47. 배관설비 라인 인덱스의 장점으로 가장 거리가 먼 것은?

① 배관시공 시 배관재료를 정확히 선정할 수 있다.

② 배관공사의 관리 및 자재 관리에 편리하다.

③ 배관 내의 유체 마찰이 감소된다.

④ 배관 기기장치의 운전계획, 운전교육에 편리하다.

48. 단면을 표시하는 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 단면을 나타내는 해칭(hatching)은 주된 중심선 또는 단면도의 주된 외형선에 대하여 45° 경사지게 등간격으로 가는 선으로 그린다.

② 해칭의 간격은 단면의 크기와 무관하게 2~3㎜ 등간격으로 그린다.

③ 해칭 대신에 연필 또는 흑색 색연필을 이용하여 스머징(smudging)을 하여도 좋다.

④ 인접한 단면의 해칭은 선의 방향을 바꾸든지, 선의 각도 또는 선의 간격을 바꾸어서 기입한다.

49. 배관 설치 시 배관의 높이 치수 기입방법 중에서 건물의 바닥면을 기준으로 표시하는 기호는?

① EL	② GL

③ FL	④ OL

50. 평면, 정면, 측면을 하나의 투상면 위에 동시에 볼 수 있도록 그린 투상도는?

① 사 투상도

② 투시 투상도

③ 정 투상도

④ 등각 투상도

51. 2개 이상의 관을 동일한 지지대 위에 나란히 배관할 경우 지면의 높이를 기준면으로 하고 관밑면까지 높이를 3000㎜라 할 때, 치수 기입법으로 적합한 것은?

① EL＋3000 BOP

② EL＋3000 TOP

③ GL＋3000 BOP

④ GL＋3000 TOP

52. [보기]의 용접기호에 관한 설명으로 틀린 것은?

① I : 화살표	② 2a : 기준선(실선)

③ 2b : 동일선(파선)	④ 3 : 용접기호

53. KS 배관의 간략도시방법에서 사용하는 선의 종류별 호칭방법에 따른 선의 적용으로 틀린 것은?

① 가는 1점 쇄선 : 바닥, 벽, 천장

② 굵은 파선 : 다른 도면에 명시된 유선

③ 가는 실선 : 해칭, 인출선, 치수선

④ 굵은 실선 : 유선 및 결합 부품

54. 그림과 같은 구조물을 필릿 단속 용접하기 위한 도면에 표기되는 용접기호로 바르게 기입되어 있는 것은?

①

②

③

④

55. 작업측정의 목적 중 틀린 것은?

① 작업개선	② 표준시간 설정

③ 과업관리	④ 요소작업 불할

56. 계수 규준형 샘플링 검사의 OC 곡선에서 좋은 로트를 합격시키는 확률을 뜻하는 것은? (단, α는 제1종과오, β는 제2종과오이다.)

① α	② β

③ 1－α	④ 1－β

57. 어떤 작업을 수행하는데 작업소요시간이 뻐른 경우 5시간, 보통이면 8시간, 늦으면 12시간 걸린다고 예측되었다면, 3점 견적법에 의한 기대 시간치와 분산을 계산하면 약 얼마인가?

① te＝8.0, σ2＝1.17	② te＝8.2, σ2＝1.36

③ te＝8.3, σ2＝1.17	④ te＝8.3, σ2＝1.36

58. 계량값 관리도에 해당되는 것은?

① c 관리도	② u 관리도

③ R 관리도	④ np 관리도

59. 일반적으로 품질코스트 가운데 가장 큰 비율을 차지하는 것은?

① 평가코스트	② 실패코스트

③ 예방코스트	④ 검사코스트

60. 정규분포에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 일반적으로 평균치가 중앙값보다 크다.

② 평균을 중심으로 좌우대칭의 분포이다.

③ 대체로 표준편차가 클수록 산포가 나쁘다고 본다.

④ 평균치가 0이고 표준편차가 1인 정규분포를 표준정규분포라 한다.