건시스템(gunsys.com)	배관기능장 필기 기출문제 (2016.7.10. 60회)

2016년 60회 배관기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 배관공작 2. 배관재료 3. 배관설비제도 4. 용접 5. 배관시공 6. 안전관리 및 배관작업 7. 설비자동화시스템 8. CAD 9. 공업경영에 관한 사항
1	3	4	3	4	1	1	4	2	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	4	1	2	2	3	4	3	4	3
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	4	4	3	2	3	2	4	3	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2	3	2	1	2	1	4	3	1	4
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	4	3	3	3	4	4	2	2	3
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	2	1	1	2	1	4	1	3	3
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 건구온도(t1) 26℃, 상대습도(Φ1) 50%인 공기 70㎏과 건구온도(t2) 32℃, 상대습도(Φ2) 70%인 공기 30㎏을 단열 혼합하면 온도는 몇 ℃인가?

① 27.8℃	② 28.3℃

③ 28.8℃	④ 29.3℃

2. 위생기구 등의 설치 완료 후에 시행되는 배관시험방법 중 배수관의 최종시험으로 이용되는 배관시험방법은?

① 수압시험	② 만수시험

③ 기밀시험	④ 통수시험

3. 석유화학 설비배관에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 배관 내 유체의 누설은 화학장치에 대해 부식을 촉진하고 재해 유발의 원인이 되므로 누설방지용 개스킷을 잘 끼워 주어야 한다.

② 화학장치용 재료로 사용되는 금속재료는 수소에 의한 탈탄, 황화수소에 의한 부식, 산소 또는 가스에 의한 산화 등을 고려하여 선정한다.

③ 고온고압용 재료에는 내식성이 크고 크리프(Creep) 강도가 큰 재료가 사용된다.

④ 화학 공업용 배관에 많이 쓰이는 강관의 이음방법에는 플랜지이음, 나사이음이 주로 쓰이나 용접이음은 누설의 염려가 있어 활용되지 않는다.

4. 가스설비 중 액화가스를 가열하여 기화시키는 기화기의 종류가 아닌 것은?

① 다관식	② 코일식

③ 직동식	④ 캐비닛식

5. 배관공작 안전사항 중 수공구 운반 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 불안정한 장소에는 수공구를 놓지 않도록 할 것

② 수송구를 손에 잡고 사다리를 오르내리지 말 것

③ 끌이나 정 등의 예리한 날 부분은 칼집에 보관할 것

④ 드라이버 등과 같이 뾰족한 공구는 주머니에 넣고 다닐 것

6. 중앙식 급탕법의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 탕비장치가 대규모로 설치되므로 열효율이 낮다.

② 열원으로 석탄, 중유 등이 사용되므로 연료비가 저렴하다.

③ 일반적으로 다른 설비 기계류와 동일한 장소에 설치되어 관리상 유리하다.

④ 처음 건설비는 비싸지만, 경상비가 적으므로 대규모 급탕에서는 중앙식이 경제적이다.

7. 짧은 전향날개가 많아 다익송풍기라고도 하며, 비교적 소음이 적고 풍압이 낮은 곳에 주로 사용하는 송풍기는?

① 시로코형

② 축류 숭풍기

③ 리밋 로드형

④ 엘리미네이터

8. 자동제어 요소의 동작 특성에서 연속동작이 아닌 것은?

① 비례동작	② 적분동작

③ 미분동작	④ 2위치 동작

9. 자동제어계를 구성하고 있는 제어요소에서 동작신호(actuating signal)에 관한 내용으로 옳은 것은?

① 어떤 장치에서 제어량에 대한 희망값 또는 외부로부터 이 제어계에 부여된 값

② 목표값과 제어량과의 차로서 기준입력과 주피드백량을 비교하여 얻은 편차량의 신호

③ 제어량을 목표값과 비교하기 위하여 목표값과 같은 종류의 물리량으로 변환하여 검출하는 부분신호

④ 목표값과 주 피드백 신호를 비교하기 위하여 주 피드백 신호와 같은 종류의 신호로 목표값을 변화시켜 제어계의 페루프에 부여하는 신호

10. 화학설비장치에 사용되는 열교환기 중 유체에 미리 열을 주어 다음 공정의 효율을 증대하기 위하여 사용하는 장치는?

① 가열기	② 예열기

③ 과열기	④ 증발기

11. 통기관의 관경을 결정하는 원칙에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

① 신정 통기관의 관경은 줄이지 않고 연장해서 대기 중에 개방한다.

② 결합 통기관은 배수 수직관과 통기 수직관 중 관경이 작은 쪽의 관경 이상으로 한다.

③ 각개 통기관의 관경은 그것에 연결되는 배수관경의 1/2보다 작으면 안 되고 최소관경은 30㎜이다.

④ 루프 통기관의 관경은 배수 수평 분기관과 통기 수직관 중 관경이 큰 쪽의 1/2보다 작으면 안 되고 최소 관경은 30㎜이다.

12. 캔 음료수 자판기에 동전을 넣으면 캔이 나온다. 이것을 어떤 제어를 적용한 것인가?

① 서보 기구	② 피드백 제어

③ 폐루프 제어	④ 시퀀스 제어

13. 냉각탑의 공기 출구에 물방울이 공기와 함께 유출하지 못하도록 설치하는 것은?

① 엘리미네이터

② 디스크 시트

③ 플래쉬 가스

④ 진동 브레이크

14. 배관설비의 진공시험에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 기밀시험에서 누설 개소가 발견되지 않을 때 하는 시험이다.

② 주위 온도의 변화에 대한 영향이 없는 시험이다.

③ 관 속을 진공으로 만든 후 일정 시간 후의 진공 강하 상태를 검사한다.

④ 진공펌프나 추기 회수장치를 이용하여 시험한다.

15. 공기신호, 기계적 변위, 유압 등의 변화량을 전류로 변환시켜 전송하는 장치로 전송거리를 0.3~10㎞로 길게 하여도 전송지연이 거의 없는 전송기는?

① 유압식 전송기

② 전기식 전송기

③ 공기압식 전송기

④ 유압 공기식 전송기

16. 급탕 설비 중 저장 탱크에 서머스탯을 장치한 가장 주된 이유는?

① 증기압을 측정하기 위해서

② 수량을 조절하기 위해서

③ 온도를 조절하기 위해서

④ 수질을 조절하기 위해서

17. 제어에서 입력 신호에 대한 출력신호 응답 중 인디셜 응답이라고도 하며, 입력이 단위량만큼 단계적으로 변화될 때의 응답을 말하는 것은?

① 자기 평형성	② 과도 응답

③ 주파수 응답	④ 스텝 응답

18. 보일러 취급자의 부주의로 인하여 발생하는 사고의 원인으로 맞는 것은?

① 재료의 부적당

② 설계상 결함

③ 발생증기 압력의 과다

④ 구조상의 결함

19. 파이프 랙(pipe rack)에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

① 배관이 이동, 구속 및 제한 등을 하고자 할 때 사용하는 것이다.

② 배관의 수평부와 곡관부를 지지하는데 사용하는 서포트를 의미한다.

③ 관의 수직이동에 대하여 지지하중의 변화하는 하중을 조정하는 것이다.

④ 복수의 배관을 병렬로 배열할 때 공통지지 가대(架坮)를 제작, 그 위에 배관하는데 사용하는 공통지지 구조물을 말한다.

20. 보일러 내부 부식 중 점식을 방지하는 방법이 아닌 것은?

① 아연판 매달기	② 용존 산소 제거

③ 강한 전류 통전	④ 방청도장, 보호피막

21. 다음 중 가장 높은 온도에서 사용할 수 있는 개스킷은?

① 인조고무	② 식물섬유

③ 테프론	④ 압축석면

22. 그루브 조인트(groove joint) 이음쇠의 종류로 가장 거리가 먼 것은?

① 고정식 그루브 조인트

② 유동식 그루브 조인트

③ 고정식 티 조인트

④ 유동식 용접 그루브 조인트

23. 동관 및 동합금관의 사용처로 적절하지 않은 것은?

① 아세톤의 공급관으로 사용했다.

② 휘발유의 공급관으로 사용했다.

③ 담수 및 경수의 공급관으로 사용했다.

④ 암모니아수의 공급관으로 사용했다.

24. , 스트레이너의 종류와 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 모양에 따라 Y형, U형, V형이 있다.

② 정기적으로 여과망을 청소해야 한다.

③ V형은 유체가 직각으로 흐른다.

④ U형이 Y형보다 유체저항이 크다.

25. 원심력 모르타르 라이닝 주철관에 대한 일반적인 특징으로 옳은 것은?

① 라이닝을 실시한 관은 모르타르를 통하여 물이 관속으로 침투하기 쉽다.

② 라이닝을 실시한 관은 마찰 저항이 적으며 수질의 변화가 적다.

③ 삽입구를 포함하여 관의 내면 모두 라이닝 한다.

④ 원심력 덕타일 주철관은 라이닝 할 수 없다.

26. 프리스트레스드(prestressed) 콘크리트관에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 일반적으로 에터니트관이라고 부르며 고압으로 가압하여 성형한 것이다.

② 보통 흄관이라 하며 철근을 형틀에 넣고 원심력으로 성형한 것이다.

③ PS강선으로 압축응력을 부과하여 인장응력과 상쇄할 수 있게 한 것이다.

④ 내측은 흄관, 외측은 에터니트관으로 이중으로 만든 특수관이다.

27. 주철관의 접합방법 중 압력이 증가할 때마다 고무링이 관벽에 밀착되어 누수를 방지하는 접합법은?

① 기계적 접합(mechanical joint)

② 빅토릭 접합(victoric joint)

③ 타이튼 접합(tyton joint)

④ 플랜지 접합(flanged joint)

28. 배수, 급수, 공기 등의 배관에 쓰이는 패킹재로서 탄성이 우수하고 흡습성이 없으며, 산, 알칼리 등에는 강하나 열과 기름에는 약한 것은?

① 석면 패킹	② 금속 패킹

③ 합성수지 패킹	④ 고무 패킹

29. 사용압력이 50㎏/c㎡, 관의 인장강도가 30㎏/㎟인 탄소강관의 안전율이 4일 때, 가장 적합한 사용 관의 스케줄 번호는?

① Sch No.40	② Sch No.60

③ Sch No.80	④ Sch No.120

30. 배관 계획에 있어 관 종류 선택 시 고려해야 할 조건으로 가장 거리가 먼 것은?

① 관내 유체의 화학적 성질

② 관내 유체의 온도

③ 관내 유체의 압력

④ 관내 유체의 경도

31. 배관계의 진동이나 수격 작용에 의한 충격 등을 감쇠 또는 완화시키는 것이 주목적인 지지장치는?

① 레이트레인트(restraint)

② 브레이스(brace)

③ 서포트(support)

④ 턴 버클(turn buckle)

32. 용융상태인 유리에 압축공기 또는 증기를 분사시켜 짧은 섬유모양으로 만든 것으로 단열, 내열, 내구성이 좋은 보온재는?

① 규산칼슘	② 폴리우레탄 폼

③ 유리섬유	④ 탄산마그네슘

33. 내식성, 특히 내해수성이 좋으며 화학공업용이나 석유 공업용의 열교환기, 해수·담수화장치에 사용되며, 이음매 없는 관과 용접관으로 구분하여, 관의 내·외면에서 열을 전달할 목적으로 사용하는 관은?

① 가교화폴리에틸렌관

② 열교환기용 티타늄관

③ 폴리프로필렌관

④ 염화비닐관

34. 보온재의 종류 중 무기질 보온재가 아닌 것은?

① 기포성 수지	② 석면

③ 암면	④ 규조토

35. 배관설비의 유량 측정에 일반적으로 응용되는 원리(정리)인 것은?

① 상대성 원리	② 베르누이 정리

③ 프랭크의 정리	④ 아르키메데스 원리

36. 연관이음에 쓰이는 플라스턴 접합에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 플라스턴 합금에 의한 이음 방법으로서 취급 시 특수한 기술이 필요하다.

② 플라스턴 이음의 종류에는 직선 이음, 맞대기 이음, 맨더린 이음 등이 있다.

③ 플라스턴의 용융온도는 약 232℃이다.

④ 플라스턴은 주석과 납의 합금이다.

37. 사용 목적에 따라 열교환기를 분류한 것으로 틀린 것은?

① 가열기(heater)	② 예열기(preheater)

③ 증발기(vaporizer)	④ 압축기(compressor)

38. 순수한 물의 물리적 성질에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 밀도는 약 1㎏/c㎥이다.

② 물의 비중은 0℃일 때 1이다.

③ 점성계수는 온도가 높을수록 작아진다.

④ 동일조건에서 해수(바닷물)보다 비중이 약 1.2배 크다.

39. 다음 관용나사에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 관용나사는 일반 체결용 나사보다 피치와 나사산을 크게 한 것이다.

② 테이퍼나사는 누수를 방지하고 기밀을 유지하는 데 사용한다.

③ 나사산의 형태에는 평행나사와 테이퍼나사가 있다.

④ 주로 배관용 탄소강 강관을 이음하는데 사용되는 나사이다.

40. 폴리부틸렌관 이음이라고도 하며, 재질의 굽힘성은 관경의 8배까지 가능한 이음은?

① 몰코 이음	② 납땜 이음

③ 나사 이음	④ 에이콘 이음

41. 건포화 증기의 건도 x는 얼마인가?

① 0	② 0.2

③ 0.5	④ 1

42. 동일 관로에서 관의 지름이 0.5m인 곳에서 유속이 4m/s이면, 지름 0.2m인 곳에서의 관내 유속은?

① 9m/s	② 10m/s

③ 12m/s	④ 25m/s

43. 주철관의 이음에서 고무링 하나만으로 이음하며, 소켓 내부의 홈은 고무링을 고정시키고, 돌기부는 고무링이 있는 흠 속에 들어맞게 되어 있으며 삽입구의 끝은 쉽게 끼울 수 있도록 테이퍼로 되어 있어 이음과정이 비교적 간편하고 온도변화에 따른 신축이 자유로운 특징을 가지고 있는 이음방법은?

① 소켓 이음(socket joint)

② 빅토릭 이음(victoric joint)

③ 타이튼 이음(tyton joint)

④ 플랜지 이음(flange joint)

44. 펌프와 관련된 용어 중 “클수록 저양정(대유량)이 되고, 작을수록 고양정(소유량)이 된다”와 가장 밀접한 관계의 용어는?

① 단수	② 사류

③ 비교회전수	④ 안내날개

45. 가로 5m, 세로 1m, 자유 수면의 높이가 1m인 사각 수조의 하부에 지름 5㎝의 구멍을 뚫었을 경우 유출되는 최초의 유량은? (단, 유량계수 Cv＝0.4이다.)

① 0.35㎥/s	② 0.035㎥/s

③ 0.0035㎥/s	④ 0.00035㎥/s

46. 용접부 응력 제거 방법 중 용접부 양측 약 150㎜를 일정 속도로 이동하는 가스 불꽃을 이용하여 150~200℃로 가열한 후 수냉하는 방법은?

① 국부 풀림법

② 피닝법

③ 기계적 응력완화법

④ 저온응력완화법

47. 투상도의 표시방법 중 물체의 위에서 내려다 본 모양을 도면에 표현한 그림은?

① 정면도	② 배면도

③ 측면도	④ 평면도

48. 배관 도시법에 있어 치수 기입법 중 높이 표시가 아닌 것은?

① EL	② BL

③ GL	④ FL

49. 그림과 같이 경사진 투영면에 투영한 그림을 무엇이라고 하는가?

① 국부투상도	② 보조투상도

③ 회전투상도	④ 경사투상도

50. 다음 도면에서 벤딩(bending)부의 관 길이는 약 ㎜인가?

① 100	② 141

③ 157	④ 175

51. 정면, 평면, 측면을 하나의 투상면 위에 동시에 볼 수 있도록 두 개의 옆면 모서리가 수평선과 30°가 되게 하여 세 축이 120°의 각도가 되도록 입체도로 투상한 것을 무엇이라 하는가?

① 정투상도	② 등각투상도

③ 사투상도	④ 회전투상도

52. 도형의 안정된 특정 부분을 다른 부분과 구별하는데 사용하는 해칭은 어느 선으로 나타내는가?

① 굵은 실선	② 가는 실선

③ 은선	④ 파단선

53. 그림과 같은 용접기호에서 목두께를 나타내는 것은?

① a	② n

③ ℓ	④ (e)

54. (보기)와 같은 배관 라인 인덱스에서 관에 흐르는 유체의 종류는?

(보기)

2-80A-PA-16-39-HINS

① 작업용 공기	② 재생 냉수

③ 저압 증기	④ 연료 가스

55. 샘플링에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 취학 샘플링에서는 취락 간의 차는 작게, 취락 내의 차는 크게 한다.

② 제조공정의 품질특성에 주기적인 변동이 있는 경우 계통 샘플링을 적용하는 것이 좋다.

③ 시간적 또는 공간적으로 일정 간격을 두고 샘플링하는 방법을 계통 샘플링이라고 한다.

④ 모집단을 몇 개의 층으로 나누어 각 층마다 랜덤하게 시료를 추출하는 것을 층별 샘플링이라고 한다.

56. 표준시간 설정 시 미리 정해진 표를 활용하여 작업자의 동작에 대해 시간을 산정하는 시간연구법에 해당되는 것은?

① PTS법	② 스톱워치법

③ 워크샘플링법	④ 실적자료법

57. 이항분포(binomial distribution)에서 매회 A가 일어나는 확률이 일정한 값 P일 때, n회의 독립시행 중 사상 A가 x회 일어날 확률 P(x)를 구하는 식은? (단, N은 로트의 크기, n은 시료의 크기, P는 로트의 모부적합품률이다.)

① [eqn: rm P(x) = n! over {x!(n-x)!}]

② [eqn: rm P(x) = e^-x ㆍ (nP)^x over X!]

③ [eqn: rm P(x) = { (pile{`NP` # x}) (pile{`N-NP` # n-x})} over {(pile{ ``N ``# n})}]

④ [eqn: rm P(x)= (pile{ `n` # x}) `P^x ㆍ(1-P)^n-x]

58. 다음 표는 어느 자동차 영업소의 월별 판매실적을 나타낸 것이다. 5개월 단순이동 평균법으로 6월의 수요를 예측하면 몇 대인가?

월	1월	2월	3월	4월	5월
판매량	100대	110대	120대	130대	140대

① 120대	② 130대

③ 140대	④ 150대

59. 다음은 관리도의 사용 절차를 나타낸 것이다. 관리도의 사용 절차를 순서대로 나열한 것은?

㉠ 관리하여야 할 항목의 선정

㉡ 관리도의 선정

㉢ 관리하려는 제품이나 종류선정

㉣ 사료를 채취하고 측정하여 관리도를 작성

① ㉠→㉡→㉢→㉣	② ㉠→㉢→㉣→㉡

③ ㉢→㉠→㉡→㉣	④ ㉢→㉣→㉠→㉡

60. 다음 내용은 설비보전조직에 대한 설명이다. 어떤 조직의 형태에 대한 설명인가?

보전작업자는 조직상 각 제조부문의 감독자 밑에 둔다.

단점 : 생산우선에 의한 보전작업 경시, 보전기술 향상의 곤란성

장점 : 운전과의 일체감 및 현장감독의 용이성

① 집중보전	② 지역보전

③ 부문보전	④ 절충보전