건시스템(gunsys.com)	배관기능장 필기 기출문제 (2017.3.5. 61회)

2017년 61회 배관기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 배관공작 2. 배관재료 3. 배관설비제도 4. 용접 5. 배관시공 6. 안전관리 및 배관작업 7. 설비자동화시스템 8. CAD 9. 공업경영에 관한 사항
4	3	4	3	4	4	1	1	3	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	4	4	1	2	3	3	3	4	3
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	4	4	4	4	1	1	4	2	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2	1	4	1	1	3	2	4	3	4
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	4	4	2	2	4	3	3	4	1
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	4	3	2	1	4	3	1	1	2
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 오물 정화조의 구비 조건에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 정화조 순서는 부패조, 예비 여과조, 산화조, 소독조의 구조로 한다.

② 부패조는 침전, 분리에 적합한 구조로 한다.

③ 정화조의 바닥, 벽 등은 내수 재료로 시공하여 누수가 없도록 한다.

④ 산화조에는 배기관과 송기구를 설치하지 않고, 살포 여과식으로 한다.

2. 중앙식 급탕설비 중 간접 가열식과 비교한 직접 가열식 급탕설비의 특징이 아닌 것은?

① 열효율 측면에서 경제적이다.

② 건물 높이에 해당하는 수압이 보일러에 생긴다.

③ 보일러 내부에 물때가 생기지 않아 수명이 길다.

④ 고층 건물보다는 주로 소규모 건물에 적합하다.

3. 플랜트 설비에서 사용하는 연속식 혼합기가 아닌 것은?

① 정지 혼합기

② 퍼그 밀(Pug mill)

③ 코 니더(Ko-Kneader)

④ 니더 믹서(Kneader-mixer)

4. 다음 중 장갑을 착용하고 작업하면 안 되는 작업은?

① 경납땜 작업	② 아크용접 작업

③ 드릴 작업	④ 가스절단 작업

5. 고온고압에 사용되는 화학배관의 부식 종류에 속하지 않는 것은?

① 수소에 의한 탈탄

② 암모니아에 의한 질화

③ 일산화탄소에 의한 금속의 카보닐화

④ 질소에 의한 부식

6. 자동제어의 유압장치에 사용되는 펌프가 아닌 것은?

① 기어펌프	② 플랜지펌프

③ 메인펌프	④ 볼류트펌프

7. 장치의 운전을 정지시키지 않고 유체가 흐르는 상태에서 수리하는 방법으로, 흐르고 있는 유체를 막을 수 없을 때 사용하는 응급조치 방법으로 적절한 것은?

① 플러깅(plugging)법

② 스토핑박스(stopping box)법

③ 박스설치(box-in)법

④ 인젝션(injection)법

8. 산업재해의 경중 정도를 알기 위해 사용되는 강도율의 계산식으로 옳은 것은?

① [eqn: rm 근로손실일수 over 연근로시간수 times 1000]

② [eqn: rm 재해건수 over 연근로시간수 times 1000]

③ [eqn: rm 재해건수 over 제적근로자수 times 1000]

④ [eqn: rm 근로손실일수 over 제적근로자수 times 1000]

9. 배관시공 시 안전에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 시공 공구들의 정리정돈을 철저히 한다.

② 작업 중 타인과의 잡담 및 장난을 금지한다.

③ 용접 헬멧은 차광 유리의 차광도 번호가 높은 것일수록 좋다.

④ 물건을 고정시킬 때 중심이 한쪽으로 쏠리지 않도록 주의한다.

10. 자동제어 장치에서 기준입력과 검출부 출력을 합하여 제어계가 소요의 작용을 하는 데 필요한 신호를 만들어 보내는 부분으로 맞는 것은?

① 비교부	② 설정부

③ 조절부	④ 조작부

11. 배관 검사의 종류로 가장 거리가 먼 것은?

① 외관 검사

② 초음파 검사

③ 굽힘 검사

④ 방사선투과검사

12. 증기 압축식 냉동법에서 압축기의 종류에 따라 분류한 것으로 해당되지 않는 것은?

① 왕복식	② 원심식

③ 회전식	④ 교축식

13. 배관설치 작업 시의 주의 사항으로 틀린 것은?

① 플랜지의 볼트 구멍은 도면에 따로 지정하는 것 이외에는 중심선 배분으로 한다.

② 밸브부착은 흐름방향, 핸들 위치를 배관도에서 확인한 다음 부착한다.

③ 볼트는 고온부에 사용할 경우는 반드시 소손 방지제를 도포한다.

④ 고온배관에 사용하는 볼트 길이는 완전 죔 작업을 한 후 나사산이 밖으로 나와서는 안 된다.

14. 자동제어에서 인디셜(indicial) 응답이라고도 하는 것은?

① 스텝 응답	② 주파수 응답

③ 자기평형성	④ 정현파 응답

15. 동력 나사 절삭기 사용 시 안전수칙에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 관을 척에 확실히 고정시킨다.

② 절삭된 나사부는 나사산이 잘 성형되었는지 맨손으로 만지면서 확인해 본다.

③ 나사 절삭 시에는 주유구에 계속 절삭유가 공급되도록 한다.

④ 나사 절삭기의 정비, 수리 등은 절삭기를 정지시킨 다음 행한다.

16. 관로의 마찰 손실수두에 대해 관속의 유속 및 관의 직경과의 관계로 옳은 것은?

① 손실수두는 속도와 무관하다.

② 손실수두는 관의 직경에 비례한다.

③ 손실수두는 속도의 제곱에 비례한다.

④ 손실수두는 속도와 미끄럼계수에 상관관계가 있다.

17. 배관의 지지는 자중이나 진동 또는 열팽창으로 인한 신축 등을 고려하여 적절한 방법으로 지지하도록 되어 있는데 관경에 따른 최대 지지 간격으로 틀린 것은?

① 15~20A : 1.8m	② 25~32A : 2.0m

③ 40~80A : 4.0m	④ 175A 이상 : 5.0m

18. 기송배관의 일반적인 3가지 형식이 아닌 것은?

① 진공식 배관	② 압송식 배관

③ 수송식 배관	④ 진공 압송식 배관

19. 집진장치 덕트 시공에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 냉난방용보다 더 두꺼운 관을 사용한다.

② 곡선부는 직선부보다 두꺼운 판을 사용한다.

③ 먼지 등이 통과하면서 마찰이 심한 부분에는 강관을 대체 사용한다.

④ 지관을 주덕트에 연결할 때에는 지그재그형으로 삽입하지 않는다.

20. 관의 부식현상에 대한 방식 방법으로 틀린 것은?

① 금속 피복법

② 비금속 피복법

③ 가성 취화에 의한 방식법

④ 지접지물과의 철연법

21. 폴리에틸렌관의 종류가 아닌 것은?

① 수도용 폴리에틸렌관	② 내열용 폴리에틸렌관

③ 일반용 폴리에틸렌관	④ 폴리에틸렌 전선관

22. 배관 지지물인 헤스트레인트(restraint)의 종류가 아닌 것은?

① 앵커	② 스톱

③ 가이드	④ 브레이스

23. 폴리에틸렌관(Polyethylene pipe)의 장점으로 틀린 것은?

① 염화비닐관보다 가볍다.

② 염화비닐관보다 화학적, 전기적 성질이 우수하다.

③ 내한성이 좋아 한랭지 배관에 알맞다.

④ 염화비닐관에 비해 인장강도가 크다.

24. 압력계에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 고압라인의 압력계에는 사이폰관을 부착하여 설치한다.

② 유체의 맥동이 있을 경우는 맥동댐퍼를 설치한다.

③ 부식성 유체에 대해서는 격막 실(seal) 또는 실 포트(seal poet)를 설치하여 압력계에 유체가 들어가지 않도록 한다.

④ 현장지시 압력계의 설치 위치는 일반적으로 0.5m의 높이가 적당하다.

25. 나사용 패킹으로 가장 거리가 먼 것은?

① 페인트	② 일산화연

③ 액상 합성수지	④ 네오프렌

26. 작동방법에 따른 감압밸브(pressure reducing valve)의 종류가 아닌 것은?

① 파일럿식	② 피스톤식

③ 다이어프램식	④ 벨로즈식

27. 스테인리스 강관의 이음쇠 중 동합금제 링을 캡 너트로 고정시켜 결합하는 이음쇠는?

① MR 조인트 이음쇠

② 몰코 조인트 이음쇠

③ 랩 조인트 이음쇠

④ 팩레스 조인트 이음쇠

28. 배관의 열 변형에 대응하기 위하여 사용하는 신축이음쇠 중 고압에 잘 견디며 설치공간을 많이 차지하여 옥외배관에 많이 쓰이는 것은?

① 벨로즈형 신축이음쇠

② 슬리브형 신축이음쇠

③ 스위블형 신축이음쇠

④ 루프형 신축이음쇠

29. 덕타일 주철관에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 구상흑연 주철관이라고도 한다.

② 변형에 대한 가요성과 가공성은 없다.

③ 보통 회주철관보다 관의 수명이 길다.

④ 강관과 같이 높은 강도와 인성이 있다.

30. 관 속에 흐르는 유체의 화학적 성질에 따른 관 재료 선택 시의 고려사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 수송 유체에 대한 관의 내식성

② 지중 매설 배관일 때 외압으로 인한 강도

③ 유체의 온도 변화에 따른 관과의 화학 반응

④ 유체의 농도 변화에 따른 광과의 화학반응

31. 체적석 유량계의 종류에 속하지 않는 것은?

① 로터리식	② 오리피스식

③ 피스톤식	④ 오벌식

32. 엘보는 유체의 흐름방향을 바꿀 때 사용되는 이음쇠인데, 25㎜(1“) 강관에 사용하는 용접이음용 쇼트 엘보의 곡률 반경은 몇 ㎜인가?

① 25	② 32

③ 38	④ 45

33. 배관의 용도에 따른 패킹재료의 연결로 틀린 것은?

① 급수관－테프론

② 배수관－네오프렌

③ 급탕관－실리콘

④ 증기관－천연고무

34. 강관제 루프형 신축이음에서 관의 외경이 34㎜일 때 팽창을 흡수할 곡관의 길이는? (단, 흡수해야 할 관의 늘어난 길이는 65㎜이다.)

① 348㎝	② 416㎝

③ 510㎝	④ 552㎝

35. 주철관 이음 시 스테인리스 커플링과 고무링만으로 쉽게 이음할 수 있는 접합 방법은?

① 노허브 이음	② 빅토릭 이음

③ 타이톤 이음	④ 플랜지 이음

36. 다음 중 불활성 가스 금속 아크 용접은?

① TIG 용접	② CO₂ 용접

③ MIG 용접	④ 플라즈마용접

37. 동관의 플레어 접합(flare jount)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 관 지름 20㎜ 이하의 동관을 이음할 때 주로 사용한다.

② 동관을 필요한 길이로 절단할 때 관축에 대하여 약간 경사지게 한다.

③ 진동 등으로 인한 풀림을 방지하기 위하여 더블너트로 체결한다.

④ 플레어 이음용 공구에는 플레어링 툴 세트가 있다.

38. 스테인리스 강관 MR 조인트에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 프레스 가공 등이 필요하고, 관의 강도를 100% 활용할 수 있다.

② 스패너 이외의 특수한 접속 공구가 필요하다.

③ 청동제 이음쇠를 사용하여도 다른 강관과는 자연 전위차가 있어 부식의 문제가 있다.

④ 화기를 사용하지 않기 때문에 기존 건물 등의 배관 공사에 적합하다.

39. 배관 내의 가스압력 196kPa일 때 체적이 0.01㎥, 온도가 27℃이었다. 이 가스가 동일압력에서 체적이 0.015㎥로 변하였다면 이때 온도는 몇 ℃가 되는가?

① 27℃	② 127℃

③ 177℃	④ 450℃

40. 액체가 습증기 상태를 거치지 않고 건증기로 변할 때의 압력을 무엇이라 하는가?

① 증발압력	② 포화압력

③ 기화압력	④ 임계압력

41. 다음 중 공조 설비와 관련된 습공기 이론에서 건구온도, 습구온도, 노점온도가 동일한 경우는?

① 절대 습도 100%

② 상대 습도 100%

③ 절대 습도 50%

④ 상대 습도 50%

42. 다음 중 용접 작업 전에 이루어지는 변형 방지법은?

① 노내 풀림법

② 직선 수축법

③ 점가열 수축법

④ 역 변형법

43. 펌프의 배관에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 토출쪽은 압력계를 설치한다.

② 흡입쪽은 진공계나 연성계를 설치한다.

③ 흡입쪽 수평관은 펌프 쪽으로 올림 구배한다.

④ 스트레이너는 펌프 토출쪽 끝에 수평으로 설치한다.

44. CO₂ 아크 용접법 중에서 비용극식 용접에 해당하는 것은?

① 순 CO₂법	② 탄소 아크법

③ 혼합 가스법	④ 아코스 아크법

45. 그림과 같이 20A 강관이 설치된 증기관에서의 2000㎜ 방향(X 방향)의 신축량은? (단, 설치 시 온도는 10℃이고, 증기가 흐를 때의 온도는 130℃이며, 강관의 선팽창계수는 1.2×10-5m/m·℃이다.)

① 2.64㎜	② 2.88㎜

③ 5.28㎜	④ 5.76㎜

46. 표준 대기압을 나타내는 값으로 틀린 것은?

① 760㎜Hg	② 10.33mAq

③ 101.325kPa	④ 14.7bar

47. 치수기입을 위한 치수선을 그릴 때 유의사항으로 틀린 것은?

① 치수선은 원칙적으로 치수보조선을 사용하여 긋는다.

② 치수선은 원칙적으로 지시하는 부품의 길이 또는 각도를 측정하는 방향으로 평행하게 긋는다.

③ 치수선에는 가능 일점쇄선을 사용한다.

④ 중심선, 외형선, 기준선 및 이들의 연장선을 치수선으로 사용해서는 안 된다.

48. 입체 배관도로 배관의 일부분만을 작도하는 도면으로 부분 제작을 목적으로 하는 도면의 명칭은?

① 평면 배관도	② 입면 배관도

③ 부분 배관도	④ 입체 배관도

49. 설비 배관도에서 아래와 같은 라인 인덱스 표기 중 PP가 나타내는 것은?

3－3B－P15－39－PP

① 보온	② 보냉

③ 보온·보냉	④ 화상방지

50. 아래와 같은 입체도의 평면도로 가장 적합한 것은?

①	②

③	④

51. 호칭지름 13㎜인 일반 배관용 스테인리스강관(재질 304) 프레스식 관이음쇠로 90°엘보를 의미하는 것은?

① KS B 1547 13-90E-304

② KS B 1547 DN13-90E-304

③ KS B 1547 304-90E 13

④ KS B 1547 90E 13-304

52. 가는 파선을 적용할 수 있는 경우로 틀린 것은?

① 바닥

② 벽

③ 뚫린 구멍

④ 도금계약의 경계

53. 그림과 같이 90°. 60°, 30°로 이루어진 직각 삼각형 모양의 앵글 브래킷의 C부의 길이는?

① 1000㎜	② 1040㎜

③ 1200㎜	④ 1800㎜

54. 다음 용접기호를 바르게 표현한 것은?

① 용접길이 30㎜, 용접부 개수 3

② 용접길이 30㎜, 용접부 개수 5

③ 용접길이 150㎜, 용접부 개수 3

④ 용접길이 150㎜, 용접부 개수 5

55. 설비배치 및 개선의 목적을 설명한 내용으로 가장 관계가 먼 것은?

① 재공률의 증가

② 설비투자 최소화

③ 이동거리의 감소

④ 작업자 부하 평준화

56. 부적합품률이 20%인 공장에서 생산되는 제품을 매시간 10개씩 샘플링 검사하여 공정을 관리하려고 한다. 이때 측정되는 시료의 부적합품 수에 대한 기댓값과 분산은 약 얼마인가?

① 기댓값 : 1.6. 분산 : 1.3

② 기댓값 : 1.6. 분산 : 1.6

③ 기댓값 : 2.0. 분산 : 1.3

④ 기댓값 : 2.0. 분산 : 1.6

57. 검사의 종류 중 검사공정에 의한 분류에 해당되지 않는 것은?

① 수입검사	② 출하검사

③ 출장검사	④ 공정검사

58. 3σ법의 [eqn: rm bar X] 관리도에서 공정이 관리상태에 있는데도 불구하고 관리상태가 아니라고 판정하는 제1종 과오는 약 몇 %인가?

① 0.27	② 0.54

③ 1.0	④ 1.2

59. 설비보전조직 중 지역보전(area maintenance)의 장·단점에 해당하지 않는 것은?

① 현장 왕복 시간이 증가한다.

② 조업요원과 지역보전요원과의 관계가 밀접해진다.

③ 보전요원이 현장에 있으므로 생산 본위가 되며 생산의욕을 가진다.

④ 같은 사람이 같은 설비를 담당하므로 설비를 잘 알며 충분한 서비스를 할 수 있다.

60. 워크 샘플링에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 워크 샘플링은 일명 스냅리딩(Snap Reading)이라 불린다.

② 워크 샘플링은 스톱워치를 사용하여 관측대상을 순간적으로 관측하는 것이다.

③ 워크 샘플링은 영국의 통계학자 L.H.C. Tippet가 가동률 조사를 위해 창안한 것이다.

④ 워크 샘플링은 사람의 상태나 기계의 가동상태 및 작업의 종류 등을 순간적으로 관측하는 것이다.