건시스템(gunsys.com)	배관기능장 필기 기출문제 (2018.3.31. 63회)

2018년 63회 배관기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 배관공작 2. 배관재료 3. 배관설비제도 4. 용접 5. 배관시공 6. 안전관리 및 배관작업 7. 설비자동화시스템 8. CAD 9. 공업경영에 관한 사항
3	4	4	2	3	1	2	4	1	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	3	3	4	4	4	4	3	1	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	4	3	4	3	4	1	3	4	3
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2	3	4	4	4	1	4	3	3	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	3	4	1	4	4	1	2	1	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	1	3	2	2	2	4	2	1	4
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 압축기의 분류에서 용적식(체적식) 압축기에 해당되지 않는 것은?

① 왕복식	② 회전식

③ 원심식	④ 스크류식

2. 화학배관 설비 중 열교환기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 가열기 : 유체를 증기 또는 장치 중의 폐열 유체로 가열하여 필요한 온도까지 상승시키기 위한 열교환기

② 증발기 : 유체를 가열 증발시켜 발생한 증기를 사용하는 열교환기

③ 재비기 : 장치 중에서 응축된 유체를 재가열 증발시킬 목적으로 사용하는 열교환기

④ 응축기 : 증발성 기체를 사용하여 현열을 제거해 액화시키는 열교환기

3. 피드백 제어 방식에서 연속 동작에 해당되는 것은?

① ON-OFF 동작	② 다위치 동작

③ 불연속 속도 동작	④ 적분 동작

4. 1시간에 100℃의 물 31.3㎏이 전부 증기로 되는 증발능력을 지닌 증기보일러의 능력은 몇 보일러 마력인가?

① 1 보일러 마력	② 2 보일러 마력

③ 3 보일러 마력	④ 4 보일러 마력

5. 공정제어의 요소 중 마치 인간의 두뇌와 같은 작용을 하는 것으로 오차의 신호를 받아 어떤 동작을 하면 되는가를 판단한 후 처리하는 부분은?

① 검출기	② 전송기

③ 조절기	④ 조작부

6. 자동제어에서 미리 정해 놓은 시간적 순서에 따라서 작업을 순차적으로 진행하는 제어방법은?

① 시퀀스 제어(sequence control)

② 피드백 제어(feedback control)

③ 폐루프 제어(closed loop control)

④ 최적 제어(optimal control)

7. 시퀀스 제어의 접전 회로의 회로명칭과 논리식으로 옳은 것은?

① 논리적(AND)회로는 AㆍB＝0

② 논리합(OR)회로는 A＋B＝R

③ 논리부정(NOT)회로는 A＋[eqn: rm bar B]＝0

④ 기억(NOR)회로는 A(A＋B)＝0

8. 플랜트 배관에서 내압이 높고 고온인 유체가 누설될 경우 벤트밸브를 설치하여 누설을 방지하는 응급조치 방법은?

① 코킹법	② 밴드 보강법

③ 인젝션법	④ 박스 설치법

9. 같은 펌프를 유량이 2000LPM일 때 회전수를 1000rpm에서 1200rpm으로 변경시킬 때 유량(LPM)은 얼마가 되는가?

① 2400	② 2200

③ 2000	④ 600

10. 노통 보일러에서 노통에 직각으로 설치하여 전열면적을 증가시키며 노통을 보강하는 관은?

① 아담슨조인트	② 갤로웨이관

③ 기수증발관	④ 공기예열관

11. 펌프 배관 시공에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 흡입측 수평관에는 펌프 쪽으로 올림 구배를 한다.

② 토출측 수직관 상부에는 수격 방지 시설을 한다.

③ 흡입측에는 압력계를, 토출측에는 진공계를 설치한다.

④ 흡입관의 중량이나 토출관의 중량이 펌프에 영향을 주지 않는 구조로 한다.

12. 파이프 랙(pipe rack)의 간격 결정 조건으로 틀린 것은?

① 배관 구경의 대소

② 배관 내 유체의 종류

③ 배관 내 마찰 저항

④ 배관 내 유체의 온도

13. 수-공기 방식으로서 여러 개의 방을 가진 건물에서 각 실마다 개별 조절이 가능한 공기조화 방식은?

① 룸쿨러 방식	② 2중 덕트 방식

③ 유인 유닛 방식	④ 패키지 방식

14. 급수배관 시공에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 급수배관의 최소관경을 원칙적으로 20㎜로 한다.

② 음료용 배관을 배수관, 잡용수관 등 다른 배관과 직접 연결시켜서는 안 된다.

③ 급수관은 수리 시 관 속의 물을 완전히 뺄 수 있도록 기울기를 주어야 하며, 기울기는 1/250을 표준으로 한다.

④ 급수관과 배수관을 급전하여 매설하는 경우에는 원칙적으로 양 배관의 수평간격을 100㎜ 이상으로 하고, 급수관은 배수관의 아래쪽에 매설한다.

15. 증기난방 배관시공법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 암거 내에 배관할 때 밸브, 트랩 등은 가급적 맨홀 부근에 집합시켜 놓는다.

② 방열기 브랜치 파이프 등에서 부득이 매설 배관할 때에는 배관으로부터의 열손실과 신축에 주의한다.

③ 리프트 이음 시 1단의 흡상고는 1.5m 이내로 한다.

④ 증기 주관에 브랜치 파이프를 접할 때에는 원칙적으로 30° 이하의 각도로 설치한다.

16. 배관용 공기기구 사용 시 안전수칙으로 틀린 것은?

① 처음에는 천천히 열고 일시에 전부 열지 않는다.

② 기구 등의 반동으로 인한 재해에 항상 대비한다.

③ 공기 기구를 사용할 때는 보호구를 착용한다.

④ 활동부에는 항상 기름 또는 그리스가 없도록 깨끗이 닦아 준다.

17. 제어요소 중 입력 변화와 동시에 출력이 시간지연 없이 목표치에 동시에 변화하며, 시간지연이 없다는 의미에서 0차 요소라고도 하는 것은?

① 적분 요소	② 일차지연 요소

③ 고차지연 요소	④ 비례 요소

18. 다음 중 아크 용접기로 배관의 용접작업 시 감전을 방지하기 위한 가장 적합한 조치는?

① 리밋 스위치 부착

② 2차 권선장치 부착

③ 자동 전격 방지장치 부착

④ 중성 점접지 연결

19. 가스배관의 보냉 및 보온 단열 공사 시공법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 배관을 보냉 단열할 때는 2~3개의 관을 함께 보냉재로 싼다.

② 배관 지지부의 보냉은 보냉재를 충분히 밀착시키고 방습 시공을 완전하게 한다.

③ 배관의 말단인 플랜지부 등에 저온용 매스틱을 발라 주고 아스팔트 루핑으로 보온해서 방습해준다.

④ 시공 후 진동 등으로 인해 보온재가 탈락되지 않도록 견고하게 고정한다.

20. 다음 중 유류배관 설비의 기밀시험을 할 때 안전상 가장 부적절한 가스는?

① 질소	② 산소

③ 탄산가스	④ 아르곤

21. 일반적인 파일럿식 감압밸브에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 최대 감압비는 3：1 정도이다.

② 1차측 적용압력은 10㎏f/c㎡이하이다.

③ 2차측 조정압력은 0.35~8㎏f/c㎡ 정도이다.

④ 1차측 압력의 변동과 2차측 소비유량변화에 관계없이 2차측 압력은 일정하게 유지된다.

22. 양질의 선철에 강을 배합하여 용해하고, 회전하는 주형에 주입하여 원심력을 이용하여 주조한 후 730℃ 이상에서 일정시간 풀림하여 제조한 관은?

① 수도용 입형 주철직관

② 수도용 원심력 사형 주철관

③ 수도용 원심력 금형 주철관

④ 덕타일 주철관

23. 강관과 비교하여 결질 염화비닐관의 특징으로 옳은 것은?

① 열팽창율이 작다.

② 충격강도가 크다.

③ 관내 마찰손실이 작다.

④ 저온 및 고온에서의 강도가 크다.

24. 동관에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 파트피치동은 산소 함량이 0.02~0.05% 정도, 순도 99.9% 이상이 되도록 전기동을 정제한 것이다.

② 인탈산동은 전기동 중의 산소를 인을 써서 제거한 것으로 산소는 0.01% 이하로 제거되나 대신 인이 잔류한다.

③ 무산소동은 산소도 최대한 제거시키고 잔류되는 탈산제도 없는 동으로 순도는 99.96% 이상이다.

④ 인탈산동을 고온의 환원성 분위기에서 수소취화 현상을 일으키므로 고온 용접 시 주의해야 한다.

25. 합성수지류 패킹 중 가장 많이 사용되며 어떠한 약품이나 기름에서 침해되지 않는 것은?

① 네오프렌	② 주석

③ 테프론	④ 구리

26. 배관의 이동 구속 제한을 하고자 할 때 사용되는 레스트레인트(restraint)의 종류가 아닌 것은?

① 앵커(anchor)	② 스토퍼(stopper)

③ 가이드(guide)	④ 클램프(clamp)

27. 앵글, 환봉, 평강 등으로 만들어 파이프의 이동을 방지하는 목적으로 지지물을 장치하기 위해 천정, 바닥, 벽 등의 콘크리트에 매설하여 두는 지지금속을 무엇이라고 하는가?

① 인서트(insert)	② 슬리브(sleeve)

③ 행거(hanger)	④ 러그(lugs)

28. 주철관의 접합 방법 중 소켓 접합에서 얀과 납의 체움길이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 배수관일 때 삽입길이의 약 1/3을 얀으로 하고, 약 2/3를 납으로 한다.

② 급수관일 때 삽입길이의 약 1/4을 얀으로 하고, 약 3/4을 납으로 한다.

③ 배수관일 때 삽입길이의 약 2/3를 얀으로 하고, 약 1/3을 납으로 한다.

④ 급수관일 때 삽입길이의 약 3/4을 안으로 하고, 약 1/4을 납으로 한다.

29. 배관재료에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 동관은 관 두께에 따라 K형, L형, M형으로 구분한다.

② 연관은 화학 공업용으로 사용되는 1종관과 일반용으로 쓰이는 2종관, 가스용으로 사용되는 3종관이 있다.

③ 주철관은 용도에 따라 수도용, 배수용, 가스용, 관산용으로 구분한다.

④ 배관용 탄소강 강관은 1MPa 이상, 10MPa 이하 증기관에 적합하다.

30. 관지름이 50A, 인장강도가 42㎏/㎟인 SPPS관을 사용할 때, 스케쥴 번호로 적당한 것은? (단, 최고 사용압력은 7.84MPa이고, 안전율은 4이다.)

① Sch NO.40	② Sch NO.60

③ Sch NO.80	④ Sch NO.100

31. 강관의 종류와 기호의 연결로 옳은 것은?

① SPHT : 고압 배관용 탄소강관

② STWW : 상수도용 도복장 강관

③ STHA : 조온 배관용 탄소강관

④ STBH : 일반 구조용 탄소강관

32. 강관의 제조방법에서 아크용접 관은 350A 이상의 큰 지름의 관을 만들 때 쓰는 방법으로 띠강판의 측면을 용접에 적합하도록 베벨 가공하여 용접하기에 가장 적합한 것은?

① TIG용접

② 전기아크용접

③ 자동 서브머지드아크용접

④ CO₂ 아크용접

33. 100A 강관을 inch계(B자)의 호칭으로 지름을 표시하면 얼마인가?

① 1B	② 2B

③ 3B	④ 4B

34. 배관에 설치되는 밸브, 트랩, 기기 등의 앞에 설치하여 관속의 유체에 섞여 있는 이물질을 제거하여 기기의 성능을 보호하는 데 사용되는 것은?

① 버킷트랩	② 드럼트랩

③ 체크밸브	④ 스트레이너

35. 다음 아크 용접부의 결함에 대한 방지대책의 연결로 옳은 것은?

① 언더컷-높은 전류를 사용한다.

② 오버랩-용접 전류를 낮춘다.

③ 기공-용접 속도를 높인다.

④ 선상조직-급랭을 피한다.

36. 강관의 슬리브 용접 시 슬리브의 길이는 관경의 몇 배로 하는 것이 가장 적당한가?

① 1.2~1.7배	② 4~4.5배

③ 2.0~2.5배	④ 7배 이상

37. 불활성 가스 텅스텐 아크용접(TIG)의 장점으로 틀린 것은?

① 용제(flux)를 사용하지 않는다.

② 질화 및 산화를 방지하여 내부식성이 증가한다.

③ 박판용접과 비철급속 용접이 용이하다.

④ 용융점이 낮은 금속 또는 합금의 용접에 적합하다.

38. AW-300인 교류아크 용접기의 정격 2차 전류는 얼마인가?

① 150[A]	② 220[A]

③ 300[A]	④ 600[A]

39. 관용나사의 테이퍼 값으로 가장 적합한 것은?

① 1/6	② 1/10

③ 1/16	④ 1/30

40. 100A 강관으로 반지름(R)이 800㎜의 6편마이터(miter) 배관을 제작하고자 한다. 절단각은 얼마인가? (단, 중심각은 90°이다.)

① 7°	② 9°

③ 15°	④ 19°

41. 표준대기압에서 0℃의 물 20㎏를 100℃의 포화증기로 변화시키는데 필요한 열량(kJ)은? (단, 물의 비열은 4.19kJ/㎏·K이고, 물의 증발 잠열은 2256.7kJ/㎏이다.)

① 26740	② 45110

③ 53514	④ 86960

42. 열용량에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 어떤 물질 1㎏의 온도를 10℃ 변화시키기 위하여 필요한 열량

② 어떤 물질의 연소 시 생기는 열량

③ 어떤 물질의 온도를 1℃ 변화시키기 위하여 필요한 열량

④ 정적비열에 대한 정압비열을 백분율로 표시한 값

43. 다음 중 SI 기본단위가 아닌 것은?

① 시간(s)	② 길이(m)

③ 질량(㎏)	④ 압력(Pa)

44. 외경 50㎜인 증기관으로 오메가형 루프이음을 설치할 경우 흡수해야 할 배관 길이는 10㎜로 한다면 벤트의 전 길이는 얼마인가?

① 1.65m	② 500㎜

③ 22.36㎝	④ 223㎝

45. 램식과 로터리식 파이프 벤딩 머신에 대한 비교 설명으로 틀린 것은?

① 램식은 이동식이므로 배관공사 현장에서 지름이 비교적 작은 관에 적당하다.

② 로터리식은 관에 모래를 채우는 대신 심봉을 넣고 구부린다.

③ 로터리식은 두께에 관계없이 강관 및 스테인리스관, 동관까지도 벤딩이 가능하다.

④ 동일 모양의 굽힘을 다량 생산하는데 적합한 것은 램식이다.

46. 다음 중 석면시멘트관의 접합방법이 아닌 것은?

① 기볼트 이음

② 칼라 이음

③ 심플렉스 이음

④ 플랜지 이음

47. 동관배관에서 다음과 같이 재료가 산출되었다. 동관 용접개소는 몇 개소인가?

- 동관(DN25) 길이 : 2.5m

- 동관(DN20) 길이 : 2.0m

- 동관(DN25) 길이 : 1.5m

- 동티(C×C×C) DN25/DN15 : 1개

- 동레듀서(C×C) DN25/DN20 : 1개

- 청동게이트밸브 DN20 : 1개

- 어댑터(C×M) DN20 : 1개

- 동유니언(C×M) DN20 : 1개

- 동엘보(C×M) DN20 : 1개

① DN25 3개소ㆍDN20 5개소ㆍDN15 1개소

② DN25 2개소ㆍDN20 4개소ㆍDN15 2개소

③ DN25 5개소ㆍDN20 3개소ㆍDN15 1개소

④ DN25 3개소ㆍDN20 7개소ㆍDN15 2개소

48. 밸브의 조작부 표시 방법 중 동력 조작을 나타내는 것은?

①	②

③	④

49. 다음 평면배관도를 입체배관도로 표현한 것으로 옳은 것은?

①	②

③	④

50. 절단 단면부분을 표시할 필요가 있을 경우 단면도의 단면 자리에 해칭하는 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 해칭은 중심선 또는 단면도의 주된 외형선에 대하여 45°로 가는 실선을 등간격으로 그린다.

② 해칭선의 간격은 해칭을 하는 단면의 크기와 관계없이 일정하게 그린다.

③ 인접한 단면의 해칭은 선의 방향 또는 각도를 바꾸든지 간격을 바꾸어서 그린다.

④ 같은 절단면 위에 나타나는 같은 부품의 단면에도 동일한 해칭을 한다.

51. 아래의 배관제도에서＋3200의 치수가 의미하는 것은?

① 관의 윗면까지 높이 3200㎜

② 관의 중심까지 높이 3200㎜

③ 관의 아랫면까지 높이 3200㎜

④ 관의 3° 기울어진 길이 3200㎜

52. 이음쇠 끝부분의 접합부 형상을 나타내는 기호 중 수나사가 있는 접합부를 의미하는 기호는?

① M	② F

③ C	④ P

53. 입체 배관도로 작도하는 도면으로서, 배관의 일부분만을 작도한 도면이며 부분 제작을 목적으로 하는 도면은?

① 입면 배관도

② 입체 배관도

③ 부분 배관도

④ 평면 배관도

54. 건설 또는 제조에 필요한 모든 정보를 전달하기 위한 도면으로 공정도, 시공도, 상세도로 구분되는 도면은 어느 것인가?

① 계획도	② 제작도

③ 주문도	④ 견적도

55. 전수검사와 샘플링검사에 관한 설명으로 맞는 것은?

① 파괴검사의 경우에는 전수검사를 적용한다.

② 검사항목이 많을 경우 전수검사보다 샘플링검사가 유리하다.

③ 샘플링검사는 부적합품이 섞여 들어가서는 안 되는 경우에 적용한다.

④ 생산자에게 품질향상의 자극을 주고 싶을 경우 준수검사가 샘플링검사보다 더 효과적이다.

56. 어떤 회사의 매출액이 80000원, 고정비가 15000원, 변동비가 40000원일 때 손익분기점 매출액은 얼마인가?

① 25000원	② 30000원

③ 40000원	④ 55000원

57. 다음 데이터의 제곱함(sum of squares)은 약 얼마인가?

[데이터]

18.8, 19.1, 18.8, 18.2, 18.4, 18.3, 19.0, 18.6, 19.2

① 0.129	② 0.338

③ 0.359	④ 1.029

58. 국제 표준화의 의의를 지적한 설명 중 직접적인 효과로 보기 어려운 것은?

① 국제간 규격통일로 상호 이익도모

② KS 표시품 수출 시 상대국에서 품질인증

③ 개발도상국에 대한 기술개발의 촉진을 유도

④ 국가 간의 규격상이로 인한 무역장벽의 제거

59. 직물, 금속, 유리 등의 일정 단위 중 나타나는 흠의 수, 핀홀 수 등 부적합수에 관한 관리도를 작성하려면 가장 적합한 관리도는?

① c 관리도	② np 관리도

③ p 관리도	④  [eqn: rm bar x]－R 관리도

60. Ralph M. Barnes 교수가 제시한 동작경제의 원칙 중 작업장 배치에 관한 원칙(Arrangement of the workplace)에 해당되지 않는 것은?

① 가급적이면 낙하식 운반방법을 이용한다.

② 모든 공구나 재료는 지정된 위치에 있도록 한다.

③ 적절한 조명을 하여 작업자가 잘 보면서 작업할 수 있도록 한다.

④ 가급적 용이하고 자연스런 리듬을 타고 일할 수 있도록 작업을 구성하여야 한다.