보일러취급기능사 필기 기출문제 (2004년 4월 4일 시행) 재구성 모의고사 답안
[과목 구분1]						[과목 구분2]						[과목 구분3]
1	2	3	4	5		21	22	23	24	25		41	42	43	44	45
다	가	나	다	가		가	나	다	나	라		다	다	가	다	다
6	7	8	9	10		26	27	28	29	30		46	47	48	49	50
가	다	나	나	가		라	가	다	다	다		나	라	가	가	라
11	12	13	14	15		31	32	33	34	35		51	52	53	54	55
나	가	다	나	라		가	가	가	나	다		다	다	라	가	가
16	17	18	19	20		36	37	38	39	40		56	57	58	59	60
나	라	라	가	다		나	가	나	가	가		나	나	나	가	다
【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com) 【합격 점수】 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상 ※ 본 모의고사는 에너지관리기능사 필기시험 대비 보일러취급기능사 필기 기출문제를 재구성한 것입니다. ※ 본 모의고사 과목은 학습 편의를 위해 임의로 20문제씩 구분하였습니다. ※ 2012년부터 기존의 보일러취급기능사와 보일러시공기능사를 통폐합한 보일러기능사 자격검정이 시작되었습니다. ※ 2014년부터 기존의 보일러기능사 자격명칭이 에너지관리기능사로 변경되어 자격검정이 시작되었습니다. [에너지관리기능사(보일러기능사) 필기시험 출제 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공및취급, 안전관리및배관일반, 에너지이용합리화관계법규 [보일러시공기능사 필기시험 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공, 안전관리및배관일반, 에너지이용합리화관계법규 [보일러취급기능사 필기시험 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공, 취급및안전관리, 에너이용합리화관계법규
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

건시스템(gunsys.com)	보일러취급기능사 필기 기출문제(2004.4.4) 재구성 모의고사

과목 구분1 (20문제)

1. 외부와 열의 출입이 없는 열 역학적 변화는?

가. 등온 변화	나. 정압 변화

다. 단열 변화	라. 정적 변화

2. 수관보일러의 장점으로 잘못 설명된 것은?

가. 급수의 수질에 관계없이 사용할 수 있다.

나. 보일러 내 수량이 적기 때문에 파열 시 피해가 적다.

다. 고온, 고압, 대용량으로 적당하다.

라. 원통보일러보다 일반적으로 효율이 높다.

3. 상온의 물을 양수하는 펌프의 송출량이 0.5㎥/s이고 전양정이 20m인 펌프의 축동력은 약 몇 kW인가? (단, 펌프의 효율은 70%이다.)

가. 70kW	나. 140kW

다. 210kW	라. 280kW

4. 두께 2mm 정도인 강관을 여러 개 세워서 그 속에 열가스를 통과시키고 외부에 공기를 통과시켜 열교환을 하도록한 공기예열기는?

가. 강판형 공기예열기	나. 회전식 공기예열기

다. 강관형 공기예열기	라. 증기식 공기예열기

5. 보일러의 전열량을 많게 하는 방법이 아닌 것은?

가. 연소가스의 유동을 빠르게 하고, 수(水) 순환을 느리게 한다.

나. 전열면에 부착된 스케일 등을 제거한다.

다. 연소율을 증가시키기 위해 양질의 연료를 사용한다.

라. 적당한 양의 공기로 연료를 완전 연소시킨다.

6. 보일러 부속설비에 해당되지 않는 것은?

가. 방열장치	나. 급수장치

다. 안전장치	라. 통풍장치

7. 보일러 효율의 설명으로 옳은 것은?

가. 보일러가 실제로 흡수한 열량과 실제로 노내에서 발생한 열량과의 비이다.

나. 보일러의 연소장치에서 발생한 열량과 연소한 연료가 가지는 전열량과의 비이다.

다. 보일러가 실제로 흡수한 열량과 연소한 연료가 가지는 전열량과의 비이다.

라. 연료의 1kg이 가지는 이론상의 발열량과 보일러가 실제로 흡수한 열량과의 비이다.

8. 가정용 온수보일러의 용량은 주로 무엇으로 나타내는가?

가. 보일러 마력	나. 보일러 열출력

다. 전열면적	라. 매시간당 출탕량

9. 오일 버너 종류 중 분무컵을 고속으로 회전시켜 연료를 분출 무화시키는 버너는?

가. 건타입 버너	나. 로터리 버너

다. 유압식 버너	라. 기류 분무식 버너

10. 보일러의 화염검출기 중 플레임 아이는 화염의 어떠한 성질을 이용하여 화염을 검출하는가?

가. 화염의 발광	나. 화염의 온도차

다. 화염의 발열	라. 화염의 이온화

11. 코프식 자동급수조절장치는 어떤 것을 이용한 것인가?

가. 공기의 열팽창	나. 금속관의 열팽창

다. 액체의 열팽창	라. 증기압력의 변화

12. 물을 가열하여 압력을 높이면 어느 지점에서 액체, 기체 상태의 구별이 없어지고 증발 잠열이 0kcal/kg이 된다. 이 점을 무엇이라 하는가?

가. 임계점	나. 삼중점

다. 비등점	라. 압력점

13. 왕복식 펌프에 해당되지 않는 것은?

가. 피스턴 펌프	나. 플런저 펌프

다. 터빈 펌프	라. 위싱턴 펌프

14. 노통보일러에서 겔로웨이관(galloway tube)을 설치하는 목적은?

가. 스케일 부착을 방지하기 위하여

나. 노통의 보강과 양호한 물의 순환을 위하여

다. 노통의 진동을 방지하기 위하여

라. 연료의 완전연소를 위하여

15. 증기 또는 온수 보일러로서 여러 개의 섹션(section)을 조합하여 제작하는 보일러는?

가. 열매체 보일러	나. 강철제 보일러

다. 관류 보일러	라. 주철제 보일러

16. 증기의 성질에 관한 설명으로 틀린 것은?

가. 포화온도 이상으로 가열된 증기를 과열증기라고 한다.

나. 건포화증기를 포화압력의 2배로 유지해주면서 가열하면 증기의 온도는 상승하고 비체적은 감소한다.

다. 과열증기의 온도와 그 압력 하에서 포화온도와의 차를 과열도라고 한다.

라. 과열증기는 과열도가 높을수록 그 성질이 이상기체에 가까워진다.

17. 다음 물질 중 비열이 가장 큰 것은?

가. 얼음	나. 공기

다. 알콜	라. 물

18. 버킷 트랩은 어떤 종류의 트랩인가?

가. 열역학적 트랩	나. 온도조절 트랩

다. 금속 팽창형 트랩	라. 기계적 트랩

19. 어떤 보일러의 매시 연료사용량이 150kg/h 이고, 연소실 체적이 30㎥일 때 연소실 열부하는 몇kcal/㎥·h 인가? (단, 연료의 저위 발열량은 9800kcal/kg이고, 공기 및 연료의 현열은 무시한다.)

가. 49000kcal/㎥·h	나. 50kcal/㎥·h

다. 327kcal/㎥·h	라. 1960kcal/㎥·h

20. 연료의 인화점에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

가. 가연물을 공기 중에서 가열했을 때 외부로부터 점화원 없이 발화하여 연소를 일으키는 최저 온도

나. 가연성 물질이 공기 중의 산소와 혼합하여 연소할 경우에 필요한 혼합가스의 농도 범위

다. 가연성 액체의 증기 등이 불씨에 의해 불이 붙는 최저온도

라. 연료의 연소를 계속시키기 위한 온도

과목 구분2 (20문제)

21. 15℃의 물을 급수하여 압력 3.5kg/㎠의 증기를 500kg/h 발생시키는 보일러의 보일러 마력은? (단, 발생 증기의 엔탈피는 655.2kcal/kg이다.)

가. 37.9	나. 42.3

다. 28.8	라. 48.7.

22. 피드 백 자동제어에서 동작신호를 받아서 제어계가 정해진 동작을 하는데 필요한 신호를 만들어 조작부에 보내는 부분은?

가. 검출부	나. 조절부

다. 비교부	라. 제어부

23. 배기가스와 외기의 밀도차에 의한 통풍 방식은?

가. 압입통풍	나. 평형통풍

다. 자연통풍	라. 흡인통풍

24. 자동제어 계통의 요소나, 그 요소 집단의 출력 신호를 입력 신호로 계속해서 되돌아오게 하는 폐회로 제어는?

가. 시퀀스 제어	나. 피드 백 제어

다. 프로세스 제어	라. 서보 제어

25. 연료를 완전연소 시키는데 필요한 공기량보다 더 많은 공기가 투입될 때 배기가스 중의 함유 비율이 증대하는 성분은?

가. CO₂	나. SO₂

다. CO	라. O₂

26. 다음 중 연소 온도에 영향을 미치는 요소와 무관한 것은?

가. 산소의 농도

나. 연료의 저위 발열량

다. 과잉공기량

라. 연료의 단위 중량

27. 강판의 압연제작 시 판 내부에 함유된 가스 등에 의하여 부분적으로 두 장의 판으로 분리되어 있는 상태는?

가. 라미네이션	나. 브리스터

다. 그루빙	라. 크랙

28. 온수의 공급 주관을 수직으로 세워 최고부의 천정에서 수평으로 배관하고 거기서 하향으로 수직관을 연장 분기하는 방식은?

가. 복관식 배관법	나. 상향식 배관법

다. 하향식 배관법	라. 병렬식 배관법

29. 기둥형 주철제 방열기는 벽과 얼마 정도의 간격을 두고 설치하는 것이 좋은가?

가. 10~20㎜	나. 30~40㎜

다. 50~60㎜	라. 80~90㎜

30. 옥내에 보일러를 설치하는 경우 연료의 저장은 보일러 외측으로부터 최소 얼마 이상 거리를 두어야 하는가?

가. 거리에 관계없다.

나. 1m 이상

다. 2m 이상

라. 3m 이상

31. 증기보일러에 설치하는 유리수면계는 2개 이상이어야 하는데 1개만 설치해도 되는 경우는?

가. 소형 관류보일러

나. 최고사용압력 2MPa(20kg/㎠) 미만의 보일러

다. 동체 안지름 800㎜ 미만의 보일러

라. 1개 이상의 원격지시 수면계를 설치한 보일러

32. 보일러 계속사용검사 중 운전성능 검사기준상, 보일러의 성능시험 시 측정은 얼마마다 하는가?

가. 10 분	나. 30 분

다. 1 시간	라. 2 시간

33. 강철제 증기보일러의 최고사용압력이 0.6MPa(6kg/㎠)인 경우, 수압시험 압력은?

가. 1.08MPa(10.8kg/㎠)	나. 1.2MPa(12kg/㎠)

다. 0.93MPa(9.3kg/㎠)	라. 1.4MPa(14kg/㎠)

34. 압력계에 부착시키는 증기관을 강관으로 할 때 강관의 안지름은 보일러 설치기준상 몇 ㎜ 이상인가?

가. 6.5㎜	나. 12.7㎜

다. 25.4㎜	라. 32㎜

35. 보일러 운전 중 항상 그 작동상황을 검사하여 기준에 따르고 있는지를 확인하여야 할 사항과 가장 관계가 없는 것은?

가. 급수량계	나. 수면계 또는 수위계

다. 매연 농도계	라. 증기 드럼의 압력계

36. 저압 보일러에서 보일러 관수의 용존산소를 처리할 목적으로 사용되는 약품은?

가. 탄닌	나. 아황산나트륨

다. 인산나트륨	라. 전분

37. 유류연소 버너에서 기름의 예열온도가 너무 높은 경우에 나타나는 현상으로 옳은 것은?

가. 버너 화구의 탄화물 축적

나. 진동, 소음의 발생

다. 점화불량

라. 버너용 모터의 마모

38. 염산을 사용하여 보일러 세관을 하는 경우의 설명으로 잘못된 것은?

가. 위험성이 적고 취급이 용이하다.

나. 물에 대한 용해도가 낮다.

다. 스케일 용해 능력이 크다.

라. 부식억제제의 종류가 다양하다.

39. 보일러 세관작업 시 염산에 잘 녹지 않는 규산염의 용해촉진제로 적합한 것은?

가. 불화수소산	나. 탄산소다

다. 히드라진	라. 암모니아

40. 보일러 급수의 가장 적합한 pH 상태는?

가. 약알카리성	나. 강알카리성

다. 약산성	라. 강산성

과목 구분3 (20문제)

41. 증기보일러의 수관이 파열되어 수위가 내려가기 시작했을 때의 긴급조치로서 잘못된 것은?

가. 연료의 공급을 차단한다.

나. 증기 취출을 중단한다.

다. 연도 댐퍼를 닫는다.

라. 연소용 공기 공급을 중단한다.

42. 연소가스 성분 중 인체에 미치는 해독이 가장 적은 것은?

가. SO₂	나. NO₂

다. CO₂	라. CO

43. 보일러 안전장치와 가장 거리가 먼 것은?

가. 수저분출장치	나. 가용전

다. 고저수위경보기	라. 플레임 아이

44. 장기간 정지하고 있는 보일러를 가동할 때의 조치사항과 가장 무관한 것은?

가. 보일러 본체의 외부 점검

나. 수압시험

다. 소다 끓이기

라. 부속품 및 부속장치 정비

45. 안전관리의 기본 목적은?

가. 생산성 향상	나. 고용 증대

다. 인간 존중	라. 사회복지 증진

46. 어느 보일러의 1일 급수량이 7000ℓ이고, 급수 중의 고형분이 50ppm이며, 보일러 수의 허용고형분이 450ppm 일 때 1일 분출량은?

가. 450ℓ	나. 875ℓ

다. 1050ℓ	라. 600ℓ

47. 보일러 유리수면계의 유리 파손 원인과 무관한 것은?

가. 유리관 상하 콕의 중심이 일치하지 않을 때

나. 장기간 사용으로 유리가 노화되었을 때

다. 유리관 상하 콕의 너트를 너무 조였을 때

라. 증기의 압력을 갑자기 올렸을 때

48. 온수난방의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 물의 잠열을 이용하며, 온도조절이 곤란하다.

나. 보일러 취급이 간단하고, 연료비도 적게 든다.

다. 예열시간은 길지만 열용량은 크다.

라. 방열기의 표면 온도가 낮으므로 화상의 위험이 없다.

49. 보일러에서 수압시험을 하는 목적과 가장 무관한 것은?

가. 스케일 부착 상황 및 침전물의 퇴적 상황 조사

나. 구조상 검사가 곤란한 부분의 이상 유무 조사

다. 설계구조의 양부 판단

라. 이음부의 누설 유무 조사

50. 수격현상(water hammer)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 증기 중에 일정량 이상으로 물이 많이 존재하는 현상

나. 관내 공기가 차서 물 흐름을 저해하는 현상

다. 관 내부의 이물질 등이 부식을 일으키는 현상

라. 증기 속에 물방울이 존재하여 고속으로 이송 시 관내벽에 충돌을 일으키는 현상

51. 보일러의 강도가 부족하여 증기압 또는 수두압에 견디지 못하고 파열하는 원인과 가장 무관한 것은?

가. 사용 중 부식	나. 재료 불량

다. 케리 오버	라. 용접 불량

52. 가스 연소용 보일러의 안전장치가 아닌 것은?

가. 압력스위치	나. 화염검출기

다. 이젝터	라. 안전 차단밸브

53. 보일러 화염검출장치의 보수나 점검에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 프레임 아이 장치의 주위온도는 50℃ 이상이 되지 않게 한다.

나. 광전관식은 유리나 렌즈를 매주 1회 이상 청소하고 감도 유지에 유의한다.

다. 프레임 로드는 검출부가 불꽃에 직접 접하므로 소손에 유의하고 자주 청소해 준다.

라. 프레임 아이는 불꽃의 직사광이 들어가면 오동작하므로 불꽃의 중심을 향하지 않도록 설치한다.

54. 보일러 산세관시 사용되는 부식억제제는?

가. 인히비터	나. 탄산소다

다. 인산소다	라. 히드라진

55. 검사대상기기의 계속사용검사 신청서는 유효기간 만료 며칠 전까지 제출해야 하는가?

가. 10일	나. 15일

다. 20일	라. 30일

56. 검사에 합격하지 아니 한 검사대상기기를 사용한 자에 대한 벌칙은?

가. 5백만 원 이하의 벌금

나. 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금

다. 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금

라. 3백만 원 이하의 과태료

57. 모든 검사대상기기를 조종할 수 있는 국가기술자격이 아닌 것은?

가. 열관리기사	나. 보일러시공기능사

다. 보일러취급기능사	라. 열관리산업기사

58. 특정열사용기자재 중 검사대상기기에 해당되는 것은?

가. 온수를 발생시키는 대기 개방형 강철제 보일러

나. 최고사용압력이 0.2MPa인 주철제 보일러

다. 축열식 전기보일러

라. 가스 사용량이 15kg/h인 소형온수보일러

59. 에너지사용량이 대통령이 정하는 기준량 이상이 되는 에너지 사용자가 매년 1월 31일까지 신고해야 할 사항에 포함되지 않는 것은?

가. 전년도의 수지계산서

나. 전년도의 제품 생산량

다. 당해년도의 에너지 사용예정량

라. 에너지 사용기자재의 현황

60. 에너지이용합리화법의 기본 목적과 가장 거리가 먼 것은?

가. 에너지소비로 인한 환경피해 감소

나. 에너지의 수급안정

다. 에너지원의 개발촉진

라. 에너지의 효율적인 이용증진