에너지관리기능사 필기 기출문제 (2005년 4월 3일 시행) 재구성 모의고사 답안
[과목 구분1]						[과목 구분2]						[과목 구분3]
1	2	3	4	5		21	22	23	24	25		41	42	43	44	45
나	가	라	나	나		나	다	가	가	가		나	가	나	나	나
6	7	8	9	10		26	27	28	29	30		46	47	48	49	50
다	라	나	가	다		가	나	나	가	가		가	라	가	라	다
11	12	13	14	15		31	32	33	34	35		51	52	53	54	55
라	다	라	다	다		라	라	나	라	나		라	나	가	가	라
16	17	18	19	20		36	37	38	39	40		56	57	58	59	60
가	라	나	다	가		라	나	다	라	나		나	다	다	다	가
【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com) 【합격 점수】 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상 ※ 본 모의고사는 에너지관리기능사 필기시험 대비 보일러취급기능사 필기 기출문제를 재구성한 것입니다. ※ 본 모의고사 과목은 학습 편의를 위해 임의로 20문제씩 구분하였습니다. ※ 2012년부터 기존의 보일러취급기능사와 보일러시공기능사를 통폐합한 보일러기능사 자격검정이 시작되었습니다. ※ 2014년부터 기존의 보일러기능사 자격명칭이 에너지관리기능사로 변경되어 자격검정이 시작되었습니다. [에너지관리기능사(보일러기능사) 필기시험 출제 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공및취급, 안전관리및배관일반, 에너지이용합리화관계법규 [보일러시공기능사 필기시험 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공, 안전관리및배관일반, 에너지이용합리화관계법규 [보일러취급기능사 필기시험 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공, 취급및안전관리, 에너이용합리화관계법규
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

건시스템(gunsys.com)	에너지관리기능사 필기 기출문제(2005.4.3) 재구성 모의고사

과목 구분1 (20문제)

1. 보일러 관련 계산식 중 잘못된 것은?

가. 증발계수 = (발생증기의 엔탈피 - 급수의 엔탈피) / 539

나. 보일러 마력 = 실제증발량 / 539

다. 보일러 효율 = 연소효율 × 전열효율

라. 화격자 연소율 = 매시간 석탄 소비량 / 화격자 면적

2. 보일러 급수장치인 인젝터의 기능이 떨어지는 경우는?

가. 급수의 온도가 너무 높을 때

나. 인젝터 본체가 냉각되어 있을 때

다. 증기의 건조도가 너무 높을 때

라. 증기의 온도가 너무 높을 때

3. 100℃의 물 15kg을 같은 온도의 증기로 변화시키는데 필요한 열량은?

가. 15kcal	나. 100kcal

다. 1500kcal	라. 8085kcal

4. 보일러의 열손실에 해당되는 것은?

가. 연료의 완전연소에 의한 손실 열량

나. 과잉공기에 의한 손실 열량

다. 보일러 전열면에 전달된 열량

라. 연료의 현열에 의한 손실 열량

5. 대기압 750㎜Hg 하에서 계기압력이 3.3kg/㎠이라면, 절대압력으로는 약 몇 kg/㎠인가?

가. 2.3kg/㎠	나. 4.3kg/㎠

다. 5.3kg/㎠	라. 1.02kg/㎠

6. 화염에서 발생하는 적외선을 이용하여 화염을 검출하는 것은?

가. 플레임 로드	나. 스택 스위치

다. 플레임 아이	라. 아쿠아스태트

7. 보일러 부속장치를 연소실에서 가까운 것부터 나열한 것은?

가. 절탄기 - 과열기 - 공기예열기

나. 공기예열기 - 절탄기 - 과열기

다. 과열기 - 공기예열기 - 절탄기

라. 과열기 - 절탄기 - 공기예열기

8. 보일러 부속장치의 분류와 그 종류가 잘못 연결된 것은?

가. 송기장치 - 주증기밸브, 스팀 헤더

나. 급수장치 - 비수방지관, 유수분리기

다. 안전장치 - 안전밸브, 고·저수위 경보장치

라. 열효율 증대장치 - 절탄기, 공기예열기

9. 보일러의 기수분리기를 옳게 설명한 것은?

가. 보일러에서 발생한 증기 중에 포함되어 있는 수분을 제거하는 장치

나. 증기 사용처에서 증기 사용 후 물과 증기를 분리하는 장치

다. 보일러에 투입되는 연소용 공기 중의 수분을 제거하는 장치

라. 보일러 급수 중에 포함되어 있는 공기를 제거하는 장치

10. 액화석유가스에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 비중이 공기보다 무거우므로 누설하면 밑부분에 정체한다.

나. 용기의 전락 또는 충격을 피해야 한다.

다. 단위 체적당 발열량이 도시가스보다 작다.

라. 그늘진 곳에 저장하고 공기의 유통을 좋게 해야 한다.

11. 전기식 집진장치에 해당되는 것은?

가. 스크루버 집진기	나. 백 필터 집진기

다. 사이클론 집진기	라. 코트렐 집진기

12. 보일러의 열정산 목적이 아닌 것은?

가. 보일러의 성능 개선 자료를 얻을 수 있다.

나. 열 이용 상태를 밝힐 수 있다.

다. 연소실의 구조를 알 수 있다.

라. 보일러 효율을 알 수 있다.

13. 다음 액체연료 중 탄수소비가 가장 큰 것은?

가. 휘발유	나. 등유

다. 경유	라. 중유

14. 보일러 설치시공 기준상 압력계 부착시의 설명으로 잘못된 것은?

가. 압력계는 얼지 않도록 해야 한다.

나. 압력계와 연결된 증기관이 동관인 경우 안지름을 6.5㎜ 이상으로 한다.

다. 증기의 온도가 210℃를 초과할 경우 황동관을 사용할 수 있다.

라. 압력계와 연결된 증기관이 강관인 경우 안지름 12.7㎜ 이상이어야 한다.

15. 보일러의 배기가스 중 산소성분을 분석하여 연소용 공기를 제어하는 설비는 자동제어에서 어디에 속하는가?

가. F.W.C	나. A.B.C

다. A.C.C	라. A.F.C

16. 수관보일러의 특징 설명으로 잘못된 것은?

가. 고압이기 때문에 급수의 수질에 영향을 받지 않는다.

나. 보일러 파열시에 피해가 비교적 적다.

다. 고온, 고압의 대용량 보일러로 적합하다.

라. 효율이 비교적 높다.

17. 서모스타트(thermostat)의 특수 합금관을 사용하여 수위를 제어하는 방식은?

가. 플로트식	나. 전극식

다. 차압식	라. 열팽창식

18. 보일러 증발계수를 옳게 설명한 것은?

가. 실제증발량을 539로 나눈 값이다.

나. 상당증발량을 실제증발량으로 나눈 값이다.

다. 상당증발량을 539로 나눈 값이다.

라. 실제증발량을 상당증발량으로 나눈 값이다.

19. 액체 연료 연소장치인 회전식 버너, 기류식 버너 등에서 1차 공기란?

가. 미연가스를 연소시키기 위한 공기

나. 자연 통풍으로 흡입되는 공기

다. 연료의 무화에 필요한 공기

라. 무화된 연료의 연소에 필요한 공기

20. 펌프의 공동현상(캐비테이션)이 발생할 때의 설명으로 잘못된 것은?

가. 양정이 상승한다.

나. 부식이 발생한다.

다. 운전불능이 되기도 한다.

라. 소음, 진동이 발생한다.

과목 구분2 (20문제)

21. 보일러 연도 및 연돌의 구조로서 적합하지 않은 것은?

가. 청소를 쉽게 할 수 있는 구조

나. 열량을 많이 흡수할 수 있는 구조

다. 점검을 용이하게 할 수 있는 구조

라. 건축물을 관통하는 부분 등은 확실한 절연 재료를 사용한 구조

22. 기체연료의 종류 중 LNG는?

가. 액화석유가스	나. 발생로가스

다. 액화천연가스	라. 석탄가스

23. 연소용 버너 중 2중관으로 구성되어 중심부에서는 유류가 분사되고 외측에는 가스가 분사되는 형태로 유류와 가스를 동시에 연소시킬 수 있는 버너는?

가. 통형(Center Fire형) 가스버너

나. 링형(Ring형) 가스버너

다. 다분기관형(Multi-Spot형) 가스버너

라. 스크롤형(Scroll형) 가스버너

24. 보일러 급수내관에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 열응력 팽창에 대한 관의 신축작용을 방지한다.

나. 급수를 산포시켜 보일러 동체의 부동팽창을 방지한다.

다. 급수가 급수내관을 통과하면서 예열된다.

라. 안전저수위의 약 50㎜ 정도 아래 위치에 설치한다.

25. 열의 일당량 값으로 옳은 것은?

가. 427kg·m/kcal	나. 327kg·m/kcal

다. 273kg·m/kcal	라. 472kg·m/kcal

26. 다음 스테이(Stay)중 보일러의 동판과 경판을 연결하여 보강하는 것은?

가. 경사 스테이	나. 스테이 볼트

다. 관 스테이	라. 도그 스테이

27. 보일러 설비에 부착된 압력계에서 측정한 압력은?

가. 절대압	나. 계기압

다. 차압	라. 부압

28. 자동연소 보일러에서 가장 중요한 운전관리 사항은?

가. 운휴 때 점검	나. 운전 중 운전상태 점검

다. 연료장치 점검	라. 운전 중지시 점검

29. 증기보일러에는 원칙적으로 2개 이상의 안전밸브를 부착해야 되는 데 전열면적이 몇 ㎡ 이하이면 안전밸브를 1개 이상 부착해도 되는가?

가. 50㎡	나. 30㎡

다. 80㎡	라. 100㎡

30. 온수의 사용온도가 120℃ 이상인 온수발생 강철제보일러에는 온수 온도가 최고사용온도를 초과하지 않도록 무엇을 설치해야 하는가?

가. 온도-연소 제어장치	나. 압력조절기

다. 공기유량 자동조절기	라. 안전장치

31. 보일러의 화학 세관과 관계가 없는 것은?

가. 염산	나. 억제제

다. 촉진제	라. 슈트 블로워

32. 방열관으로 사용되는 관을 열전도율이 좋은 것부터 차례로 나열한 것은?

가. 폴리에틸렌관 - 강관 - 동관

나. 강관 - 폴리에틸렌관 - 동관

다. 동관 - 폴리에틸렌관 - 강관

라. 동관 - 강관 - 폴리에틸렌관

33. 온수보일러에서 팽창탱크의 역할과 가장 거리가 먼 것은?

가. 보일러 및 배관내의 부족한 물을 공급한다.

나. 보일러 내면의 스케일 부착을 방지한다.

다. 안전밸브의 역할을 한다.

라. 물의 온도 상승에 따른 체적 팽창을 흡수한다.

34. 보일러실 내에 연료를 저장하는 경우, 방화격벽을 설치하거나, 보일러 외측으로부터 몇 m 이상 거리를 두어야 하는가?

가. 1m	나. 1.5m

다. 1.8m	라. 2m

35. 보일러를 옥내에 설치할 때의 설치 시공 기준 설명으로 틀린 것은?

가. 보일러에 설치된 계기들을 육안으로 관찰하는데 지장이 없도록 충분한 조명시설을 한다.

나. 보일러 동체에서 벽까지의 거리는 0.6m 이상으로 하고, 소형보일러는 0.3m 이상으로 한다.

다. 보일러실은 충분한 급기구 및 환기구가 있어야 하며, 급기구는 보일러 배기가스 닥트의 유효 단면적 이상으로 한다.

라. 소형보일러 및 주철제 보일러는 보일러 동체 최상부로부터 천장, 배관 등 상부 구조물까지의 거리를 0.6m 이상으로 한다.

36. 보일러 분출작업 시의 주의사항으로 틀린 것은?

가. 분출작업이 끝날 때까지 다른 작업을 하지 않는다.

나. 분출작업은 2대의 보일러를 동시에 행하지 않는다.

다. 분출작업 종료 후는 분출밸브를 확실히 닫고 누수를 확인한다.

라. 분출작업은 가급적 보일러 부하가 클 때 행한다.

37. 보일러 비상정지 시 1차적으로 연료의 공급을 차단한 다음 어떤 조치를 해야 하는가?

가. 급수를 실시한다.

나. 연소용 공기의 공급을 중단한다.

다. 주증기밸브를 닫는다.

라. 포스트 퍼지를 행한다.

38. 보일러 운전 중 프라이밍(priming)이 발생하는 경우는?

가. 보일러 증기압력이 낮을 때

나. 보일러수가 농축되지 않았을 때

다. 과부하로 운전하면서 수위가 고수위인 때

라. 급격히 급수를 공급했을 때

39. 보일러 역화(back fire)의 원인에 해당되지 않는 것은?

가. 댐퍼를 너무 조인 경우나 흡인통풍이 부족할 경우

나. 점화할 때 착화가 늦어졌을 경우

다. 공기보다 먼저 연료를 공급했을 경우

라. 노내가 부압(負壓)일 경우

40. 다음 중 작업안전 도구가 아닌 것은?

가. 안전모	나. 다이아프램

다. 귀마개	라. 마스크

과목 구분3 (20문제)

41. 보일러 동 내부의 스케일 부착방지 대책과 관계가 먼 것은?

가. 전 처리된 용수를 사용한다.

나. 응축수는 보일러수로 재사용하지 않는다.

다. 청관제를 적절히 사용한다.

라. 관수 분출작업을 적절한 주기로 행한다.

42. 보일러의 손상에서 팽출(膨出)을 옳게 설명한 것은?

가. 보일러의 본체가 화염에 과열되어 외부로 불룩하게 튀어나오는 현상

나. 노통이나 화실이 외측의 압력에 의해 눌려 쭈그러져 찢어지는 현상

다. 강판에 가스가 포함된 것이 화염의 접촉으로 양쪽으로 돌출되는 현상

라. 고압보일러 드럼 이음에 주로 생기는 응력 부식 균열의 일종

43. 보일러 강판이나 관의 제조 시 강괴 속에 함유되어 있는 가스체 등에 의해 두 장의 층을 형성하는 결함은?

가. 크랙	나. 라미네이션

다. 브리스터	라. 노치

44. 20m의 높이에 0.05㎥/sec의 물을 퍼 올리는데 필요한 펌프의 축동력은? (단, 펌프의 효율은 80 % 이다.)

가. 11.23kW	나. 12.25kW

다. 13.74kW	라. 14.82kW

45. 보일러 내면에 반점 모양으로 생기는 부식은?

가. 일반부식	나. 점식

다. 구식	라. 가성취하

46. 온수난방 설비배관에서 공기빼기 밸브(air vent valve)의 설치 위치로 가장 좋은 것은?

가.	나.

다.	라.

47. 온수난방의 특징을 설명한 것으로 잘못된 것은?

가. 보일러 물의 온도 및 순환량을 가감함으로서 난방온도를 조절한다.

나. 온수가 쉽게 식지 않아 순환을 계속하면 야간에도 동결의 염려가 적다.

다. 안전하고 취급이 용이하다.

라. 실내온도의 쾌감도가 증기난방에 비하여 낮다.

48. 보일러 연소 시 질소 산화물의 발생 원인이 되는 것은?

가. 연소실의 온도가 과도하게 높다.

나. 연료가 불완전연소 된다.

다. 연료 중에 회분이 많다.

라. 연료 중에 휘발분이 많다.

49. 보일러 급수 외처리 방법으로 화학적 처리 방법은?

가. 여과법	나. 탈기법

다. 증류법	라. 이온교환법

50. 밀폐식 팽창탱크에 설치하여야 하는 것이 아닌 것은?

가. 수면계	나. 압력계

다. 일수관	라. 도피밸브

51. 강철제 증기보일러 설치 시 지켜야 할 조건으로 틀린 것은?

가. 기초가 약하여 내려앉거나 갈라지지 않아야 한다.

나. 강 구조물은 접지되어야 한다.

다. 수관 보일러의 경우 전열면을 청소할 수 있는 구멍이 있어야 한다.

라. 소형보일러인 경우 바닥에 반드시 고정시키지 않아도 된다.

52. 증기 보일러의 각 증기 분출구에 설치되는 밸브는?

가. 안전밸브	나. 스톱밸브

다. 방출밸브	라. 첵 밸브

53. 자동 가동되는 보일러에 사용처가 2개 이상이고 그 중 한 곳은 연속 사용이 아닌 단속사용으로 공급 압력이 매우 중요하여 성능이 좋은 감압 밸브를 설치하여 사용하였다. 보일러에 미치는 영향으로 맞는 것은?

가. 보일러 연소 및 부하 변동이 심하게 일어난다.

나. 자동화는 이런 때를 대비한 것이므로 아무런 문제가 없다.

다. 감압 밸브의 용량 성능에 따라 결과가 다르다.

라. 보일러 제어 장치의 성능이 얼마나 좋으냐에 따라 다르다.

54. 온수방열기의 입구 온수온도 92℃, 출구 온수온도 70℃, 실내 공기온도 18℃ 일 때의 주철제 방열기의 방열량은? (단, 실내온도와 방열기 온수의 평균온도와의 차가 62℃일 때 표준방열량이 적용된다.)

가. 457kcal/㎡·h	나. 498kcal/㎡·h

다. 515kcal/㎡·h	라. 520kcal/㎡·h

55. 특정열사용기자재 중 검사대상기기의 설치 또는 개조, 설치 장소 변경 등의 검사는 누가하는가?

가. 시·도지사	나. 한국열관리시공협회장

다. 산업자원부장관	라. 에너지관리공단이사장

56. 검사대상기기에 포함되지 않는 특정열사용기자재는?

가. 강철제 보일러	나. 태양열 집열기

다. 주철제 보일러	라. 2종 압력용기

57. 에너지이용합리화법상 에너지 사용자란?

가. 열관리기사

나. 에너지관리공단이사장

다. 에너지사용시설의 소유자 또는 관리자

라. 에너지를 저장, 판매하는 자

58. 에너지이용합리화법상 검사대상기기의 폐기신고는 언제까지 하도록 되어 있는가?

가. 폐기예정일 15일전까지

나. 폐기예정일 10일전까지

다. 폐기한 날부터 15일 이내

라. 폐기한 날부터 30일 이내

59. 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 해당되는 자(者)는?

가. 에너지사용의 제한 또는 금지에 관한 조정, 명령 기타 필요한 조치에 위반한 자

나. 에너지저장시설의 보유 또는 저장의무 부과 시 정당한 이유 없이 이를 거부한 자

다. 검사대상기기의 제조검사, 설치검사 등을 받지 아니한 자

라. 효율관리기자재에 대한 에너지의 소비효율 등을 측정 받지 아니 한 제조업자 또는 수입업자

60. 용량 10만 kcal/h인 온수보일러를 시공하려면 제 몇 종 시공업 등록을 해야 하는가?

가. 제1종	나. 제2종

다. 제3종	라. 제4종