에너지관리기능사 필기 기출문제 (2005년 10월 2일 시행) 재구성 모의고사 답안
[과목 구분1]						[과목 구분2]						[과목 구분3]
1	2	3	4	5		21	22	23	24	25		41	42	43	44	45
나	가	나	가	다		라	다	가	가	나		다	다	나	가	가
6	7	8	9	10		26	27	28	29	30		46	47	48	49	50
라	다	다	라	가		라	라	다	다	라		라	나	다	가	나
11	12	13	14	15		31	32	33	34	35		51	52	53	54	55
다	나	다	다	가		다	가	라	가	가		다	라	나	라	나
16	17	18	19	20		36	37	38	39	40		56	57	58	59	60
다	다	나	가	라		나	나	라	가	다		라	다	라	라	라
【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com) 【합격 점수】 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상 ※ 본 모의고사는 에너지관리기능사 필기시험 대비 보일러취급기능사 필기 기출문제를 재구성한 것입니다. ※ 본 모의고사 과목은 학습 편의를 위해 임의로 20문제씩 구분하였습니다. ※ 2012년부터 기존의 보일러취급기능사와 보일러시공기능사를 통폐합한 보일러기능사 자격검정이 시작되었습니다. ※ 2014년부터 기존의 보일러기능사 자격명칭이 에너지관리기능사로 변경되어 자격검정이 시작되었습니다. [에너지관리기능사(보일러기능사) 필기시험 출제 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공및취급, 안전관리및배관일반, 에너지이용합리화관계법규 [보일러시공기능사 필기시험 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공, 안전관리및배관일반, 에너지이용합리화관계법규 [보일러취급기능사 필기시험 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공, 취급및안전관리, 에너이용합리화관계법규
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

건시스템(gunsys.com)	에너지관리기능사 필기 기출문제(2005.10.2) 재구성 모의고사

과목 구분1 (20문제)

1. 매시간당 1,000kg의 연료를 연소시켜서 11ton/h의 증기를 발생시키는 보일러의 효율은? (단, 연료의 발열량은 9,800kcal/kg, 발생증기의 엔탈피는 740kcal/kg, 급수의 엔탈피는 20℃이다.)

가. 82.1%	나. 80.8%

다. 79.7%	라. 72.3%

2. 증기의 건조도가 0 이라 하면 무엇을 말하는가?

가. 포화수	나. 건포화 증기

다. 과열증기	라. 습증기

3. 연료의 연소온도에 가장 큰 영향을 미치는 것은?

가. 연료의 발화점	나. 연료의 발열량

다. 연료의 인화점	라. 연료의 회분

4. 자동제어 계에서 제어량을 지배하기 위해 제어대상에 가하는 량은?

가. 조작량	나. 제어량

다. 제어편차	라. 제어동작신호

5. “보일러 마력"을 옳게 설명한 것은?

가. 0℃의 물 539kg을 1시간에 100℃의 증기로 바꿀 수 있는 능력이다.

나. 100℃의 물 539kg을 1시간에 같은 온도의 증기로 바꿀 수 있는 능력이다.

다. 100℃의 물 15.65kg을 1시간에 같은 온도의 증기로 바꿀 수 있는 능력이다.

라. 0℃의 물 15.65kg을 1시간에 100℃의 증기로 바꿀 수 있는 능력이다.

6. 다음 펌프의 종류 중 원심펌프에 속하는 것은?

가. 워싱턴 펌프	나. 플런저 펌프

다. 웨어 펌프	라. 터빈 펌프

7. 증기보일러의 상당증발량 계산식으로 옳은 것은? (단, G : 실제증발량(kg/h), i1 : 급수의 엔탈피(kcal/kg) i2 : 발생 증기의 엔탈피(kcal/kg))

가. G(i2 – i1)	나. 539×G(i2-i1)

다. G(i2 – i1)/539	라. 639×G/(i2-i1)

8. 다음 보일러 중 노통연관식 보일러는?

가. 코르니시 보일러	나. 랭커셔 보일러

다. 스코치 보일러	라. 다쿠 보일러

9. 배기가스의 압력손실이 낮고 집진 효율이 가장 좋은 집진기는?

가. 원심력 집진기	나. 세정 집진기

다. 여과 집진기	라. 전기 집진기

10. 가정용 온수보일러 등에 설치하는 팽창탱크의 주된 설치 목적은?

가. 허용압력초과에 따른 안전장치 역할

나. 배관 중의 맥동방지

다. 배관 중의 이물질 제거

라. 온수순환의 원활

11. 보일러 자동 급수조절장치의 작동기구와 관계가 없는 것은?

가. 플로트의 상하운동을 이용

나. 금속관의 열에 의한 신축을 이용

다. 전기저항을 이용

라. 전극을 이용

12. 고정 탄소가 많은 연료의 특성으로 옳은 것은?

가. 착화성이 나쁘다.

나. 화염이 짧다.

다. 연소효과를 나쁘게 한다.

라. 발열량이 감소한다.

13. 연소효율이 95%, 전열효율이 85%인 보일러의 보일러 효율은?

가. 95%	나. 85%

다. 81%	라. 75%

14. 주철제 보일러의 장점으로 옳은 것은?

가. 열에 의한 부동팽창에 강하다.

나. 압축강도가 크고 충격에 강하다.

다. 조립 및 분해나 운반이 편리하다.

라. 내부 청소와 검사가 쉽다.

15. 보일러 전열면 열부하의 단위는?

가. kcal/㎡·h	나. kg/㎡·h

다. kcal/kg·℃	라. kg/kcal·h

16. 유류 보일러에서 오일 프리히터가 사용되는 목적은?

가. 기름 중에 수분을 증발시킨다.

나. 기름 중에 이물질을 분리한다.

다. 점도를 낮추어 무화를 좋게 한다.

라. 기름의 온도 상승을 방지한다.

17. 두께 2㎜정도인 강관을 여러 개로 보일러에 세워서 그 속에 열가스를 통과시키고 외부에 공기를 굴곡 시키면서 통과시켜 열교환을 세워서 한 공기예열기는?

가. 강판형 공기예열기

나. 회전식 공기예열기

다. 강관형 공기예열기

라. 증기식 공기예열기

18. 자연통풍의 원리로서 가장 옳은 것은?

가. 기체는 가열되면 비중이 증가하고 무거워 진다.

나. 기체는 가열되면 그 체적이 증대되고 가벼워진다.

다. 기체는 가열되면 그 체적이 감소되고 무거워진다.

라. 기체는 가열되면 밀도가 증가하고 가벼워진다.

19. 다음 유류 중 인화점이 가장 낮은 것은?

가. 가솔린	나. 등유

다. 경유	라. 중유

20. 30℃의 물 20kg을 100℃의 증기로 변화시킬 때 필요한 열량은?(단, 물의 증발잠열은 539kcal/kg이다.)

가. 1,400kcal	나. 10,780kcal

다. 11,674kcal	라. 12,180kcal

과목 구분2 (20문제)

21. 시퀸스(sequence)제어를 가장 옳게 설명한 것은?

가. 결과가 원인으로 되어 제어 단계를 진행하는 제어이다.

나. 목표 값이 시간적으로 변화하는 제어이다.

다. 목표 값이 변화하지 않고 일정한 값을 갖는 제어이다.

라. 제어의 각 단계를 미리 정해진 순서에 따라 진행하여 가는 제어이다.

22. 고온의 물체로부터 나온 열이 도중의 물체를 거치지 않고 직접 다른 물체로 이동하는 현상은?

가. 대류	나. 전도

다. 복사	라. 증발

23. 원통형 보일러와 비교하여 수관식 보일러의 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?

가. 급수에 대한 수위 변동이 적어 수위 조절이 쉽다.

나. 구조상 고압 대용량에 적합하다.

다. 보유수량이 적어 파열시 피해가 적다.

라. 증기 발생에 소요되는 시간이 짧다.

24. 슈트블로워[soot blower]의 설명으로 틀린 것은?

가. 댐퍼를 완전히 닫고 통풍력을 강하게 한다.

나. 압축공기를 사용하거나 증가가 이용된다.

다. 보일러 전열면 외측의 그을음이나 재를 제거하는 장치이다.

라. 작업하기 전 블로워 내의 응축수(드레인)는 제거한다.

25. 다음 금속 중 열전도율이 가장 큰 것은?

가. 금	나. 동

다. 알루미늄	라. 황동

26. 도시가스 등 보일러 기체연료의 특징 설명으로 잘못된 것은?

가. 적은 과잉공기로 완전연소가 가능하다.

나. 매연 발생이 거의 없다.

다. 연소용 공기 및 연료자체의 예열이 가능하다.

라. 연소의 자동제어가 불가능하다.

27. 사이폰 관(siphon tube)과 특히 관계가 있는 것은?

가. 수면계	나. 안전밸브

다. 어큐뮤레이터	라. 부로돈관 압력계

28. 2차 연소의 방지 대책으로 적합지 못한 것은?

가. 연도의 가스 포켓이 되는 부분을 없앨 것.

나. 연소실 내에서 완전 연소시킬 것.

다. 2차 공기를 충분히 사용하여 진동 연소시킬 것.

라. 통풍조절을 잘 할 것.

29. 신설 보일러의 기동전 보일러 내부 점검사항 설명으로 잘못된 것은?

가. 보일러 설치 후 노벽, 연소실 바닥, 연도 등에 불필요한 물건이 남아 있는지 확인한다.

나. 내화재로 만들어진 노벽을 건조하기 위해 보일러 설치 후 10~14일 정도 자연건조를 행한다.

다. 전열면에 유지분이 많이 부착되어 있는 경우에는 소량의 염산을 넣고 2~3일간 끓인 다음 분출한다.

라. 노벽 건조 시에 보일러 수는 보통 때보다 많이 넣고 맨홀 및 댐퍼를 열어 놓은 후 건조한다.

30. 보일러 운전 중 수시로 점검하지 않아도 되는 것은?

가. 화염상태	나. 보일러 수위

다. 증기압력	라. 화염검출기

31. 강철제 또는 주철제 증기보일러의 분출밸브 크기는 원칙적으로 호칭 얼마 이상이어야 하는가?

가. 15A	나. 20A

다. 25A	라. 32A

32. 가스를 연료로 사용하는 강철제 증기보일러의 연료 배관에 관한 설명으로 틀린 것은?

가. 배관은 매몰 시공을 원칙으로 하되, 이음매가 없는 동관, 스테인레스강관 등은 노출배관으로 해야 한다.

나. 배관이음부와 전기계량기 및 전기개폐기와의 거리는 60cm 이상 거리를 둔다.

다. 배관의 관경이 13㎜ 이상 33㎜ 미만의 것은 2m마다 고정 장치를 설치한다.

라. 배관을 나사접합으로 하는 경우에는 KSB 0222(관용테이프나사)에 의하여야 한다.

33. 보일러에서 그을음 불어내기(soot blower) 사용에 관한 주의사항으로 틀린 것은?

가. 그을음 불어내기를 하기 전에 응축수를 충분히 제거한다.

나. 가능한 한 건조한 증기를 사용한다.

다. 그을음 불어내기 관을 동일 장소에 오래 동안 작용시키면 안된다.

라. 통풍력은 최대한 약하게 하여 불어낸다.

34. 보일러에서 라미네이션(lamination)이란?

가. 보일러강판이나 관이 2매의 층을 형성한 것.

나. 보일러강판이 화염에 닿아 불룩 튀어나온 것.

다. 보일러 동에 작용하는 응력의 불균일로 동의 일부가 함몰된 것.

라. 보일러강판이 화염에 접촉하여 점식(pitting)된 것.

35. 보일러 수에 유지분 등의 불순물이 많이 함유되어 보일러수의 비등과 함께 수면부근에 거품의 층을 형성하여 수위가 불안정하게 되는 현상은?

가. 포밍	나. 프라이밍

다. 워터 해머링	라. 캐리오버

36. 보일러의 건식 보존법에서 보일러 내부에 넣어두는 약품으로 적합한 것은?

가. 탄산칼슘	나. 염화칼슘

다. 염화나트륨	라. 탄산나트륨

37. 온수보일러에서 보일러 본체 도는 환수주관과 팽창탱크를 연결시켜 주는 관은?

가. 도피관	나. 팽창관

다. 송수주관	라. 급수관

38. 보일러 급수 중의 불순물 및 그 장해에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 염류는 스케일 발생의 주요 원인이 된다.

나. 유지분은 포밍의 원인이 된다.

다. 용존산소 등의 가스체는 점식의 원인이 된다.

라. 산분은 pH를 증가시켜 팽출의 원인이 된다.

39. 화재의 등급 구분에서 D급 화재는?

가. 금속화재	나. 전기화재

다. 보통화재	라. 가스화재

40. 보일러 급수처리 방법 중 보일러 내처리에 해당되는 것은?

가. 이온교환수지법	나. 여과법

다. 청관제 투입법	라. 증류법

과목 구분3 (20문제)

41. 보일러 동체 상부로부터 천정, 배관 또는 그 밖의 보일러동체 상부에 있는 구조물까지의 거리는 몇 m이상이어야 하는가?

가. 0.6m	나. 1m

다. 1.2m	라. 1.7m

42. 수면계의 파손원인과 관계없는 것은?

가. 유리가 고온으로 열화된 때

나. 유리관 상하 콕의 중심선이 일치하지 않을 때

다. 수위가 너무 높을 때

라. 유리관 상하 콕의 너트를 너무 지나치게 죄었을 때

43. 방열기내 온수의 평균온도 85℃, 실내온도 15℃, 방열계수 7.2kcal/㎡·h·℃인 경우 방열기 방열량은?

가. 450kcal/㎡·h	나. 504kcal/㎡·h

다. 509kcal/㎡·h	라. 515kcal/㎡·h

44. 강제순환식 온수난방에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 중력순환식에 비하여 배관의 직경이 커야한다.

나. 순환펌프가 필요하다.

다. 온수를 신속하고 고르게 순환시킬 수 있다.

라. 팽창탱크를 밀폐형으로 할 경우 탱크 위치(높이)는 문제가 되지 않는다.)

45. 보일러 수(水)에 함유된 탄산가스(CO₂)가 유발하는 주된 장해는?

가. 부식	나. 크랙

다. 가성취하	라. 스케일 생성

46. 보일러 가스폭발 방지대책으로 적합하지 못한 것은?

가. 점화전에 연소실 내의 잔존가스를 배출한다.

나. 급유량과 송풍량을 줄이고 점화한다.

다. 보일러의 가동이 끝난 후 포스트 퍼지를 한다.

라. 1차 점화에 실패하면 즉시 계속하여 2차 점화를 시도한다.

47. 보일러 수의 pH상태로 가장 적합한 것은?

가. 산성	나. 약알카리성

다. 약산성	라. 중성

48. 보일러가 과열되는 원인이 아닌 것은?

가. 보일러 전열면 내면에 스케일이 쌓였을 경우

나. 저수위로 운전할 경우

다. 보일러 수의 순환이 너무 빠른 경우

라. 화염이 국부적으로 집중할 경우

49. 보일러수의 분출에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 계속 운전 중인 보일러 부하가 가장 클 때 분출을 행한다.

나. 분출작업은 2대의 보일러를 동시에 행하면 안 된다.

다. 불을 때지 않던 보일러는 불 때기 직전에 분출을 행한다.

라. 야간에 쉬던 보일러는 아침의 조업 직전에 분출을 행한다.

50. 난방설비 배관이나 방열기에서 높은 위치에 설치해야하는 밸브는?

가. 안전밸브	나. 공기빼기 밸브

다. 전자밸브	라. 플로트 밸브

51. 수면계 점검 순서 중 가장 먼저 해야 하는 것은?

가. 드레인콕을 닫고 물콕을 연다.

나. 물콕을 열어 통수관을 확인한다.

다. 물콕 및 증기콕을 닫고 드레인콕을 연다.

라. 물콕을 닫고 증기콕을 열어 통기관을 확인한다.

52. 증기 보일러에서 수면계 시험을 해야 할 시기를 설명하였다. 해당되지 않는 것은?

가. 2개의 수면계 수위가 다를 때 행한다.

나. 프라이밍, 포밍 등이 발생할 때 행한다.

다. 수면계 유리관을 교체하였을 때 행한다.

라. 압력이 높을 때 행한다.

53. 보일러 운전 중의 수위로 가장 적합한 상태는?

가. 수면계 길이 1/4정도로 일정하게 유지된다.

나. 수면계 길이 1/2정도로 일정하게 유지된다.

다. 수면계 상하로 크게 움직인다.

라. 수면계 전체에 물이 다 채워져 있다.

54. 증기보일러에는 2개 이상의 안전밸브를 설치해야 하는데 전열면적이 몇 ㎡ 이하이면 안전밸브를 1개 이상으로 해도 되는가?

가. 20㎡	나. 30㎡

다. 40㎡	라. 50㎡

55. 검사대상기기의 계속사용검사를 받고자 하는 자는 검사 신청서를 유효기간 만료 며칠 전까지 제출해야 하는가?

가. 7일	나. 10일

다. 20일	라. 30일

56. 에너지이용합리화법상 에너지 효율관리기자재의 에너지 소비효율 또는 사용량 등을 측정하는 기관은?

가. 진단기관	나. 절약전문기관

다. 평가기관	라. 시험기관

57. 에너지이용합리화법에 규정한 열사용기자재의 분류 중 기관에 포함되지 않는 것은?

가. 온수보일러	나. 태양열 집열기

다. 압력용기	라. 구멍탄용 온수보일러

58. 특정열사용기자재 시공업 등록은 어느 법에 따라 하는가?

가. 에너지이용합리화법

나. 한국산업규격법

다. 기술용역기술법

라. 건설산업기본법

59. 검사에 합격되지 아니 한 검사대상기기를 사용한 자에 대한 벌칙은?

가. 5백만원 이하의 벌금

나. 1천만원 이하의 벌금

다. 2천만원 이하의 벌금

라. 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

60. 다음 중 에너지이용합리화법상의 효율관리기자재가 아닌 것은?

가. 전기냉장고	나. 자동차

다. 전기세탁기	라. 텔레비젼