에너지관리기능사 필기 기출문제 (2007년 4월 1일 시행) 재구성 모의고사 답안
[과목 구분1]						[과목 구분2]						[과목 구분3]
1	2	3	4	5		21	22	23	24	25		41	42	43	44	45
나	라	다	나	가		라	가	가	나	나		다	가	가	다	가
6	7	8	9	10		26	27	28	29	30		46	47	48	49	50
가	가	나	라	가		다	가	가	나	가		다	다	라	라	다
11	12	13	14	15		31	32	33	34	35		51	52	53	54	55
가	나	나	가	다		라	나	나	다	나		다	라	다	가	다
16	17	18	19	20		36	37	38	39	40		56	57	58	59	60
나	라	나	가	가		다	나	나	나	다		가	라	라	나	다
【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com) 【합격 점수】 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상 ※ 본 모의고사는 에너지관리기능사 필기시험 대비 보일러취급기능사 필기 기출문제를 재구성한 것입니다. ※ 본 모의고사 과목은 학습 편의를 위해 임의로 20문제씩 구분하였습니다. ※ 2012년부터 기존의 보일러취급기능사와 보일러시공기능사를 통폐합한 보일러기능사 자격검정이 시작되었습니다. ※ 2014년부터 기존의 보일러기능사 자격명칭이 에너지관리기능사로 변경되어 자격검정이 시작되었습니다. [에너지관리기능사(보일러기능사) 필기시험 출제 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공및취급, 안전관리및배관일반, 에너지이용합리화관계법규 [보일러시공기능사 필기시험 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공, 안전관리및배관일반, 에너지이용합리화관계법규 [보일러취급기능사 필기시험 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공, 취급및안전관리, 에너이용합리화관계법규
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

건시스템(gunsys.com)	에너지관리기능사 필기 기출문제(2007.4.1) 재구성 모의고사

과목 구분1 (20문제)

1. 수관보일러와 비교하여 노통 보일러의 단점 설명으로 틀린 것은?

가. 보일러 파열이 일어날 경우 위험이 크다.

나. 보일러 내부의 청소와 점검이 곤란하고 고장이 잦다.

다. 연소시작 때 많은 연료가 소모된다.

라. 전열면적이 적어 증발량이 적다.

2. 인젝터(injector)의 구성요소에 해당되지 않는 것은?

가. 혼합노즐	나. 급수구

다. 방출노즐	라. 고압부

3. 증기 축열기를 옳게 설명한 것은?

가. 증기를 응축시키는 장치이다.

나. 폭발방지 안전장치이다.

다. 보일러 부하 증가 시에 대비하기 위한 장치이다.

라. 증기를 한 번 더 가열시키는 장치이다.

4. 보일러에서 저온부식의 주요 원인이 되는 원소는?

가. C	나. S

다. H	라. P

5. 어떤 보일러의 급수온도가 50℃ 에서 압력 7kgf/㎠, 온도 250℃의 증기를 1시간당 2500kg 발생할 때 상당증발량은 약 얼마인가? (단, 급수엔탈피는 50kcal/kg이고, 발생증기의 엔탈피는 660kcal/kg이다.)

가. 2829kg/h	나. 2960kg/h

다. 3265kg/h	라. 3415kg/h

6. 다음 중 여과식 집진장치에 해당되는 것은?

가. 백필터	나. 벤츄리 스크러버

다. 충전탑	라. 사이클론 스크러버

7. 보일러 연소장치와 가장 거리가 먼 것은?

가. 스테이	나. 버너

다. 포트	라. 화격자

8. 유류버너의 종류 중 수 기압[MPa(kg/㎠)]의 분무매체를 이용하여 연료를 분무하는 형식의 버너로서 2유체버너라고도 하는 것은?

가. 유압식 버너	나. 고압기류식 버너

다. 회전식버너	라. 환류식버너

9. 보일러설치규격(KBI)에서 전기식 온수온도제한기의 구성요소에 속하지 않는 것은?

가. 온도설정다이얼	나. 마이크로스위치

다. 온도차설정다이얼	라. 확대요량게이지

10. 미리 정해진 순서에 따라 순차적으로 제어의 각 단계가 진행되는 제어 방식으로 작동 명령이 타이머나 릴레이에 의해서 수행되는 제어는?

가. 시퀀스 제어	나. 피드백 제어

다. 프로그램 제어	라. 케스케이드 제어

11. 보일러 열손실 종류 중 일반적으로 손실량이 가장 큰 것은?

가. 배기가스에 의한 열손실

나. 미연소 연료분에 의한 열손실

다. 복사 및 전도에 의한 열손실

라. 불완전 연소에 의한 열손실

12. 일반적으로 행하여지는 보일러의 연소 자동제어에 해당되지 않는 것은?

가. 연료 공급량 제어

나. 보일러 용량 제어

다. 연소가스량 배출 제어

라. 공기 공급량 제어

13. 보일러의 증기압력은 증기 사용량과 증기 발생량의 균형이 유지되지 않을 때에 변동이 일어난다. 이러한 변동에 대해 연료량과 공기량을 비례 조절하거나 최고 사용압력에 도달하기 전에 연료의 공급을 중지시키는 장치는?

가. 방출밸브	나. 압력조절기

다. 화염검출기	라. 고.저수위 경보장치

14. 100kg의 물을 온도 20℃에서 90℃로 가열하는데 필요한 열량은?

가. 7000kcal	나. 9000kcal

다. 18000kcal	라. 72000kcal

15. 주철제 보일러의 특징 설명으로 잘못된 것은?

가. 전열면적에 비해 설치면적이 적다.

나. 섹션 수를 증감하여 용량을 조절한다.

다. 주로 고압용 보일러로 사용된다.

라. 분해, 조립, 운반이 용이하다.

16. 보일러설치기술규격에서 수면계의 개수에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 증기보일러에는 2개 이상의 유리 수면계를 부착하여야 한다.

나. 2개 이상의 원격지시 수면계를 시설하는 경우에 한하여 유리 수면계를 부착하지 않는다.

다. 소용량 및 소형관류보일러는 1개 이상의 유리 수면계를 부착하여야 한다.

라. 최고 사용압력이 1MPa(10kg/㎠) 이하로서 동체 안지름이 750㎜ 미만인 경우에 있어서는 수면계 중 1개는 다른 종류의 수면 측정장치로 대체할 수 있다.

17. 보일러 연소실 내의 미연가스 폭발에 대비하여 설치하는 안전장치는?

가. 가용전	나. 방출밸브

다. 안전밸브	라. 방폭문

18. 다음 기체 연료 중 석유계 연료에서 얻는 것은?

가. 수성가스	나. 오일가스

다. 발생로가스	라. 고로가스

19. 연소용 버너 중 2중관으로 구성되어 중심부에서는 유류가 분사되고 외측에는 가스가 분사되는 형태로 유류와 가스를 동시에 연소시킬 수 있는 버너로 센터파이어라고도 하는 버너는?

가. 건형 가스버너

나. 링형 가스버너

다. 다분기관형 가스버너

라. 스크롤형 가스버너

20. 보일러 연료로 사용되는 LNG의 성분 중 함유량이 가장 많은 것은?

가. CH₄	나. C₄H₆

다. C₃H₆	라. C₄H₁ₒ

과목 구분2 (20문제)

21. 노통보일러에서 겔로웨이관(Galloway tube)의 설치목적으로 옳지 않은 것은?

가. 전열면적의 증가	나. 노통이나 화실벽의 보강

다. 물의 순환 촉진	라. 과열증기 발생

22. 보일러설치기술규격에서 보일러의 분류에 대한 설명 중 틀린 것은 ?

가. 주철제보일러의 최고사용압력은 증기보일러일 경우 0.5MPa까지, 온수온도는 373k(100℃)까지 국한된다.

나. 일반적으로 보일러는 사용매체에 따라 증기 보일러, 온수보일러 및 열매체 보일러로 분류한다.

다. 보일러의 재질에 따라 강철제보일러와 주철제보일러로 분류한다.

라. 연료에 따라 유류보일러, 가스보일러, 석탄보일러, 목제보일러, 폐열보일러, 특수연료 보일러 등이 있다.

23. 보일러 본체에서 하부드럼(수부)이 클 경우 설명으로 틀린 것은?

가. 부하 변동에 대한 압력 변화가 크다.

나. 증기 발생 시간이 길다.

다. 열효율이 낮아진다.

라. 보유 수량이 많으므로 파열시 피해가 크다.

24. 보일러에 물을 넣고 가열할 때 상태변화의 진행순서가 바르게 표시된 것은?

가. 포화수→습포화 증기→과열증기→건포화증기

나. 포화수→습포화 증기→건포화증기→과열증기

다. 포화수→습증기→과열증기→포화증기

라. 포화수→포화증기→습포화증기→과열증기

25. 보일러에서 기체연료의 연소방식으로 다음 중 가장 적당한 것은?

가. 화격자연소	나. 확산연소

다. 증발연소	라. 분해연소

26. 다음 중 보일러의 안전장치가 아닌 것은?

가. 고저수위 경보장치	나. 화염검출기

다. 급수 펌프	라. 압력조절기

27. 화씨온도 5℉를 섭씨온도와 절대온도로 환산하면?

가. -15℃, 258K	나. 30℃, 303K

다. 41℃, 314K	라. 186.8℃, 459.8K

28. 3세주형 주철제 방열기로 높이가 650㎜이며, 섹션수가 15개이고, 유입관경 25㎜ 유출관경 20㎜인 것은?

가.	나.

다.	라.

29. 보일러 설치⋅시공 기준상 보일러 외벽 온도는 주위 온도보다 몇 ℃를 초과해서는 안 되는가?

가. 20℃	나. 30℃

다. 50℃	라. 60℃

30. 보일러 설치 시 스톱밸브 및 분출밸브 부착에 대한 기준 설명 중 잘못된 것은?

가. 증기의 각 출구에는 모두 분출밸브를 부착하여야 한다.

나. 스톱밸브의 호칭압력은 보일러의 최고사용압력 이상이어야 하며, 적어도 0.7MPa 이상이어야 한다.

다. 보일러의 출구 연결관에는 증기공급관 내의 접근이 쉬운 지점에 스톱밸브가 설치되어야 한다.

라. 2개 이상의 보일러에서 분출관을 공동으로 하여서는 안 된다.

31. 보일러설치기술규격에 의한 도시가스 배관의 설치에서 배관의 이음부와 전기점멸기 및 전기 접속기와의 거리는 얼마 이상유지 하여야 하는가?

가. 10㎝	나. 15㎝

다. 20㎝	라. 30㎝

32. 증기보일러에서 안전밸브를 부착하지 않는 곳은?

가. 보일러 본체	나. 응축수 출구

다. 과열기 출구	라. 재열기 입구

33. 증기보일러에 주로 사용되는 안전밸브의 형식은?

가. 추식	나. 스프링식

다. 전자식	라. 레버식

34. 보일러제조기술규격에 의한 수압시험을 할 때 강철제보일러의 최고사용압력이 0.4MPa(4.3kg/ ㎠)를 초과, 1.5MPa(15kg/㎠)인 보일러의 수압시험 압력은?

가. 최고 사용압력의 2배＋0.1MPa(1kg/㎠)

나. 최고 사용압력의 1.5배＋0.2MPa(2kg/㎠)＋0.2MPa(2kg/㎠)

다. 최고 사용압력의 1.3배＋0.3MPa(3kg/㎠

라. 최고 사용압력의 2.5배＋0.5MPa(5kg/㎠)

35. 보일러설치규격에서 저수위 차단장치의 설치 주의 사항으로 틀린 것은?

가. 가급적 2개를 별도의 통수관에 각기 연결하여 사용하는 것이 좋다.

나. 분출관과 수면계의 분출관을 통합 연결한다.

다. 통수관 크기는 호칭지름 25㎜ 이상이 되도록 하여야 한다.

라. 통수관에 부착되는 밸브는 개폐상태를 명확히 표시하여야 한다.

36. 보일러사용기술규격에서 보일러의 휴지보존법 중 장기보존법이 아닌 것은?

가. 석회밀폐건조법	나. 질소가스봉입법

다. 가열건조법	라. 소다수만수보존법

37. 가동 중인 수동보일러를 정지시킬 때 일반적으로 가장 먼저 조치해야 할 사항은?

가. 증기 송출을 정지한다.	나. 연료 공급을 차단한다.

다. 댐퍼를 닫는다.	라. 급수를 중단한다.

38. 보일러에서 점화하기 전에 공기를 빼고 물을 가득 채워야 하는 곳은?

가. 보일러 동(胴)	나. 절탄기

다. 과열기	라. 비수방지관

39. 보일러 스케일 성분이 아닌 것은?

가. 중탄산칼슘	나. 수산화나트륨

다. 황산칼슘	라. 실리카

40. 보일러 급수로서 적합하지 않은 것은?

가. 경도가 낮은 연수일 것

나. 유지분이 없는 물일 것

다. 용존산소가 많은 물일 것

라. 가스류를 발산시킨 물일 것

과목 구분3 (20문제)

41. 과열기 취급 시 주의해야 할 사항으로 잘못된 것은?

가. 캐리오버에 의한 보일러의 불순물 유입에 주의하여야 한다.

나. 항상 과열증기 온도에 주의 하여야 한다.

다. 과열기 내의 청소는 보일러 청소 시 같이 한다.

라. 과열증기 온도의 급 저하는 캐리오버에 의한 경우가 많다.

42. 보일러 가성취화(苛性脆化)의 설명으로 틀린 것은?

가. 고압보일러에서 알칼리도가 낮아져서 생기는 현상이다.

나. 리벳이음 등에 생기는 응력부식 균열의 일종이다.

다. 보일러 수와 접촉하지 않는 증기부에서는 발생하지 않는다.

라. 보일러 수가 겹침부의 틈새 등에 침입하여 가열에 의해 농축되고 재료의 결정입계에 따라 균열이 생긴다.

43. 수면계의 기능시험 시기로 틀린 것은?

가. 보일러를 정상적으로 가동하고 있을 때

나. 2개 수면계의 수위에 차이를 발견했을 때

다. 수면계의 유리를 교체 했을 때

라. 프라이밍, 포밍 등이 발생했을 때

44. 보일러 운전 중 프라이밍(priming)이 발생하는 경우는?

가. 보일러 증기압력이 낮을 때

나. 보일러수가 농축되지 않았을 때

다. 부하를 급격히 증가시킬 때

라. 급수 공급이 원활 할 때

45. 증기보일러 취급 방법으로 틀린 것은?

가. 역화의 위험을 막기 위해 댐퍼는 닫아 놓아야 한다.

나. 점화 후 화력의 급상승은 금지해야 한다.

다. 압력계, 수위계 등 부속장치의 점검을 게을리 하지 않는다.

라. 송기 시 주증기 밸브는 급개하지 않는다.

46. 기름 연소보일러의 수동점화 시 5초 이내에 점화되지 않으면 어떻게 해야 하는가?

가. 연료 밸브를 더 많이 열어 연료공급을 증가시킨다.

나. 연료 분무용 증기 및 공기를 더 많이 분사시킨다.

다. 불씨를 제거하고 처음 단계부터 재점화 조작한다.

라. 점화봉은 그대로 두고 프리퍼지를 행한다.

47. 보일러 사고에서 취급상의 원인이 아닌 것은?

가. 보일러수의 농축이나 스케일 부탁으로 인한 과열

나. 부일러수의 처리불량 등으로 인한 내부 부식

다. 고수위로 인한 보일러 과열

라. 연소조작이나 운전조작 불량

48. 보일러 수리시의 안전사항으로 잘못된 것은?

가. 녹이 슨 부분의 해머작업 시에는 보호안경을 착용한다.

나. 파이프 나사절삭 시 나사부는 맨손으로 만지지 않는다.

다. 토치램프 작업 시 소화기를 비치해 둔다.

라. 파이프렌치는 볼트나 너트를 조이는 데도 사용된다.

49. 보일러 유리 수면계의 유리 파손 원인과 무관한 것은?

가. 유리관 상하 콕의 중심이 일치하지 않을 때

나. 유리가 알카리 부식 등에 의해 노화되었을 때

다. 유리관 상하 콕의 너트를 너무 조였을 때

라. 증기의 압력을 갑자기 올렸을 때

50. 강철제 보일러의 설치검사기준에 따라 수압시험을 하는 경우, 압력을 가하여 규정된 시험수압에 도달된 후 몇 분이 경과된 뒤에 검사하는가?

가. 10분	나. 20분

다. 30분	라. 40분

51. 보일러 수(水)의 청관제 약품 중 탈산소제가 아닌 것은?

가. 탄닌	나. 히드라진

다. 암모니아	라. 아황산나트륨

52.  사용 중인 보일러의 점화전에 확인⋅점검사항과 관련이 없는 것은?

가. 각종 계기류와 제어장치를 확인한다.

나. 수저 분출밸브의 잠긴 상태를 점검한다.

다. 연료계통 및 급수계통을 점검한다.

라. 연료의 발열량을 확인하고 성분을 점검한다.

53. 보일러 연소장치의 선정기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 사용 연료의 종류와 형태를 고려한다.

나. 연소 효율이 높은 장치를 선택한다.

다. 과잉공기를 많이 사용할 수 있는 장치를 선택한다.

라. 내구성 및 가격 등을 고려한다.

54. 보일러 수에 유지분 등의 불순물이 많이 함유되어 보일러 수의 비등과 함께 수면부근에 거품의 층을 형성하여 수위가 불안정하게 되는 현상은?

가. 포밍	나. 프라이밍

다. 워터 해머링	라. 프리퍼지

55. 에너지이용 합리화법에서 검사대상기기 설치자가 검사대상기기 조종자를 채용하지 않았을 때의 벌칙은?

가. 1년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금

나. 1년 이하의 징역 또는 5백만 원 이하의 벌금

다. 1천만 원 이하의 벌금

라. 5백만 원 이하의 벌금

56. 에너지이용 합리화법 시행령에서 국가.지방자치단체 들이 에너지를 효율적으로 이용하고 온실가스의 배출을 줄이기 위하여 추진하여야 하는 조치의 구체적인 내용이 아닌 것은?

가. 지역별, 주요 수급자별 에너지 할당

나. 에너지절약 추진 체계의 구축

다. 에너지 절약을 위한 제도 및 시책의 정비

라. 건물 및 수송 부문의 에너지이용 합리화

57. 에너지이용합리화법의 목적이 아닌 것은?

가. 에너지의 수급안정

나. 에너지의 효율적인 이용을 증진

다. 에너지소비로 인한 환경피해를 줄임

라. 지구온난화의 촉진

58. 에너지용합리화법 시행령에서 에너지사용의 제한 또는 금지 등 대통령령이 정하는 사항 중 틀린 것은?

가. 위생접객업소 기타 에너지사용시설의 에너지사용의 제한

나. 에너지사용의 시기 및 방법의 제한

다. 차량 등 에너지사용기자재의 사용재한

라. 특정지역에 대한 에너지개발의 제한

59. 에너지이용합리화법의 열사용기자재관리규칙에서 정한 특정열사용기자재의 품목명이 아닌 것은?

가. 측열식전기보일러	나. 태양열조리기

다. 강철제보일러	라. 구멍탄용온수보일러

60.  에너지이용합리화법에 의한 에너지이용합리화기본계획에 포함되어야 할 사항은?

가. 비상시 에너지소비절감을 위한 대책

나. 지역별 에너지수급의 합리화를 위한 대책

다. 에너지의 합리적 이용을 통한 온실가스 배출을 줄이기 위한 대책

라. 에너지 공급자 상호간의 에너지의 교환 또는 분배사용 대책