에너지관리기능사 필기 기출문제 (2009년 1월 18일 시행) 재구성 모의고사 답안
[과목 구분1]						[과목 구분2]						[과목 구분3]
1	2	3	4	5		21	22	23	24	25		41	42	43	44	45
다	다	라	다	라		라	가	나	다	다		다	다	나	라	다
6	7	8	9	10		26	27	28	29	30		46	47	48	49	50
다	나	라	다	라		나	다	가	가	라		가	나	나	나	나
11	12	13	14	15		31	32	33	34	35		51	52	53	54	55
가	나	다	라	다		다	나	다	가	다		라	다	라	가	다
16	17	18	19	20		36	37	38	39	40		56	57	58	59	60
가	나	라	가	가		가	나	나	나	라		다	나	라	라	다
【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com) 【합격 점수】 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상 ※ 본 모의고사는 에너지관리기능사 필기시험 대비 보일러취급기능사 필기 기출문제를 재구성한 것입니다. ※ 본 모의고사 과목은 학습 편의를 위해 임의로 20문제씩 구분하였습니다. ※ 2012년부터 기존의 보일러취급기능사와 보일러시공기능사를 통폐합한 보일러기능사 자격검정이 시작되었습니다. ※ 2014년부터 기존의 보일러기능사 자격명칭이 에너지관리기능사로 변경되어 자격검정이 시작되었습니다. [에너지관리기능사(보일러기능사) 필기시험 출제 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공및취급, 안전관리및배관일반, 에너지이용합리화관계법규 [보일러시공기능사 필기시험 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공, 안전관리및배관일반, 에너지이용합리화관계법규 [보일러취급기능사 필기시험 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공, 취급및안전관리, 에너이용합리화관계법규
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

건시스템(gunsys.com)	에너지관리기능사 필기 기출문제(2009.1.18) 재구성 모의고사

과목 구분1 (20문제)

1. 보일러 분출의 목적으로 틀린 것은?

가. 불순물로 인한 보일러수의 농축을 방지한다.

나. 전열면에 스케일 생성을 방지한다.

다. 포밍이나 프라이밍의 생성을 좋게 한다.

라. 관수의 순환을 좋게 한다.

2. 후향 날개 형식으로 된 송풍기로 효율이 60~75% 정도로 좋으며, 고압 대용량에 적합하고, 작은 동력으로도 운전할 수 있는 송풍기는?

가. 다익형 송풍기	나. 축류형 송풍기

다. 터보형 송풍기	라. 플레이트형 송풍기

3. 노통 보일러 가셋트 스테이 사이의 공간으로 브리딩 스페이스는 몇 ㎜ 이상의 간격을 주어야 하는가?(단, 경판의 두께는 13㎜이하로 한다.)

가. 80	나. 130

다. 180	라. 230

4. 30마력(PS)인 기관이 1시간 동안 행한 일량을 열량으로 환산하면 약 몇 kcal인가?(단, 이 과정에서 행한 일량은 모두 열량으로 변환된다고 가정한다.)

가. 14,360kcal	나. 15,240kcal

다. 18,970kcal	라. 20,402kcal

5. 왕복동식 펌프가 아닌 것은?

가. 플런저 펌프	나. 웨어펌프

다. 워싱턴 펌프	라. 터빈 펌프

6. 안전밸브에 관한 설명으로 틀린 것은?

가. 안전밸브 및 압력방출장치의 크기는 호칭지름 25A 이상으로 하여야 한다.

나. 최고사용압력 0.1MPa 이하의 보일러는 호칭지름 20A 이상으로 할 수 있다.

다. 전열면적 100㎡ 이하의 증기보일러에서는 1개 이상으로 한다.

라. 소용량 강철제보일러는 호칭지름 20A 이상으로 할 수 있다.

7. ON-OFF동작과 가장 관련이 깊은 것은?

가. 비례동작	나. 2위치 동작

다. 적분동작	라. 복합동작

8. 보일러에서 탄성식 압력계에 속하지 않는 것은?

가. 다이어프램식 압력계	나. 벨로스식 압력계

다. 부르동관식 압력계	라. 단관식 압력계

9. 유압분무식 오일버너의 특징 설명으로 잘못된 것은?

가. 대용량 버너의 제작이 가능하다.

나. 무화 매체가 필요 없다.

다. 유량조절범위가 넓다.

라. 기름의 점도가 크면 무화가 곤란하다.

10. 프라이밍의 발생 원인으로 틀린 것은?

가. 보일러 수위가 높을 때

나. 보일러 수가 농축되어 있을 때

다. 송기시 증기밸브를 급개할 때

라. 증발능력에 비하여 보일러수의 표면적이 클 때

11. 일반적인 보일러의 열손실 중 가장 큰 요인은 무엇인가?

가. 배기가스에 의한 열손실

나. 연소에 의한 열손실

다. 불완전 연소에 의한 열손실

라. 복사, 전도에 의한 열손실

12. 완전연소된 배기가스 중의 산소농도가 2%인 보일러의 공기비는 얼마인가?

가. 약 0.1	나. 약 1.1

다. 약 2.2	라. 약 3.3

13. 보일러 설치검사기준에서 몇 도 이하의 온수발생보일러에는 방출밸브를 설치하여야 하는가?

가. 353K	나. 373K

다. 393K	라. 413K

14. 기체연료 연소의 특징 설명 중 틀린 것은?

가. 연소조절이 용이하다.

나. 연료의 저장 · 수송에 큰 시설을 요한다.

다. 회분의 생성이 없고 대기오염의 발생이 적다.

라. 연소실 용적이 커야 한다.

15. 자동제어계의 신호전달 방식 중 전송지연이 적고, 조작력이 크며, 가장 먼 거리까지 전송이 가능한 방식은?

가. 공기압식	나. 유압식

다. 전기식	라. 기계식

16. 보일러의 전열면에 부착된 그을음이나 재를 제거하는 장치는?

가. 슈트 블로워	나. 수저분출장치

다. 증기트랩	라. 기수분리기

17. 게이트밸브(사절밸브)라고도 하며, 유량조절용으로 부적합하나, 구조상 퇴적물이 체류하지 않는 장점이 있고, 유체의 차단을 주목적으로 사용되는 것은?

가. 글로브 밸브	나. 슬루스 밸브

다. 체크 밸브	라. 앵글밸브

18. 보일러에 절탄기를 설치하였을 때의 특징으로 틀린 것은?

가. 보일러 증발량이 증대하여 열효율을 높일 수 있다.

나. 보일러수와 급수와의 온도차를 줄여 보일러 동체의 열응력을 경감시킬 수 있다.

다. 저온 부식을 일으키기 쉽다.

라. 통풍력이 증가한다.

19. 연료의 가연성분이 아닌 것은?

가. N	나. C

다. H	라. S

20. 보일러의 상당증발량을 구하는 식으로 맞는 것은?[단, Ge : 매시 환산증발량(kg/h), Ga : 매시 발생증기량(kg/h), i‘ : 발생증기의 엔탈피(kcal/kg), i : 급수의 엔탈피(kcal/kg)이다.]

가. Ge = Ga(i'-i)/539

나. Ge = 539/Ga(i'-i)

다. Ga = Ge(i'-i)/539

라. Ga = 539/Ge(i'-i)

과목 구분2 (20문제)

21. 보일러 화염검출장치의 보수나 점검에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 프레임아이 장치의 주위온도는 50℃ 이상이 되지 않게 한다.

나. 광전관식은 유리나 렌즈를 매주 1회 이상 청소하고 감도 유지에 유의한다.

다. 프레임 로드는 검출부가 불꽃에 직접 접하므로 소손에 유의하고 자주 청소해 준다.

라. 프레임 아이는 불꽃의 직사광이 들어가면 오동작 하므로 불꽃의 중심을 향하지 않도록 설치한다.

22. 열정산의 목적이 아닌 것은?

가. 연료의 발열량을 파악하기 위하여

나. 열의 손실을 파악하기 위하여

다. 열설비의 능력을 파악하기 위하여

라. 열의 행방을 파악하기 위하여

23. 어떤 보일러의 최대 연속증발량(정격용량)이 5ton/h이고, 실제 보일러의 증발량이 4.5ton/h이면 보일러 부하율은?

가. 111%	나. 90%

다. 50%	라. 95%

24. 연관식 보일러의 특징 설명으로 틀린 것은?

가. 전열면이 크고, 효율은 보통 보일러보다 좋다.

나. 증기발생 시간이 빠르다.

다. 연료선택의 범위가 좁다.

라. 연료의 연소상태가 양호하다.

25. 주철제 보일러의 특징 설명으로 틀린 것은?

가. 내열 · 내식성이 우수하다.

나. 쪽수의 증감에 따라 용량조절이 용이하다.

다. 재질이 주철이므로 충격에 강하다.

라. 고압 및 대용량에 부적당하다.

26. 어떤 보일러의 증발량이 20ton/h이고, 보일러 본체의 전열면적이 458㎡ 일 때, 이 보일러의 전열면 증발률은 약 몇 kg/㎡·h인가?

가. 9.2kg/㎡·h	나. 43.7kg/㎡·h

다. 22.9kg/㎡·h	라. 45.8kg/㎡·h

27. 인터록의 종류가 아닌 것은?

가. 저수위 인터록	나. 압력초과 인터록

다. 저온도 인터록	라. 불착화 인터록

28. 수관식 보일러에 속하지 않는 것은?

가. 입형횡관식	나. 자연순환식

다. 강제순환식	라. 관류식

29. 연료 중 표면 연소하는 것은?

가. 목탄	나. 중유

다. 석탄	라. LPG

30. 보일러 청관제 중 보일러수의 연화제로 사용되지 않는 것은?

가. 수산화나트륨	나. 탄산나트륨

다. 인산나트륨	라. 황산나트륨

31. 온수난방설비에서 온수, 온도차에 의한 비중력차로 순환하는 방식으로 단독주택이나 소규모 난방에 사용되는 것은?

가. 강제순환식 난방	나. 하향순환식 난방

다. 자연순환식 난방	라. 상향순환식 난방

32. 온수를 사용한 주철제 보일러의 표준방열량(kcal/㎡․h)은

가. 350	나. 450

다. 550	라. 650

33. 프라이밍을 방지하기 위해 드럼 윗면에 다수의 구멍을 뚫은 대형 관을 증기실 꼭대기에 부착하여 상부로부터 증기를 평균적으로 인출하고, 증기속의 물방울은 하부에 뚫린 구멍으로부터 보일러수 속으로 떨어지도록 한 장치는?

가. 사이폰관	나. 급수내관

다. 비수방지관	라. 드레인관

34. 연관 최고부보다 노통 윗면이 높은 노통연관 보일러의 최저수위(안전저수면)의 위치는?

가. 노통 최고부 위 100㎜

나. 노통 최고부 위 75㎜

다. 연관 최고부 위 100㎜

라. 연관 최고부 위 75㎜

35. 보일러의 운전정지 시 가장 뒤에 조작하는 작업은?

가. 연료의 공급차단	나. 연소용 공기의 공급 정지

다. 댐퍼를 닫음	라. 급수펌프의 정지

36. 수질(水質)에서 탄산칼슘 경도 1ppm이란 물 1ℓ속에 탄산칼슘(CaCO3)이 얼마 포함된 경우인가?

가. 1mg	나. 10mg

다. 100mg	라. 1g

37. 장기 휴지보일러의 사용전 준비사항으로 연소계통의 점검에 관한 설명으로 틀린 것은?

가. 기름탱크의 유량, 가스압력을 확인하여 연료공급에 차질이 생기지 않도록 한다.

나. 연료배관은 연료가 누설되지 않는지 점검하고 연료밸브를 닫아 놓는다.

다. 화염검출기의 오염여부를 확인하고 유리면을 깨끗이 닦는다.

라. 연도 댐퍼가 잠겨 있는지 확인하고 열어 놓는다.

38. 증기를 송기할 때 주의 사항으로 틀린 것은?

가. 과열기의 드레인을 배출시킨다.

나. 증기관내의 수격작용을 방지하기 위해 응축수가 배출되지 않도록 한다.

다. 주증기밸브를 조금 열어서 주증기관을 따뜻하게 한다.

라. 주증기 밸브를 완전히 개폐한 후 조금 되돌려 놓는다.

39. 다음에서 ( ) 속에 들어갈 용어로 올바른 것은?

증기 및 온수가 흐르는 관은 관내외의 온도차에 의해 신축이 발생한다. 이에 따른 신축흡수를 위해 방열기 인입 배관에는 ( ① )이음을 하며, 공급관은 ( ② )구배, 환수관은 ( ③ )구배로 한다.

가. ① 슬리브 ② 역 ③ 순

나. ① 스위블 ② 역 ③ 순

다. ① 슬리브 ② 순 ③ 역

라. ① 스위블 ② 순 ③ 역

40. 복사난방 중 가열면의 위치에 의한 분류가 아닌 것은?

가. 천장 난방	나. 바닥 난방

다. 벽 난방	라. 온풍 난방

과목 구분3 (20문제)

41. 난방면적이 100㎡, 열손실지수 90kcal/㎡·h, 온수온도 80℃, 실내온도 20℃일 때 난방부하(kcal/h)는?

가. 7,000	나. 8,000

다. 9,000	라. 10,000

42. 온수발생 보일러에서 보일러의 전열면적이 15~20㎡ 미만일 경우 방출관의 안지름은 몇 ㎜이상으로 해야 하는가?

가. 25	나. 30

다. 40	라. 50

43. 가스연료 연소시 역화(back fire)나 리프팅(lifting)의 설명으로 틀린 것은?

가. 역화는 버너가 과열된 경우에 발생된다.

나. 리프팅은 가스압이 너무 낮은 경우에 발생된다.

다. 역화는 불꽃이 염공을 따라 거꾸로 들어가는 것이다.

라. 리프팅은 1차 공기 과다로 분출속도가 높은 경우에 발생된다.

44. 가스용접 중 수소의 고압가스 용기도색으로 맞는 것은?

가. 황색	나. 백색

다. 청색	라. 주황색

45. 보일러의 성능시험방법으로 적합하지 않는 것은?

가. 수위는 최초 측정시와 최종 측정시가 일치하여야 한다.

나. 실측이 가능하지 않은 경우의 주철제 보일러 증기 건도는 97%로 한다.

다. 측정은 매 20분마다 실시한다.

라. B-B유를 사용하는 경우 연료의 비중은 0.92이다.

46. 급수밸브 및 체크밸브의 크기는 전열면적 10㎡ 이하의 보일러에서는 호칭 몇 A이상이어야 하는가?

가. 15㎜ 이상	나. 20㎜ 이상

다. 25㎜ 이상	라. 30㎜ 이상

47. 보온재 종류의 선정시 고려 조건으로 틀린 것은?

가. 안전 사용 온도범위에 적합해야 한다.

나. 열전도율이 가능한 한 커야 한다.

다. 물리적 · 화학적 강도가 커야 한다.

라. 단위 체적에 대한 가격이 저렴해야 한다.

48. 온수보일러에서 개방형 팽창탱크의 설치는 온수난방의 최고 높은 부분보다 최소 몇 m 이상 높게 설치하는가?

가. 0.5m	나. 1.0m

다. 1.5m	라. 2.0m

49. 보일러의 프라이밍, 포밍의 방지대책으로 틀린 것은?

가. 정상수위로 운전할 것.

나. 주증기밸브를 급개할 것.

다. 과부하 운전이 되지 않게 할 것.

라. 보일러수의 농축을 방지할 것.

50. 안전밸브 작동시험에서 안전밸브의 분출압력은 안전밸브가 2개 설치된 경우 그 중 1개는 최고사용압력 이하에서 작동하고, 나머지 1개는 최고사용 압력의 몇 배 이하에서 작동해야 하는가?

가. 1배	나. 1.03배

다. 2배	라. 2.03배

51. 증기난방과 비교한 온수난방의 특징 설명으로 틀린 것은?

가. 방열면적이 넓다.

나. 동결의 우려가 적다.

다. 예열시간은 길다.

라. 건축물의 높이에 제한을 받지 않는다.

52. 응축수와 증기가 동일관 속을 흐르는 방식으로 기울기를 잘못하면 수격현상이 발생되는 문제로 소규모 난방에서만 사용되는 증기난방 방식은?

가. 복관식	나. 건식환수식

다. 단관식	라. 기계환수식

53. 보일러의 소다 끓임에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 동체 내부의 장착물을 가능한 다 떼어내어 보일러 내부 수면을 조금 높게 한 다음 소다 끓임을 한다.

나. 작업에 관계없는 구멍이나 맨홀을 막는다.

다. 액체의 순환이나 검수에 필요한 배관을 한다.

라. 수관보일러는 소다끓임 전에 기름 세척을 해두는 것이 좋다.

54. 보일러 저온부식 방지대책에 해당되는 것은?

가. 연료 중의 황분(S)을 제거한다.

나. 저온의 절열면에 보호피막을 없앤다.

다. 연소가스의 온도를 노점온도 이하가 되도록 한다.

라. 배기가스 중의 CO2함량을 높여서 아황산가스의 노점을 올린다.

55. 에너지이용합리화법상 국민의 책무는?

가. 기자재 및 설비의 에너지효율을 높이고 온실가스의 배출을 줄이기 위한 기술의 개발과 도입을 위해 노력

나. 관할지역의 특성을 침착하여 국가에너지정책의 효과적인 수행

다. 일상생활에서 에너지를 합리적으로 이용하고 온실가스의 배출을 줄이도록 노력

라. 에너지의 수급안정과 합리적이고 효율적인 이용을 도모하고 온실가스의 배출을 줄이기 위한 시책강구 및 시행

56. 에너지이용합리화법 시행령상 지식경제부장관은 에너지수급 안정을 위한 조치를 하고자 할 때에는 그 사유 · 기간 및 대상자 등을 정하여 그 조치 예정일 몇 일 이전에 예고하여야 하는가?

가. 14일	나. 10일

다. 7일	라. 5일

57. 에너지이용합리화법상 검사대상기기에 대하여 받아야 할 검사를 받지 않은 자에 대한 벌칙은?

가. 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

나. 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

다. 2천만원 이하의 벌금

라. 500만원 이하의 벌금

58. 에너지기본법상 에너지기술개발계획에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은?

가. 에너지의 효율적 사용을 위한 기술개발에 관한 사항

나. 온실가스 배출을 줄이기 위한 기술개발에 관한 사항

다. 개발된 에너지기술의 실용하의 촉진에 관한 사항

라. 에너지수급의 추이와 전망에 관한 사항

59. 열사용기자재관리규칙상 열사용기자재인 소형온수보일러의 적용범위는?

가. 전열면적 12㎡ 이하이며, 최고사용압력 0.35MPa 이하의 온수를 발생하는 것.

나. 전열면적 14㎡ 이하이며, 최고사용압력 0.25MPa 이하의 온수를 발생하는 것.

다. 전열면적 12㎡ 이하이며, 최고사용압력 0.45MPa 이하의 온수를 발생하는 것.

라. 전열면적 14㎡ 이하이며, 최고사용압력 0.35MPa 이하의 온수를 발생하는 것.

60. 에너지이용합리화법상의 목표에너지원단위를 가장 옳게 설명한 것은?

가. 에너지를 사용하여 만드는 제품의 단위당 폐연료사용량

나. 에너지를 사용하여 만드는 제품의 연간 폐열사용량

다. 에너지를 사용하여 만드는 제품의 단위당 에너지 사용 목표량

라. 에너지를 사용하여 만드는 제품의 연간 폐열에너지 사용 목표량