에너지관리(보일러)기능사 필기 기출문제 (2013년 4월 14일 시행) 재구성 모의고사 답안
[과목 구분1]						[과목 구분2]						[과목 구분3]
1	2	3	4	5		21	22	23	24	25		41	42	43	44	45
라	라	가	가	나		라	다	라	다	나		라	가	가	나	다
6	7	8	9	10		26	27	28	29	30		46	47	48	49	50
라	다	라	나	라		나	가	가	다	다		라	라	가	가	다
11	12	13	14	15		31	32	33	34	35		51	52	53	54	55
가	가	나	라	나		나	가	가	라	나		라	다	다	라	나
16	17	18	19	20		36	37	38	39	40		56	57	58	59	60
가	나	다	나	다		다	나	가	가	다		라	나	가	라	다
【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com) 【합격 점수】 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상 ※ 본 모의고사는 에너지관리기능사 필기시험 대비 보일러기능사 필기 기출문제를 재구성한 것입니다. ※ 본 모의고사 과목은 학습 편의를 위해 임의로 20문제씩 구분하였습니다. ※ 2012년부터 기존의 보일러취급기능사와 보일러시공기능사를 통폐합한 보일러기능사 자격검정이 시작되었습니다. ※ 2014년부터 기존의 보일러기능사 자격명칭이 에너지관리기능사로 변경되어 자격검정이 시작되었습니다. [에너지관리기능사(보일러기능사) 필기시험 출제 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공및취급, 안전관리및배관일반, 에너지이용합리화관계법규 [보일러시공기능사 필기시험 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공, 안전관리및배관일반, 에너지이용합리화관계법규 [보일러취급기능사 필기시험 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공, 취급및안전관리, 에너이용합리화관계법규
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

건시스템(gunsys.com)	에너지관리(보일러)기능사 필기 기출문제(2013.4.14) 재구성 모의고사

과목 구분1 (20문제)

1. 다음 각각의 자동제어에 관한 설명 중 맞는 것은?

가. 목표값이 일정한 자동제어를 추치제어라고 한다.

나. 어느 한쪽의 조건이 구비되지 않으면 다른 제어를 정지 시키는 것은 피드백 제어이다.

다. 결과가 원인으로 되어 제어단계를 진행하는 것을 인터록 제어라고 한다.

라. 미리 정해진 순서에 따라 제어의 각 단계를 차례로 진행하는 제어는 시퀀스 제어이다.

2. 난방 및 온수 사용열량이 400,000㎉/h인 건물에, 효율 80%인 보일러로서 저위발열량 10,000㎉/N㎥인 기체연료를 연소시키는 경우, 시간당 소요연료량은 약 몇 N㎥/h 인가?

가. 45	나. 60

다. 56	라. 50

3. 다음 중 여과식 집진장치의 종류가 아닌 것은?

가. 유수식	나. 원통식

다. 평판식	라. 역기류 분사식

4. 보일러의 안전장치와 거리가 가장 먼 것은?

가. 과열기	나. 안전밸브

다. 저수위 경보기	라. 방폭문

5. 보일러 마력(Boiler Horsepower)에 대한 정의로 가장 옳은 것은?

가. 0℃ 물 15.65㎏을 1시간에 증기로 만들 수 있는 능력

나. 100℃ 물15.65㎏을 1시간에 증기로 만들 수 있는 능력

다. 0℃ 물 15.65㎏을 10분에 증기로 만들 수 있는 능력

라. 100℃ 물15.65㎏을 10분에 증기로 만들 수 있는 능력

6. 엔탈피가 25㎉/㎏ 인 급수를 받아 1시간당 20000㎏의 증기를 발생하는 경우 이 보일러의 매시 환산 증발량은 몇 ㎏/h 인가? (단, 발생증기의 엔탈피는 725㎉/㎏이다)

가. 3,246 ㎏/h	나. 6,493 ㎏/h

다. 12,987 ㎏/h	라. 25,794 ㎏/h

7. 수트 블로워에 관한 설명으로 잘못된 것은?

가. 전열면 외측의 그을음 등을 제거하는 장치이다.

나. 분출기 내의 응축수를 배출시킨 후 사용한다.

다. 부하가 50% 이하인 경우에만 블로우 한다.

라. 블로우 시에는 댐퍼를 열고 흡입통풍을 증가시킨다.

8. 보일러에 부착하는 압력계의 취급상 주의사항으로 틀린 것은?

가. 온도가 353K 이상 올라가지 않도록 한다.

나. 압력계는 고장이 날 때 까지 계속 사용하는 것이 아니라 일정사용 시간을 정하고 정기적으로 교체 하여야 한다.

다. 압력계 사이폰 관의 수직부에 콕크를 설치하고 콕크의 핸들이 축 방향과 일치할 때에 열린 것이어야 한다.

라. 부르돈관 내에 직접 증기가 들어가면 고장이 나기 쉬우므로 사이폰 관에 물이 가득차지 않도록 한다.

9. 보일러 저수위 경보장치 종류에 속하지 않는 것은?

가. 플로트식	나. 압력제어식

다. 열팽창관식	라. 전극식

10. 고체연료에서 탄화가 많이 될수록 나타나는 현상으로 옳은 것은?

가. 고정탄소가 감소하고, 휘발분은 증가되어 연료비는 감소한다.

나. 고정탄소가 증가하고, 휘발분은 감소되어 연료비는 감소한다.

다. 고정탄소가 감소하고, 휘발분은 증가되어 연료비는 증가한다.

라. 고정탄소가 증가하고, 휘발분은 감소되어 연료비는 증가한다.

11. 공기예열기에서 전열 방법에 따른 분류에 속하지 않는 것은?

가. 열팽창식	나. 재생식

다. 히트파이프식	라. 전도식

12. 다음 보기에서 그 연결이 잘못된 것은?

가. 가압수식집진장치 - 임펄스 스크레버식

나. 전기식집진장치 - 코트렐 집진장치

다. 저유수식집진장치 - 로터리 스크레버식

라. 관성력집진장치 - 충돌식, 반전식

13. 보일러 자동제어에서 급수제어의 약호는?

가. A.B.C	나. F.W.C

다. S.T.C	라. A.C.C

14. 외분식 보일러의 특징 설명으로 잘못 된 것은?

가. 연소실의 크기나 형상을 자유롭게 할 수 있다.

나. 연소율이 좋다.

다. 사용연료의 선택이 자유롭다.

라. 방사 손실이 거의 없다.

15. 원통형 보일러와 비교할 때 수관식 보일러의 특징 설명으로 틀린 것은?

가. 수관의 관경이 적어 고압에 잘 견딘다.

나. 보유수가 적어서 부하변동 시 압력변화가 적다.

다. 보일러수의 순환이 빠르고 효율이 높다.

라. 구조가 복잡하여 청소가 곤란하다.

16. 절대온도 380 K를 섭씨온도로 환산하면 약 몇 ℃인가?

가. 107℃	나. 380℃

다. 653℃	라. 926℃

17. 연료의 연소 시 과잉공기계수(공기비)를 구하는 올바른 식은?

가. (연소가스량 / 이론공기량)

나. (실제공기량 / 이론공기량)

다. (배기가스량 / 사용공기량)

라. (사용공기량 / 배기가스량)

18. 증기 중에 수분이 많을 경우의 설명으로 잘못된 것은?

가. 건조도가 저하된다.

나. 증기의 손실이 많아진다.

다. 증기 엔탈피가 증가한다.

라. 수격작용이 발생할 수 있다.

19. 다음 중 고체연료의 연소방식에 속하지 않는 것은?

가. 화격자 연소방식	나. 확산 연소방식

다. 미분탄 연소방식	라. 유동층 연소방식

20. 보일러 열정산 시 증기의 건도는 몇 % 이상에서 시험함을 원칙으로 하는가?

가. 96%	나. 97%

다. 98%	라. 99%

과목 구분2 (20문제)

21. 어떤 거실의 난방부하가 5,000㎉/h이고, 주철제 온수 방열기로 난방할 때 필요한 방열기의 쪽수(절수)는? (단, 방열기 1쪽당 방열면적은 0.26㎡ 이고, 방열량은 표준 방열량으로 한다.)

가. 11	나. 21

다. 30	라. 43

22. 점화장치로 이용되는 파이로트 버너는 화염을 안정시키기 위해 보염식 버너가 이용되고 있는데, 이 보염식 버너의 구조에 관한 설명으로 가장 옳은 것은?

가. 동일한 화염 구멍이 8~9개 내외로 나뉘어져 있다.

나. 화염 구멍이 가느다란 타원형으로 되어 있다.

다. 중앙의 화염 구멍 주변으로 여러 개의 작은 화염 구멍이 설치되어 있다.

라. 화염 구멍부 구조가 원뿔 형태와 같이 되어 있다.

23. 압축기 진동과 서징, 관의 수격작용, 지진 등에서 발생하는 진동을 억제하는 데 사용되는 지지 장치는?

가. 벤드벤	나. 플랩 밸브

다. 그랜드 패킹	라. 브레이스

24. 관의 결합방식 표시방법 중 플랜지식의 그림기호로 맞는 것은?

가.	나.

다.	라.

25. 평소 사용하고 있는 보일러의 가동 전 준비사항으로 틀린 것은?

가. 각종기기의 기능을 검사하고 급수계통의 이상 유무를 확인한다.

나. 댐퍼를 닫고 프리퍼지를 행한다.

다. 각 밸브의 개폐상태를 확인한다.

라. 보일러수의 물의 높이는 상용수위로 하여 수면계로 확인한다.

26. 다음 보기 중에서 보일러의 운전정지 순서를 올바르게 나열한 것은?

[보기]

① 증기밸브를 닫고, 드레인 밸브를 연다.

② 공기의 공급을 정지시킨다.

③ 댐퍼를 닫는다.

④ 연료의 공급을 정지시킨다.

가. ②→④→①→③	나. ④→②→①→③

다. ③→④→①→②	라. ①→④→②→③

27. 증기 트랩의 설치 시 주의사항에 관한 설명으로 틀린 것은?

가. 응축수 배출점이 여러 개가 있을 경우 응축수 배출점을 묶어서 그룹 트랩핑을 하는 것이 좋다.

나. 증기가 트랩에 유입되면 즉시 배출시켜 운전에 영향을 미치지 않도록 하는 것이 필요하다.

다. 트랩에서의 배출관은 응축수 회수주관의 상부에 연결하는 것이 필수적으로 요구되며, 특히 회수주관이 고가배관으로 되어있을 때에는 더욱 주의하여 연결하여야 한다.

라. 증기트랩에서 배출되는 응축수를 회수하여 재활용하는 경우에 응축수 환수관 내에는 원하지 않는 배압이 형성되어 증기트랩의 용량에 영향을 미칠 수 있다.

28. 보일러의 자동 연료차단장치가 작동하는 경우가 아닌 것은?

가. 최고사용압력이 0.1MPa 미만인 주철제 온수보일러의 경우 온수온도가 105 ℃인 경우

나. 최고사용압력이 0.1MPa를 초과하는 증기보일러에서 보일러의 저수위 안전장치가 작동할 때

다. 관류보일러에 공급하는 급수량이 부족한 경우

라. 증기압력이 설정압력보다 높은 경우

29. 회전이음, 지블이음 등으로 불리며, 증기 및 온수난방배관용으로 사용하고 현장에서 2개 이상의 엘보를 조립해서 설치하는 신축이음은?

가. 벨로즈형 신축이음	나. 루푸형 신축이음

다. 스위블형 신축이음	라. 슬리브형 신축이음

30. 파이프 또는 이음쇠의 나사이음 분해 조립 시, 파이프 등을 회전시키는 데 사용되는 공구는?

가. 파이프 리머	나. 파이프 익스펜더

다. 파이프 렌치	라. 파이프 커터

31. 다음 중 수면계의 기능시험을 실시해야할 시기로 옳지 않은 것은?

가. 보일러를 가동하기 전

나. 2개의 수면계의 수위가 동일할 때

다. 수면계 유리의 교체 또는 보수를 행하였을 때

라. 프라이밍, 포밍 등이 생길 때

32. 보일러 자동제어에서 신호전달 방식 종류에 해당 되지 않는 것은?

가. 팽창식	나. 유압식

다. 전기식	라. 공기압식

33. 액체연료의 일반적인 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

가. 유황분이 없어서 기기 부식의 염려가 거의 없다.

나. 고체 연료에 비해서 단위 중량당 발열량이 높다.

다. 연소효율이 높고 연소조절이 용이하다.

라. 수송과 저장 및 취급이 용이하다.

34. 다음 중 보일러 스테이의 종류에 해당되지 않는 것은?

가. 거싯(gusset)스테이	나. 바(bar)스테이

다. 튜브(tube)스테이	라. 너트(nut)스테이

35. 어떤 물질의 단위질량(1㎏)에서 온도를 1℃ 높이는 데 소요되는 열량을 무엇이라고 하는가?

가. 열용량	나. 비열

다. 잠열	라. 엔탈피

36. 보일러에서 카본이 생성되는 원인으로 거리가 먼 것은?

가. 유류의 분무상태 또는 공기와의 혼합이 불량할 때

나. 버너 타일공의 각도가 버너의 화염각도 보다 작은 경우

다. 노통보일러와 같이 가느다란 노통을 연소실로 하는 것에서 화염각도가 현저하게 작은 버너를 설치하고 있는 경우

라. 직립보일러와 같이 연소실의 길이가 짧은 노에다가 화염의 길이가 매우 긴 버너를 설치하고 있는 경우

37. 다음 보일러 중 특수열매체 보일러에 해당 되는 것은?

가. 타쿠마 보일러	나. 카네크롤 보일러

다. 슐쳐 보일러	라. 하우덴 존슨 보일러

38. 유류보일러의 자동장치 점화방법의 순서가 맞는 것은?

가. 송풍기 기동→연료펌프 기동→프리퍼지→점화용 버너 착화→주버너 착화

나. 송풍기 기동→프리퍼지→점화용 버너 착화→연료펌프 기동→주버너 착화

다. 연료펌프 기동→점화용 버너 착화→프리퍼지→주버너 착화→송풍기 기동

라. 연료펌프 기동→주버너 착화→점화용 버너 착화→프리퍼지→송풍기 기동

39. 보일러의 기수분리기를 가장 옳게 설명한 것은?

가. 보일러에서 발생한 증기 중에 포함되어 있는 수분을 제거하는 장치

나. 증기 사용처에서 증기 사용 후 물과 증기를 분리하는 장치

다. 보일러에 투입되는 연소용 공기 중의 수분을 제거하는 장치

라. 보일러 급수 중에 포함되어 있는 공기를 제거하는 장치

40. 액상 열매체 보일러시스템에서 열매체유의 액팽창을 흡수하기 위한 팽창탱크의 최소 체적(VT)을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, VE는 승온 시 시스템 내의 열매체유 팽창량, VM은 상온 시 탱크 내의 열매체유 보유량이다.)

가. VT = VE＋VM	나. VT = VE＋2VM

다. VT = 2VE＋VM	라. VT = 2VE＋2VM

과목 구분3 (20문제)

41. 진공환수식 증기난방 배관시공에 관한 설명 중 맞지 않는 것은?

가. 증기주관은 흐름 방향에 1/200 ~ 1/300의 앞내림 기울기로 하고 도중에 수직 상향부가 필요한 때 트랩장치를 한다.

나. 방열기 분기관 등에서 앞단에 트랩장치가 없을 때는 1/50~1/100의 앞올림 기울기로 하여 응축수를 주관에 역류시킨다.

다. 환수관에 수직 상향부가 필요한 때는 리프트 피팅을 써서 응축수가 위쪽으로 배출하게 한다.

라. 리프트 피팅은 될 수 있으면 사용개소를 많게 하고 1단을 2.5m 이내로 한다.

42. 보일러 사고의 원인 중 보일러 취급상의 사고원인이 아닌 것은?

가. 재료 및 설계불량	나. 사용압력초과 운전

다. 저수위 운전	라. 급수처리 불량

43. 연료의 완전연소를 위한 구비조건으로 틀린 것은?

가. 연소실 내의 온도는 낮게 유지할 것

나. 연료와 공기의 혼합이 잘 이루어지도록 할 것

다. 연료와 연소장치가 맞을 것

라. 공급 공기를 충분히 예열시킬 것

44. 천연고무와 비슷한 성질을 가진 합성고무로서 내유성, 내후성, 내산화성, 내열성 등이 우수하며, 석유용매에 대한 저항성이 크고 내열도는 -46℃~121℃ 범위에서 안정한 패킹 재료는?

가. 과열 석면	나. 네오플렌

다. 테프론	라. 하스텔로이

45. 파이프 커터로 관을 절단하면 안으로 거스러미(burr)가 생기는데 이것을 능률적으로 제거하는데 사용되는 공구는?

가. 다이 스토크	나. 사각줄

다. 파이프 리머	라. 체인 파이프렌치

46. 증기난방의 분류 중 응축수 환수방식에 의한 분류에 해당되지 않는 것은?

가. 중력환수방식	나. 기계환수방식

다. 진공환수방식	라. 상향환수방식

47. 그림과 같이 개방된 표면에서 구멍 형태로 깊게 침식하는 부식을 무엇이라고 하는가?

가. 국부부식	나. 그루빙(grooving)

다. 저온부식	라. 점식(pitting)

48. 가스 폭발에 대한 방지대책으로 거리가 먼 것은?

가. 점화 조작 시에는 연료를 먼저 분무시킨 후 무화용 증기나 공기를 공급한다.

나. 점화할 때에는 미리 충분한 프리퍼지를 한다.

다. 연료속의 수분이나 슬러지 등은 충분히 배출한다.

라. 점화전에는 중유를 가열하여 필요한 점도로 해둔다

49. 주증기관에서 증기의 건도를 향상 시키는 방법으로 적당하지 않은 것은?

가. 가압하여 증기의 압력을 높인다.

나. 드레인 포켓을 설치한다.

다. 증기 공간 내에 공기를 제거 한다.

라. 기수분리기를 사용한다.

50. 보온재 선정 시 고려해야 할 조건이 아닌 것은?

가. 부피 비중이 작을 것	나. 보온능력이 클 것

다. 열전도율이 클 것	라. 기계적 강도가 클 것

51. 신·재생에너지 설비인증 심사기준을 일반 심사기준과 설비 심사기준으로 나눌 때 다음 중 일반 심사 기준에 해당되지 않는 것은?

가. 신·재생에너지 설비의 제조 및 생산능력의 적정성

나. 신·재생에너지 설비의 품질유지·관리능력의 적정성

다. 신·재생에너지 설비의 사후관리의 적정성

라. 신·재생에너지 설비의 에너지효율의 적정성

52. 에너지이용합리화법은 에너지의 수급을 안정시키고 에너지의 합리적이고 효율적인 이용을 증진하며 에너지 소비로 인한 ( A )을(를) 줄임으로 국민경제의 건전한 발전 및 국민복지의 증진과 ( B )의 최소화에 이바지함을 목적으로 한다. 괄호 A, B에 들어갈 용어로 옳은 것은?

가. A : 환경파괴, B : 온실가스

나. A : 자연파괴, B : 환경피해

다. A : 환경피해, B : 지구온난화

라. A : 온실가스배출, B : 환경파괴

53. 제3자로부터 위탁을 받아 에너지사용시설의 에너지절약을 위한 관리·용역 사업을 하는 자로서 산업통상자원부 장관에게 등록을 한 자를 지칭하는 기업은?

가. 에너지진단기업	나. 수요관리투자기업

다. 에너지절약전문기업	라. 에너지기술개발전담기업

54. 에너지법상 지역에너지계획에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은?

가. 에너지 수급의 추이와 전망에 관한 사항

나. 에너지이용합리화와 이를 통한 온실가스 배출감소를 위한 대책에 관한 사항

다. 미활용에너지원의 개발·사용을 위한 대책에 관한 사항

라. 에너지 소비촉진 대책에 관한 사항

55. 에너지이용합리화법에 따라 에너지다소비사업자에게 개선명령을 하는 경우는 에너지관리지도 결과 몇 % 이상의 에너지 효율개선이 기대되고 효율개선을 위한 투자의 경제성이 인정되는 경우인가?

가. 5%	나. 10%

다. 15%	라. 20%

56. 증기난방과 비교하여 온수난방의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 물의 현열을 이용하여 난방하는 방식이다.

나. 예열에 시간이 걸리지만 쉽게 냉각되지 않는다.

다. 동일 방열량에 대하여 방열 면적이 크고 관경도 굵어야 한다.

라. 실내 쾌감도가 증기난방에 비해 낮다.

57. 다음 열역학과 관계된 용어 중 그 단위가 다른 것은?

가. 열전달계수	나. 열전도율

다. 열관류율	라. 열통과율

58. 스케일의 종류 중 보일러 급수 중의 칼슘 성분과 결합하여 규산칼슘을 생성하기도 하며, 이 성분이 많은 스케일은 대단히 경질이기 때문에 기계적, 화학적으로 제거하기 힘든 스케일 성분은?

가. 실리카	나. 황산마그네슘

다. 염화마그네슘	라. 유지

59. 다음 관이음 중 진동이 있는 곳에 가장 적합한 이음은?

가. MR 조인트 이음	나. 용접 이음

다. 나사 이음	라. 플렉시블 이음

60. 에너지이용합리화법에 따라 검사대상기기의 용량이 15t/h인 보일러일 경우 조종자의 자격 기준으로 가장 옳은 것은?

가. 보일러기능장 자격 소지자만이 가능하다.

나. 보일러기능장, 에너지관리기사 자격 소지자만이 가능하다.

다. 보일러기능장, 에너지관리기사, 보일러산업기사, 에너지관리산업기사 자격 소지자만이 가능하다.

라. 보일러기능장, 에너지관리기사, 보일러산업기사, 에너지관리산업기사, 보일러기능사 자격 소지자만이 가능하다.