건시스템(gunsys.com)	가스기능사 필기 기출문제(2006.4.2) 재구성 모의고사

가스기능사 필기 기출문제 (2006년 4월 2일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 가스안전관리 (30문제)						【2과목】 가스장치및기기 (15문제)						【3과목】 가스일반 (15문제)
1	2	3	4	5		31	32	33	34	35		46	47	48	49	50
다	나	나	나	라		가	나	나	가	나		다	나	가	라	다
6	7	8	9	10		36	37	38	39	40		51	52	53	54	55
가	라	다	다	다		라	라	라	나	나		나	나	가	가	다
11	12	13	14	15		41	42	43	44	45		56	57	58	59	60
라	라	가	다	나		나	라	나	다	나		가	라	가	다	라
16	17	18	19	20
나	다	나	가	라
21	22	23	24	25
가	나	가	라	다
26	27	28	29	30
나	라	가	라	다
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 가스안전관리 (30문제)

1. 고압가스 판매시설의 용기 보관실에 대한 기준으로 맞지 않는 것은?

가. 충전용기의 넘어짐 및 충격을 방지하는 조치를 할 것

나. 가연성 가스와 산소의 용기 보관실은 각각 구분하여 설치 할 것

다. 가연성가스의 충전용기 보관실 8m 이내에 화기 또는 발화성 물질을 두지 말 것

라. 충전용기는 항상 40℃ 이하를 유지할 것

2. 고압가스의 분출에 대하여 정전기가 가장 발생되기 쉬운 경우는?

가. 가스가 충분히 건조되어 있을 경우

나. 가스 속에 고체의 미립자가 있을 경우

다. 가스분자량이 작은 경우

라. 가스비중이 큰 경우

3. 액화석유가스 충전시설의 지하에 묻는 저장탱크는 천장, 벽 및 바닥의 철근콘크리트 두께가 몇 ㎝ 이상으로 된 저장탱크실에 설치해야하는가?

가. 20㎝	나. 30㎝

다. 40㎝	라. 50㎝

4. 아세틸렌가스의 용해 충전 시 다공질 물질의 재료로 사용할 수 없는 것은?

가. 규조토, 석면	나. 알루미늄분말, 활성탄

다. 석회, 산화철	라. 탄산마그네슘, 다공성플라스틱

5. 산화에틸렌 취급 시 제독제로 준비해야할 것은?

가. 가성소다 수용액	나. 탄산소다 수용액

다. 소석회 수용액	라. 물

6. 고압가스 일반제조시설의 저장탱크에 설치하는 가스 방출장치는 저장능력 얼마 이상 의 것에 설치해야 하는가?

가. 5㎥	나. 10㎥

다. 20㎥	라. 30㎥

7. 고압가스를 운반하는 차량의 경계표시 크기의 가로치수는 차체 폭의 몇 % 이상으로 하는가?

가. 5%	나. 10%

다. 20%	라. 30%

8. 아세틸렌 용기에 아세틸렌을 충전할 때 온도와 관계없이 몇 MPa 이하의 압력을 유지해야 하는가?

가. 1.5	나. 2.0

다. 2.5	라. 3.0

9. 초저온 용기 부속품의 기호를 나타낸 것은?

가. LG	나. PG

다. LT	라. LP

10. 저장능력이 1ton인 액화염소 용기의 내용적(ℓ)은? (단, 액화염소 정수(C)는 0.80이다.)

가. 400	나. 600

다. 800	라. 1,000

11. 다음 독성가스 중 제독제로 물을 사용할 수 없는 것은?

가. 암모니아	나. 아황산가스

다. 염화메탄	라. 황화수소

12. 가스를 사용하는 일반가정이나 음식점 등에서 호스가 절단 또는 파손으로 다량 가스 누출 시 사고예방을 위해 신속하게 자동으로 가스누출을 차단하기 위해 설치하는 제품은?

가. 중간밸브	나. 체크밸브

다. 나사콕크	라. 퓨즈콕크

13. 도시가스배관의 설치에서 직류전철 등에 의한 누출전류의 영향을 받는 배관에 가장 적합한 전기방식은? (단, 이 전기방식의 방식효과는 충분한 경우임)

가. 배류법	나. 정류법

다. 외부전원법	라. 희생 양극법

14. 다음 중 특정설비의 범위에 해당되지 않는 것은?

가. 저장탱크	나. 저장탱크의 안전밸브

다. 조정기	라. 기화기

15. 다음 중 폭발성이 예민하므로 마찰 및 타격으로 격렬히 폭발하는 물질에 해당되지 않는 것은?

가. 황화질소	나. 메틸아민

다. 염화질소	라. 아세틸라이드

16. LP가스용기 충전시설 중 지상에 설치하는 경우 저장탱크의 주위에는 액상의 LP가스가 유출하지 아니하도록 방류둑을 설치하여야 한다. 다음 중 얼마의 저장량이상일 때, 방류둑을 설치하는가?

가. 500톤	나. 1,000톤 이상

다. 1,500톤 이상	라. 2,000톤 이상

17. 시안화수소 충전 시 유지해야할 조건 중 틀린 것은?

가. 충전 시 농도는 98%이상을 유지한다.

나. 안정제는 아황산가스나 황산 등을 사용한다.

다. 저장 시는 1일 2회 이상 염화제 1동 착염지로 누출검사를 한다.

라. 용기에 충전한 후 60일이 경과되기 전에 다른 용기에 충전한다.

18. 용기 보관 장소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 외부에서 보기 쉬운 곳에 경계표지를 설치할 것.

나. 지붕은 쉽게 연소될 수 있는 가연성 재료를 사용할 것.

다. 가스가 누출된 때에 체류하지 아니하도록 할 것.

라. 독성가스인 경우에는 흡입장치와 연동시켜 중화설비에 이송시키는 설비를 갖출 것.

19. 도시가스의 유해성분을 측정할 때 측정하지 않아도 되는 성분은?

가. 일산화탄소	나. 황화수소

다. 황	라. 암모니아

20. 용기에 충전한 시안화수소는 충전한 후 며칠이 경과되기 전에 다른 용기에 충전하여야 하는가? (단, 순도 98% 이상으로서 착색된 것에 한 한다.)

가. 5	나. 20

다. 40	라. 60

【2과목】 가스장치및기기 (15문제)

21. 가스의 폭발범위에 영향을 주는 인자가 아닌 것은?

가. 비열	나. 압력

다. 온도	라. 가스량

22. 도시가스의 가스발생설비, 가스정제설비, 가스홀더 등이 설치된 장소 주위에는 철책 또는 철망 등의 경계책을 설치하여야 하는데 그 높이는 몇 m이상으로 하여야 하는가?

가. 1m 이상	나. 1.5m 이상

다. 2.0m 이상	라. 3.0m 이상

23. 도시가스 배관작업 시 파일 및 방호판 타설시 일반적 조치 사항과 적합하지 않은 것은?

가. 가스 배관과 수평거리 1m 이내에서는 파일박기를 하지 말 것.

나. 항타기는 가스배관과 수평거리 2m 이상 이격할 것.

다. 파일을 뺀 자리는 충분히 메울 것.

라. 가스배관과 수평거리 2m 이내에서 파일박기를 할 경우에는 도시가스 사업자 입회하에 시험굴착을 통하여 가스배관의 위치를 정확히 확인할 것.

24. 합격한 용기의 도색구분이 백색인 가스는? (단, 의료용 가스용기를 제외한다.)

가. 염소	나. 질소

다. 산소	라. 액화암모니아

25. 일반 도시가스사업 가스 공급시설의 입상관 밸브는 분리가 가능한 것으로서 바닥으로 부터 몇 m 이내에 설치해야 하는가?

가. 0.5 ~ 1m	나. 1.2 ~ 1.5m

다. 1.6 ~ 2.0m	라. 2.5 ~ 3.0m

26. 가연성 물질을 공기로 연소시키는 경우에 공기 중의 산소농도를 높게 하면 연소속도와 발화온도는 어떻게 변하는가?

가. 연소속도는 크게(빠르게)되고, 발화온도도 높아진다.

나. 연소속도는 크게(빠르게)되고, 발화온도도 낮아진다.

다. 연소속도는 낮게(느리게)되고, 발화온도도 높아진다.

라. 연소속도는 낮게(느리게)되고, 발화온도도 낮아진다.

27. 고압가스 냉매설비의 기밀시험 시 압축공기를 공급할 때 공기의 온도는?

가. 40℃ 이하	나. 70℃ 이하

다. 100℃ 이하	라. 140℃ 이하

28. 수소의 순도는 피로카롤 또는 하이드로 썰파이드 시약을 사용한 오르잣드법에 의해서 몇 % 이상이어야 하는가?

가. 98.5%	나. 90%

다. 99.9%	라. 99.5%

29. 고압가스의 충전용기 밸브는 서서히 개폐하고, 밸브 또는 배관을 가열하는 때에는 열습포 또는 몇 ℃의 물을 사용하는가?

가. 15℃ 이하	나. 25℃ 이하

다. 30℃ 이하	라. 40℃ 이하

30. 공기보다 비중이 가벼운 도시가스의 공급시설로서 공급시설이 지하에 설치 된 경우 통풍구조는 흡입구 및 배기구의 관경을 몇 ㎜ 이상으로 하는가?

가. 50	나. 75

다. 100	라. 150

31. 다음 중 진탕형 교반기의 특징으로 틀린 것은?

가. 교반축 스타핑박스에서 가스 누설의 가능성이 많다.

나. 고압력에 사용할 수 있고 반응물의 오손이 없다.

다. 장치 전체가 진동하므로 압력계는 본체에서 떨어져 설치한다.

라. 뚜껑판에 뚫어진 구멍에 촉매가 끼어 들어갈 염려가 있다.

32. 단열층이 어느 정도 압력에 견디므로 내층의 지지력이 있으며, 최고의 단열성능을 얻으려면 10-5[Torr] 정도의 높은 진공도를 필요로하는 특징을 가진 진공단열법은?

가. 고진공 단열법

나. 다층 진공 단열법

다. 분말진공 단열법

라. 상압 진공 단열법

33. 다음 가스용기의 밸브 중 충전구 나사를 왼나사로 정한 것은 어느 것인가?

가. NH₃	나. C₂H₂

다. CO₂	라. O₂

34. 초저온 저장탱크의 측정에 많이 사용되며 차압에 의해 액면을 측정하는 액면계는?

가. 햄프슨식 액면계

나. 전기저항식 액면계

다. 벨로우즈식 액면계

라. 크링카식 액면계

35. 다음 설명 중 LP가스 충전 시 디스펜서(Dispenser)란?

가. LP가스 압축기 이송장치의 충전기기 중 소량을 충전하는 기기

나. LP가스 자동차 충전소에서 LP가스 자동차의 용기에 용적을 계량하여 충전하는 충전기기

다. LP가스 대형 저장탱크에 역류 방지용으로 사용하는 기기

라. LP가스 충전소에서 청소하는데 사용하는 기기

36. 저온장치에서 열의 침입원인이 아닌 것은?

가. 연결배관 등에 의한 열전도

나. 외면으로부터 열복사

다. 밸브 등에 의한 열전도

라. 지지요크 등에 의한 열방사

37. 회전펌프의 장점이 아닌 것은?

가. 왕복펌프와 같은 흡입, 토출밸브가 없다.

나. 점성이 있는 액체에 좋다.

다. 토출압력이 높다.

라. 연속 토출되어 맥동이 많다.

38. 다음 중 원통형 저장탱크의 부속품이 아닌 것은?

가. 안전밸브	나. 드레인 밸브

다. 액면계	라. 승압밸브

39. 프로판 10kg이 완전 연소에 필요한 공기량은 몇 ㎥인가?

가. 25.45㎥	나. 121.2㎥

다. 36.3㎥	라. 173.2㎥

40. 실린더의 단면적 50㎠, 행정 10㎝, 회전수 200rpm, 체적효율 80%인 왕복 압축기의 토출량은?

가. 60ℓ/min	나. 80ℓ/min

다. 120ℓ/min	라. 140ℓ/min

【3과목】 가스일반 (15문제)

41. 압축된 가스를 단열 팽창시키면 온도가 강하한다는 효과는?

가. 단열효과	나. 주울 - 톰슨효과

다. 정류효과	라. 팽창효과

42. 수소취성을 방지하기 위하여 첨가되는 원소가 아닌 것은?

가. Mo	나. W

다. Ti	라. Mn

43. 다음 가스분석법 중 흡수분석법에 해당되지 않는 것은?

가. 헴펠법	나. 산화동법

다. 올쟈트법	라. 게겔법

44. 원심펌프를 병렬로 연결하여 운전할 경우에 무엇이 증가되는가?

가. 양정	나. 동력

다. 유량	라. 효율

45. 기동성이 있어 장·단거리 어느 경우도 적합하고 용기에 비해 다량 수송이 가능한 방식은?

가. 용기에 의한 방법

나. 탱크로리에 의한 방법

다. 철도 차량에 의한 방법

라. 유조선에 의한 방법

46. 비체적이 큰 순서대로 올바르게 나열된 것은?

가. 프로판 - 메탄 - 질소 - 수소

나. 프로판 - 질소 - 메탄 - 수소

다. 수소 - 메탄 - 질소 - 프로판

라. 수소 - 질소 - 메탄 - 프로판

47. 다음은 온도 환산식이다. 옳게 표시된 것은?

가. K = ℃ - 273.15°

나. K = (5/9) °R

다. ℃ = (9/5) (℉＋32)

라. ℉ = °R ＋ 460

48. 아세틸렌에 관한 다음 사항 중 틀린 것은?

가. 공기 중에서 폭발범위는 수소보다 좁다.

나. 아세틸렌은 구리·은·수은 및 그 합금과 폭발성의 화합물을 만든다.

다. 공기와 혼합되지 아니하여도 폭발할 수 있다.

라. 아세틸렌은 공기보다 가볍고 무색의 가스이다.

49. 다음은 염소에 대하여 기술한 것이다. 이중 틀린 것은?

가. 상온 상압에서 황록색의 기체로서 조연성이 있다.

나. 강한 자극성의 취기가 있는 맹독성 가스로 허용농도는 1ppm이다.

다. 수소와 염소의 등량 혼합기체를 염소 폭명기라 한다.

라. 건조한 상태로 상온에서 강재에 대하여 부식성을 갖는다.

50. 비중이 0.58인 액화부탄을 1ℓ를 표준상태에서 기화시키면 약 몇 ℓ가 되는가?

가. 58	나. 116

다. 224	라. 448

51. 다음 압력 중 가장 높은 압력은?

가. 2.4kg/㎠·a	나. 3.1kg/㎠·g

다. 760㎜Hg	라. 1017㎜bar

52. 수소의 용도 중 맞지 않는 것은?

가. 암모니아의 합성원료로 사용

나. 비료 제조용

다. 환원성이 커서 금속 제련에 사용

라. 기구 부양용 가스로 사용

53. 액화천연가스를 취급하는 설비의 금속재료로 부적합한 것은?

가. 일반 탄소강	나. 스테인레스강

다. 알루미늄 합금	라. 9% 니켈강

54. 액화석유가스 설비의 내압시험 압력은 얼마인가? (단, 공기, 질소, 등의 기체에 의한 내압시험은 제외)

가. 상용압력의 1.5배 이상

나. 기밀시험압력 이상

다. 허용압력이상

라. 설계압력의 1.5배 이상

55. 10joule의 일의 양을 cal 단위로 나타내면?

가. 0.39	나. 1.39

다. 2.39	라. 3.39

56. 습성 천연가스 및 원유로부터 LP가스 제조법이 아닌 것은?

가. 단열 팽창 액화법

나. 압축 냉각법

다. 흡수법

라. 활성탄에 의한 흡착법

57. 다음 중 단위가 옳게 연결된 것은?

가. 엔탈피 – kcal/kg·℃

나. 밀도 - kcal/kg

다. 비체적 – kg/㎥

라. 열의 일당량 - kg·m/kcal

58. 천연가스에 대한 설명 중 맞는 것은?

가. 천연가스 채굴 시 상당량의 황화합물이 함유되어 있어 제거해야 한다.

나. 천연가스의 주성분은 에탄과 프로판이다.

다. 천연가스의 액화공정으로는 팽창법만을 이용한다.

라. 천연가스 채굴시 혼합되어 있는 고분자 탄화수소 혼합물은 분리하지 않는다.

59. 천연가스의 설질 중 잘못된 것은?

가. 독성이 없고 청결한 가스이다.

나. 주성분은 메탄으로 이루어졌다.

다. 공기보다 무거워 누설 시 바닥에 고인다.

라. 발열량은 약 9,500~11,000kcal/㎥정도이다.

60. 황화수소의 성질이 아닌 것은?

가. 유황천에서 물에 녹아 용출된다.

나. 알카리와 반응하여 염을 만든다.

다. 무색이며, 계란 썩은 냄새가 난다.

라. 산소 중에서 노란 불꽃을 내며 연소하여 육불화황을 만든다.