건시스템(gunsys.com)	가스기능사 필기 기출문제(2013.10.12) 재구성 모의고사

가스기능사 필기 기출문제 (2013년 10월 12일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 가스안전관리 (30문제)						【2과목】 가스장치및기기 (15문제)						【3과목】 가스일반 (15문제)
1	2	3	4	5		31	32	33	34	35		46	47	48	49	50
1	1	3	1	1		1	1	4	2	3		4	4	1	3	1
6	7	8	9	10		36	37	38	39	40		51	52	53	54	55
3	4	4	3	4		1	1	1	1	3		2	3	4	2	4
11	12	13	14	15		41	42	43	44	45		56	57	58	59	60
2	4	3	2	1		2	2	4	3	3		2	3	2	2	1
16	17	18	19	20
4	3	2	2	1
21	22	23	24	25
1	1	3	3	2
26	27	28	29	30
4	2	2	4	4
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 가스안전관리 (30문제)

1. 가스가 누출되었을 때 조치로써 가장 적당한 것은?

① 용기 밸브가 열려서 누출 시 부근 화기를 멀리하고 즉시 밸브를 잠근다.

② 용기 밸브 파손으로 누출 시 전부 대피한다.

③ 용기 안전밸브 누출 시 그 부위를 열습포로 감싸 준다.

④ 가스 누출로 실내에 가스 체류 시 그냥 놔두고 밖으로 피신한다.

2. 무색, 무미, 무취의 폭발범위가 넓은 가연성가스로서 할로겐원소와 격렬하게 반응하여 폭발반응을 일으키는 가스는?

① H₂	② Cl₂

③ HCI	④ C₂H₂

3. 가스사용시설의 연소기 각각에 대하여 퓨즈콕을 설치하여야 하나, 연소기 용량이 몇 kcal/h를 초과할 때 배관용 밸브로 대용할 수 있는가?

① 12500	② 15500

③ 19400	④ 25500

4. C₂H₂ 제조설비에서 제조된 C₂H₂를 충전용기에 충전 시 위험한 경우는?

① 아세틸렌이 접촉되는 설비부분에 동함량 72%의 동합금을 사용하였다.

② 충전 중의 압력을 2.5MPa 이하로 하였다.

③ 충전 후에 압력이 15℃에서 1.5MPa 이하로 될 때까지 정치하였다.

④ 충전용 지관은 탄소함유량 0.1% 이하의 강을 사용하였다.

5. LP가스 저장탱크를 수리할 때 작업원이 저장탱크 속으로 들어가서는 아니 되는 탱크 내의 산소농도는?

① 16%	② 19%

③ 20%	④ 21%

6. 고압가스용기 등에서 실시하는 재검사 대상이 아닌 것은?

① 충전할 고압가스 종류가 변경된 경우

② 합격표시가 훼손된 경우

③ 용기밸브를 교체한 경우

④ 손상이 발생된 경우

7. 다음 중 제독제로서 다량의 물을 사용하는 가스는?

① 일산화탄소	② 이황화탄소

③ 황화수소	④ 암모니아

8. 고압가스 냉매설비의 기밀시험 시 압축공기를 공급할 때 공기의 온도는 몇 ℃ 이하로 할 수 있는가?

① 40℃ 이하	② 70℃ 이하

③ 100℃ 이하	④ 140℃ 이하

9. LP가스 저온 저장탱크에 반드시 설치하지 않아도 되는 장치는?

① 압력계	② 진공안전밸브

③ 감압밸브	④ 압력경보설비

10. 가연성가스 제조설비 중 전기설비는 방폭성능을 가지는 구조이어야 한다. 다음 중 반드시 방폭성능을 가지는 구조로 하지 않아도 되는 가연성 가스는?

① 수소	② 프로판

③ 아세틸렌	④ 암모니아

11. 도시가스 품질검사 시 허용기준 중 틀린 것은?

① 전유황 : 30mg/㎥ 이하

② 암모니아 : 10mg/㎥ 이하

③ 할로겐총량 : 10mg/㎥ 이하

④ 실록산 : 10mg/㎥ 이하

12. 포스겐의 취급 방법에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 환기시설을 갖추어 작업한다.

② 취급 시에는 반드시 방독마스크를 착용한다.

③ 누출 시 용기가 부식되는 원인이 되므로 약간의 누출에도 주의한다.

④ 포스겐을 함유한 폐기액은 염화수소로 충분히 처리한 후 처분한다.

13. 가스보일러의 공통 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 가스보일러는 전용보일러실에 설치한다.

② 가스보일러는 지하실 또는 반지하실에 설치하지 아니한다.

③ 전용보일러실에는 반드시 환기팬을 설치한다.

④ 전용보일러실에는 사람이 거주하는 곳과 통기될 수 있는 가스렌지 배기덕트를 설치하지 아니한다.

14. 수소 가스의 위험도(H)는 약 얼마인가?

① 13.5	② 17.8

③ 19.5	④ 21.3

15. 액화석유가스 용기충전시설의 저장탱크에 폭발방지장치를 의무적으로 설치하여야 하는 경우는?

① 상업지역에 저장능력 15톤 저장탱크를 지상에 설치하는 경우

② 녹지지역에 저장능력 20톤 저장탱크를 지상에 설치하는 경우

③ 주거지역에 저장능력 5톤 저장탱크를 지상에 설치하는 경우

④ 녹지지역에 저장능력 30톤 저장탱크를 지상에 설치하는 경우

16. 다음 가스 저장시설 중 환기구를 갖추는 등의 조치를 반드시 하여야 하는 곳은?

① 산소 저장소	② 질소 저장소

③ 헬륨 저장소	④ 부탄 저장소

17. 고압가스 용기를 내압 시험한 결과 전증가량은 400mL, 영구증가량이 20mL이었다. 영구증가율은 얼마인가?

① 0.2%	② 0.5

③ 5%	④ 20%

18. 염소의 일반적인 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 암모니아와 반응하여 염화암모늄을 생성한다.

② 무색의 자극적인 냄새를 가진 독성, 가연성 가스이다.

③ 수분과 작용하면 염산을 생성하여 철강을 심하게 부식시킨다.

④ 수돗물의 살균 소독제, 표백분 제조에 이용된다.

19. 독성가스 용기 운반차량의 경계표지를 정사각형으로 할 경우 그 면적의 기준은?

① 500㎠ 이상	② 600㎠ 이상

③ 700㎠ 이상	④ 800㎠ 이상

20. 독성가스인 염소를 운반하는 차량에 반드시 갖추어야 할 용구나 물품에 해당되지 않는 것은?

① 소화장비	② 제독제

③ 내산장갑	④ 누출검지기

21. 다음 중 연소기구에서 발생할 수 있는 역화(back fire)의 원인이 아닌 것은?

① 염공이 적게 되었을 때

② 가스의 압력이 너무 낮을 때

③ 콕이 충분히 열리지 않았을 때

④ 버너 위에 큰 용기를 올려서 장시간 사용할 경우

22. 다음 중 특정고압가스에 해당되지 않는 것은?

① 이산화탄소	② 수소

③ 산소	④ 천연가스

23. 일반도시가스 배관의 설치기준 중 하천 등을 횡단하여 매설하는 경우로서 적합하지 않은 것은?

① 하천을 횡단하여 배관을 설치하는 경우에는 배관의 외면과 계획하상(河床, 하천의 바닥) 높이와의 거리는 원칙적으로 4.0m 이상으로 한다.

② 소하천, 수로를 횡단하여 배관을 매설하는 경우 배관의 외면과 계획하상(河床, 하천의 바닥) 높이와의 거리는 원칙적으로 2.5m 이상으로 한다.

③ 그 밖의 좁은 수로를 횡단하여 배관을 매설하는 경우 배관의 외면과 계획하상(河床, 하천의 바닥) 높이와의 거리는 원칙적으로 1.5m 이상으로 한다.

④ 하상변동, 패임, 닻내림 등의 영향을 받지 아니하는 깊이에 매설한다.

24. 일반 공업지역의 암모니아를 사용하는 A공장에서 저장능력 25톤의 저장탱크를 지상에 설치하고자 한다. 저장설비 외면으로부터 사업소 외의 주택까지 몇 m 이상의 안전거리를 유지하여야 하는가?

① 12m	② 14m

③ 16m	④ 18m

25. 다음 중 폭발범위의 상한값이 가장 낮은 가스는?

① 암모니아	② 프로판

③ 메탄	④ 일산화탄소

26. 고압가스 설비의 내압 및 기밀시험에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 내압시험은 상용압력의 1.1배 이상의 압력으로 실시한다.

② 기체로 내압시험을 하는 것은 위험하므로 어떠한 경우라도 금지된다.

③ 내압시험을 할 경우에는 기밀시험을 생략할 수 있다.

④ 기밀시험은 상용압력 이상으로 하되, 0.7MPa을 초과하는 경우 0.7MPa 이상으로 한다.

27. 저장탱크에 의한 LPG 사용시설에서 가스계량기의 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 가스계량기와 화기와의 우회거리 확인은 계량기의 외면과 화기를 취급하는 설비의 외면을 실측하여 확인한다.

② 가스계량기는 화기와 3m 이상의 우회거리를 유지하는 곳에 설치한다.

③ 가스계량기의 설치높이는 1.6m 이상, 2m 이내에 설치하여 고정한다.

④ 가스계량기와 굴뚝 및 전기점멸기와의 거리는 30cm 이상의 거리를 유지한다.

28. 차량에 고정된 탱크로서 고압가스를 운반할 때 그 내용적의 기준으로 틀린 것은?

① 수소 : 18000L	② 액화 암모니아 : 12000L

③ 산소 : 18000L	④ 액화 염소 : 12000L

29. 고압가스특정제조시설에서 안전구역 안의 고압가스설비는 그 외면으로부터 다른 안전구역 안에 있는 고압가스설비의 외면까지 몇 m 이상의 거리를 유지하여야 하는가?

① 5m	② 10m

③ 20m	④ 30m

30. 다음 중 독성가스에 해당하지 않는 것은?

① 아황산가스	② 암모니아

③ 일산화탄소	④ 이산화탄소

【2과목】 가스장치및기기 (15문제)

31. 고압식 공기액화 분리장치의 복식정류탑 하부에서 분리되어 액체산소 저장탱크에 저장되는 액체 산소의 순도는 약 얼마인가?

① 99.6~99.8%	② 96~98%

③ 90~92%	④ 88~90%

32. 초저온 용기의 단열성능 검사 시 측정하는 침입열량의 단위는?

① ㎉/h·ℓ·℃	② ㎉/㎡·h·℃

③ ㎉/m·h·℃	④ ㎉/m·h·bar

33. 저장능력 10톤 이상의 저장탱크에는 폭발방지장치를 설치한다. 이때 사용되는 폭발방지제의 재질로서 가장 적당한 것은?

① 탄소강	② 구리

③ 스테인리스	④ 알루미늄

34. 긴급차단장치의 동력원으로 가장 부적당한 것은?

① 스프링	② X선

③ 기압	④ 전기

35. 다음 중 1차 압력계는?

① 부르동관 압력계	② 전기 저항식 압력계

③ U자관형 마노미터	④ 벨로우즈 압력계

36. 압축기의 윤활에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 산소압축기의 윤활유로는 물을 사용한다.

② 염소압축기의 윤활유로는 양질의 광유가 상용된다.

③ 수소압축기의 윤활유로는 식물성유가 사용된다.

④ 공기압축기의 윤활유로는 식물성유가 사용된다.

37. 다음 금속재료 중 저온재료로 가장 부적당한 것은?

① 탄소강	② 니켈강

③ 스테인리스강	④ 황동

38. 다음 유량 측정방법 중 직접법은?

① 습식가스미터	② 벤투리미터

③ 오리피스미터	④ 피토튜브

39. 내용적 47 ℓ인 LP가스 용기의 최대 충전량은 몇 ㎏ 인가? (단, LP가스 정수는 2.35이다.)

① 20	② 42

③ 50	④ 110

40. 다음 중 정압기의 부속설비가 아닌 것은?

① 불순물 제거장치	② 이상압력상승 방지장치

③ 검사용 맨홀	④ 압력기록장치

41. 다음 [보기]의 특징을 가지는 펌프는?

- 고압, 소유량에 적당하다.

- 토출량이 일정하다.

- 송수량의 가감이 가능하다.

- 맥동이 일어나기 쉽다.

① 원심 펌프	② 왕복 펌프

③ 축류 펌프	④ 사류 펌프

42. 터보식 펌프로서 비교적 저양정에 적합하며, 효율 변화가 비교적 급한 펌프는?

① 원심 펌프	② 축류 펌프

③ 왕복 펌프	④ 베인 펌프

43. 산소용기의 최고 충전압력이 15MPa 일 때 이 용기의 내압 시험압력은 얼마인가?

① 15MPa	② 20MPa

③ 22.5MPa	④ 25MPa

44. 기화기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 기화기 사용 시 장점은 LP가스 종류에 관계없이 한냉 시에도 충분히 기화시킨다.

② 기화장치의 구성요소 중에는 기화부, 제어부, 조압부 등이 있다.

③ 감압가열 방식은 열교환기에 의해 액상의 가스를 기화시킨 후 조정기로 감압시켜 공급하는 방식이다.

④ 기화기를 증발형식에 의해 분류하면 순간 증발식과 유입 증발식이 있다.

45. 펌프에서 유량을 Q㎥/min, 양정을 Hm, 회전수 Nrpm이라 할 때 1단 펌프에서 비교 회전도 ηs를 구하는 식은?

① [eqn: eta s={Q^{2} {sqrt {N}}} over {H^{3/4}}]	② [eqn: eta s={N^{2} {sqrt {Q}}} over {H^{3/4}}]

③ [eqn: eta s={N {sqrt {Q}}} over {H^{3/4}}]	④ [eqn: eta s={sqrt {NQ}} over {H^{3/4}}]

【3과목】 가스일반 (15문제)

46. 액체 산소의 색깔은?

① 담황색	② 담적색

③ 회백색	④ 담청색

47. LPG에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 액체상태는 물(비중 1)보다 가볍다.

② 가화열이 커서 액체가 피부에 닿으면 동상의 우려가 있다.

③ 공기와 혼합시켜 도시가스 원료로도 사용된다.

④ 가정에서 연료용으로 사용하는 LPG는 올레핀계 탄화수소이다.

48. “기체의 온도를 일정하게 유지할 때 기체가 차지하는 부피는 절대 압력에 반비례한다.”라는 법칙은?

① 보일의 법칙	② 샤를의 법칙

③ 헨리의 법칙	④ 아보가드로의 법칙

49. 압력 환산 값을 서로 가장 바르게 나타낸 것은?

① 1lb/ft2 ≒ 0.142㎏/㎠	② 1㎏/㎠ ≒ 13.7lb/In²

③ 1atm ≒ 1033g/㎠	④ 76㎝Hg ≒ 1013dyne/㎠

50. 절대온도 0K는 섭씨온도 약 몇 ℃ 인가?

① -273	② 0

③ 32	④ 273

51. 소수와 산소 또는 공기와의 혼합기체에 점화하면 급격히 화합하여 폭발하므로 위험하다. 이 혼합기체를 무엇이라고 하는가?

① 염소 폭명기	② 수소 폭명기

③ 산소 폭명기	④ 공기 폭명기

52. 기체연료의 일반적인 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 완전연소가 가능하다.

② 고온을 얻을 수 있다.

③ 화재 및 폭발의 위험성이 적다.

④ 연소조절 및 점화, 소화가 용이하다.

53. 다음 중 압력단위가 아닌 것은?

① ㎩	② atm

③ bar	④ N

54. 공기비가 클 경우 나타나는 현상이 아닌 것은?

① 통풍력이 강하여 배기가스에 의한 열손실 증대

② 불완전연소에 의한 매연발생이 심함.

③ 연소가스 중 SO₃의 양이 증대되어 저온 부식 촉진

④ 연소가스 중 NO₂의 발생이 심하여 대기오염 유발

55. 표준상태에서 1몰의 아세틸렌이 완전연소될 때 필요한 산소의 몰 수는?

① 1몰	② 1.5몰

③ 2몰	④ 2.5몰

56. 다음 [보기]에서 설명하는 가스는?

- 독성이 강하다.

- 연소시키면 잘 탄다.

- 각종 금속에 작용한다.

- 가압·냉각에 의해 액화가 쉽다.

① HCl	② NH₃

③ CO	④ C₂H₂

57. 질소의 용도가 아닌 것은?

① 비료에 이용	② 질산제조에 이용

③ 연료용에 이용	④ 냉매로 이용

58. 27℃, 1기압 하에서 메탄가스 80g 이 차지하는 부피는 약 몇 ℓ인가?

① 112	② 123

③ 224	④ 246

59. 산소 농도의 증가에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 연소속도가 빨라진다.	② 발화온도가 올라간다.

③ 화염온도가 올라간다.	④ 폭발력이 세어진다.

60. 다음 중 보관 시 유리를 사용할 수 없는 것은?

① HF	② C₆H₆

③ NaHCO₃	④ KBr